Муниципальное образование Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 Г.

(актуализированная редакция)

Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» |  | И.В. Зайцев |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
| Разработчик: |  |  |
| ООО «ЯНЭНЕРГО» |  | А.Ю. Никифоров |
|  | подпись |  |

2025 г.

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	16

Краткая характеристика муниципального образования	16

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения			18

1.1.	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	18

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними		18

1.1.2.	Зоны действия производственных котельных	22

1.1.3.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	22

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

1.2.	Часть 2. Источники тепловой энергии	23

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	23

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	28

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности		29

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	31

1.2.5.	Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	31

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	33

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	33

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	34

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии		34

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	34

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	35

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	35

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них	36

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	36

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам		37

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	60

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	60

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	72

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	76

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	77

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	89

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	89

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	89

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	90

1.3.13.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	94

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	95

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	96

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	96

1.3.17.	Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	97

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	109

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций		109

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	109

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	109

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	110

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	110

1.4.	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	111

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	111

1.5.	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	113

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	113

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	150

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии		150

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	151

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	151

1.5.6.	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	152

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	154

1.6.	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	155

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	155

1.6.2.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	158

1.6.3.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	158

1.6.4.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	159

1.6.5.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	159

1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя	160

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	160

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	163

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	163

1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	164

1.8.1.	Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	164

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	166

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	166

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	166

1.8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	166

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	167

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	167

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	167

1.9.	Часть 9. Надежность теплоснабжения	168

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	168

1.9.2.	Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	174

1.9.3.	Частота отключения потребителей	174

1.9.4.	Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	174

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	174

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти	174

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	174

1.9.8.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	175

1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	176

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»	176

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	186

1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	187

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет	187

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	196

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	196

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	196

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	196

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	196

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	196

1.12.	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	197

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	197

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)			197

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	197

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	198

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	198

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	198

1.13.	Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду)	199

1.13.1.	Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	199

1.13.2.	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	199

1.13.3.	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	199

1.13.4.	Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	199

1.13.5.	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	199

1.13.6.	Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	200

1.13.7.	Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	200

1.13.8.	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	200

2.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	201

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	201

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе		202

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	210

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	222

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе		227

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	227

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	227

2.8.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	227

2.9.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	227

2.10.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	228

2.11.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	229

3.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	230

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов	233

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	235

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	236

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	237

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	238

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	239

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	240

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	241

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	242

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	243

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения	244

4.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	245

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	245

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	249

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	254

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	257

5.	Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения	259

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)			259

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	260

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	289

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	291

6.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	292

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	292

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	293

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	294

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	294

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	294

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	295

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	295

7.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	296

7.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического подключения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения	296

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	301

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	302

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	302

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	302

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	303

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	303

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	303

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	303

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	303

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	303

7.12.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	304

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	304

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	304

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	304

7.16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	306

7.17.	Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	306

7.18.	Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		307

7.19.	Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке	307

7.20.	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива		308

8.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	309

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)			309

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	309

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	319

8.4.	Предложения по строительству или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	320

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	320

8.6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	320

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	322

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций		322

8.9.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	322

9.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего теплоснабжения	324

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	324

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	328

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	330

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	331

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	331

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	331

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	332

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы	333

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	333

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	335

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	336

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	336

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	336

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа		336

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	337

11.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	338

11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	338

11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	338

11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	338

11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки		338

11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	341

11.6.	Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)	341

11.7.	Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, последствия которых указаны в подпункте «е» настоящего пункта, и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей	344

11.7.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	344

11.7.2.	Установка резервного оборудования	344

11.7.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	345

11.7.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования			345

11.7.5.	Устройство резервных насосных станций	345

11.7.6.	Установке баков-аккумуляторов	345

11.8.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	345

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию			347

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	347

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	356

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	356

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	357

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	358

13.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения	359

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	359

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	359

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	359

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	359

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	360

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	360

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	361

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	361

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	361

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	361

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	361

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	362

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	362

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	363

13.15.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	363

13.16.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	363

13.17.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	363

14.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	364

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	364

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	370

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	374

14.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения	396

15.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	397

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	397

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	397

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	397

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	398

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	399

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	399

16.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	400

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	400

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	402

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	404

17.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	405

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	405

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения		405

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	405

18.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	406

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	406

18.2.	Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	407

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения МО Сертолово на 2025 г. проводится на основании:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики Российской Фе-дерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667;

- Приказ Министерства энергетики России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

За базовый год для разработки Схемы теплоснабжения принят 2024 год.

# Краткая характеристика муниципального образования

МО Сертолово находится в западной части Всеволожского района и граничит:

- на севере – с Юкковским сельским поселением Всеволожского муниципального района;

- на юге – с Санкт-Петербургом.

Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе», муниципальное образование Сертолово наделено статусом городского поселения и его территория входит в состав муниципального образования Всеволожский район.

В состав МО Сертолово входят следующие населенные пункты: поселок Западная Лица, город Сертолово.

Административным центром МО Сертолово является город Сертолово.

Динамика численности постоянного населения МО Сертолово представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика численности постоянного населения МО Сертолово

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, чел. | 50895 | 51319 | 51538 | 51760 | 52993 | 54956 | 57078 | 59256 | 61716 | 71393 | 72088 | 72752 |
| Общий прирост постоянного населения за год, чел. |  | +454 | +189 | +222 | +1233 | +1963 | +2122 | +2178 | +2460 | +9677 | +695 | +664 |

Карта границ МО Сертолово представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта границ территории муниципального образования

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Система централизованного теплоснабжения включает в себя источники теплоснабжения, их тепловые сети для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

В административных границах МО Сертолово деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют следующие теплоснабжающие организации:

- ООО «Сертоловские Энергетические Системы»;

- ООО «СТЭК»;

- ООО «ТК Северная».

Реестр теплоснабжающих организаций МО Сертолово представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций по данным на базовый 2024 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Название, адрес источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «СЭС» | СГК, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д.11, корп. 3 | 84 | Территория г. Сертолово и мкр. Черная Речка |
| 2 |  | БМК, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 74 | 10,84 |  |
| 3 | ООО «СТЭК» | Котельная по ул. Заречная, д. 8, корп. 2 | 20,3 | Территория г. Сертолово: мкр. Сертолово-1, мкр. Сертолово-2 |
| 4 |  | Котельная по ул. Кленовая, д. 1, корп.3 (блок 1) | 20,3 | Теплоснабжение г. Сертолово, мкр. Сертолово-1 |
| 5 |  | Котельная по ул. Кленовая, д. 1, корп.3 (блок 2) | 33,6 | Теплоснабжение г. Сертолово, мкр. Сертолово-1 |
| 6 | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ | Котельная №51, г. Сертолово | 2,094 | в/г №3, мкр. Дранишники |
| 7 | ООО «ТК Северная» | Котельная, мкр. Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение 1 | 8,598 | ЖК «Золотые купола» |
| 8 |  | Котельная, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | 15,91 | ЖК «Новое Сертолово» |
| 9 |  | г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение № 3 | 14,91 | ЖК «Новое Сертолово» |

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций изображены на рисунках Рисунок 2 - Рисунок 3.

Рисунок 2 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории МО Сертолово

Рисунок 3 - Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций на территории МО Сертолово

    - Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории МО Сертолово отсутствуют.

    - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальная жилая застройка жилого района Модуль, пос. Западная Лица, бывшей дер. Сертолово-2, а также дачный потребительский кооператив «Ветеран-1» и коллективные садоводства обеспечиваются теплом децентрализовано - от автономных источников тепла, работающих на различных видах топлива: газе, дизельном топливе, дровах и др.

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были выявлены следующие изменения:

- Строительство второй очереди котельной по ул. Тихвинская, соор. № 3.

  - Часть 2. Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведены в таблице Таблица 3.

Таблица 3 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных по данным на 01.01.2025 год

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка и количество котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид топлива |  | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | Резервное, аварийное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СГК, ООО «СЭС» | ДЕ 25 – 14ГМ – 6 шт. | 1984, 1995 | 84 | 76,41 | природный газ | - | открытая, двухтрубная |
| 2 | БМК, ООО «СЭС» | Турботерм-3150 – 4 шт. | 2003 | 10,84 | 8,3 | природный газ | дизельное | закрытая, 4-трубная |
| 3 | Котельная по ул. Заречная, 8/2 ООО «СТЭК» | Vitomax 300 – 4 шт. | 2004 | 20,3 | 20,3 | природный газ | дизельное | закрытая, двухтрубная |
| 4 | Котельная по ул.Кленовая, 1/3 ООО «СТЭК» (блок 1, блок 2) | Vitomax-300 – 4 шт. Vitomax 200L W – 3 шт. | 2006 2022 | 53,9 | 53,9 | природный газ | дизельное | закрытая, 4-трубная, открытая |
| 5 | Котельная №51, г. Сертолово | SK 745 – 2шт. | 2011 | 2,094 | 2,094 | природный газ | - | закрытая, 2-трубная |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 ООО «ТК Северная» | Энтророс ТТ100– 4 шт. | 2016 | 15,91 | 15,9 | природный газ | - | закрытая, двухтрубная |
| 7 | Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 ООО «ТК Северная» | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-3500 - 1 шт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-3000 - 1 шт. КН 3.15: 2 шт. – 5000 кВт | 2022-2024 | 14,19 | 14,19 | природный газ | дизельное | закрытая, двухтрубная |
| 8 | Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 ООО «ТК Северная» | Энтророс ТТ100-2 шт. | 2016 | 8,598 | 8,524 | природный газ | - | закрытая, двухтрубная |
|  | Итого: |  |  | 209,83 | 199,62 |  |  |  |

Котельные, обслуживаемые ООО «СЭС»:

Газовая котельная СГК относится к объектам топливно-энергетического комплекса с непрерывным технологическим циклом производства.

Котельная обеспечивает тепловой энергией учреждения, административные здания и жилые дома г. Сертолово. Является крупным источником теплоснабжения г. Сертолово. Газовая котельная СГК расположена по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 11, корп. 3.

В котельном цеху установлено 6 котлов марки ДЕ 25-14 ГМ с горелками ГМГ – 16, мощностью 14 Гкал/ч каждый. Режим обслуживания котельной – круглосуточный, с постоянным пребыванием дежурного персонала.

Общая (установленная) паропроизводительность 130 т пара/час или тепловая мощность 84 Гкал/ч.

Для подачи воды потребителям установлены две группы сетевых и две группы подпиточных насосов:

-КМ200-150-215 (зимний период);

-КМ80-125-100-160 (летний период);

-подпиточные насосы КМ65-50-160/2-5М;

-подпиточные насосы сырой воды КМ90-32-125/2-5;

Для нагрева сетевой воды установлены параллельно соединённые пароводяные подогреватели ПП 1-53-0,7-4 и водоводяные подогреватели ПВ 273-4х1.

Для подачи воды потребителям установлены пять параллельно соединённых сетевых насосов. Для удаления из теплофикационной воды растворенного кислорода установлено четыре деаэратора (ДА-200, ДА-100 и ДА-50).

Качество котловой воды обеспечивается автоматической установкой ХВО.

Газовая котельная БМК относится к объектам топливно-энергетического комплекса с непрерывным технологическим циклом производства.

Котельная обеспечивает тепловой энергией дома г. Сертолово мкр. Чёрная Речка. Является крупным источником теплоснабжения мкр. Чёрная Речка.

Котельная введена в эксплуатацию в 2003 г. В котельной установлено четыре водогрейных котла «ТУРБОТЕРМ-3150» с комбинированными горелками Weishaupt RGL10/1-D.

Для нужд горячего водоснабжения установлены три блока с водоводяными пластинчатыми теплообменниками типа HL-4 фирмы LPM;

Для подачи теплоносителя потребителям установлены три сетевых насоса DNP 65-160/168 (2 работающих, 1 резервный). Контур отопления работает по независимой схеме.

Сетевые насосы отопления и ГВС оборудованы преобразователями мощности, обеспечивающими постоянный перепад давления в сетях отопления и ГВС.

На циркуляционном трубопроводе установлен регулятор давления, поддерживающий давление в сети. Режим обслуживания котельной – круглосуточный, с постоянным пребыванием дежурного персонала.

Котельные, обслуживаемые ООО «СТЭК»

Газовая котельная на ул. Заречная обеспечивает теплоснабжение и поставку горячей воды г. Сертолово.

Режим обслуживания котельной – круглосуточный, с постоянным пребыванием дежурного персонала.

В котельной установлено четыре водогрейных котла Witomax-300 фирмы «Viessmann». Котлы укомплектованы горелками марки G70/2-A фирмы Weishaupt и RGL 70/1-A фирмы Weishaupt. Установленная тепловая мощность 20,3 Гкал/ч.

Для подачи воды потребителям установлены четыре сетевых насоса марки NK-80/200 фирмы Grundfos.

Для восполнения потерь теплоносителя в сети установлены насосы подпитки NK-65/200 фирмы Grundfos.

Качество котловой воды обеспечивается автоматической установкой ХВО.

Для нагрева сетевой воды установлены пластинчатые водоводяные теплообменные аппараты.

Газовая котельная по ул. Кленовая обеспечивает теплоснабжение и поставку горячей воды. В котельной установлено семь водогрейных котлов Vitomax-300 и Vitomax 200L W фирмы «Viessmann». Котлы укомплектованы горелками G 70/2-A фирмы Weishaupt и RGL 70/1-A фирмы Weishaupt. Установленная тепловая мощность 53,9 Гкал/ч.

Теплофикационная схема котельной организована с использованием промежуточного котлового контура. Котловая вода поступает в котельные агрегаты, где происходит ее нагрев. Далее котловая следует на группы пластинчатых теплообменников, где производится передача тепловой энергии теплоносителям, поступающим в наружные тепловые сети.

Группа из трех теплообменников GEA VT 80T CDL-16 обеспечивает, нагрев теплоносителя в тепловую сеть, предназначенную для обеспечения отопительно-вентиляционной нагрузки потребителей.

Два пластинчатых теплообменника GEA NT 100T CDL-10 обеспечивают, нагрев воды, поступающей в сеть горячего теплоснабжения.

Далее котловая вода посредством насосов греющего контура отопления и насосов греющего контура ГВС GRUNDFOS CLM 200-240-5,5 направляется на вход котлов.

Параметры теплоносителя котлового контура P=2,5-4,5, температура нагрева котловой воды 110оС.

Циркуляцию теплоносителя в отопительной сети через пластинчатые теплообменники теплофикационной установки и наружной тепловой сети обеспечивают сетевые насосы GRUNDFOS TP 125-580/2 - 4 шт.

Циркуляцию теплоносителя в сети горячего водоснабжения через пластинчатые теплообменники теплофикационной установки и наружной тепловой сети обеспечивают насосы ГВС GRUNDFOS TP 100-480/2 в количестве 2 штук.

В новом блоке котельной по ул. Кленовая установлены: насосы подмешивающие – 3 шт., насосы котлового контура – 4 шт., насосы сетевые – 5 шт., насосы подачи дизельного топлива - 3 шт.

Качество котловой воды обеспечивается автоматической установкой ХВО.

Контур отопления работает по независимой схеме теплоснабжения.

Котельные, обслуживаемые ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ

Котельная № 51 обеспечивает теплом Военный городок №3. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2011. Протяженность тепловых сетей от котельной составляет 564 м.

В котельной установлено: два котла Logano SK 745 1400, мощностью 1,204 Гкал/ч и Logano SK 745 1040, мощностью 0,89 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность 2,094 Гкал/ч.

Котельные, обслуживаемые ООО «ТК Северная»

Автоматизированная газовая котельная по ул. Тихвинская, соор. №2 предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого комплекса «Новое Сертолово».

В качестве основного оборудования к установке принято три водогрейных котла 5000 кВт (3 шт.) и 3500 кВт (1 шт.) Термотехник ТТ100, фирмы «Энтророс» (Россия). Котлы комплектуются комбинированными горелками GKP 500-M и GKP 400-MI фирмы «Oilon» (Финляндия).

Водогрейный котел серии Термотехник ТТ100 предназначен для нагрева воды до максимальной температуры 115 oС и номинальным избыточным давлением 0,6 МПа.

Установленная тепловая мощность - 15,91 Гкал/ч.

Для работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в заданных режимах выбраны следующие виды вспомогательного оборудования:

- насосы котлового контура IL 80/170-15/2 (G=456 м3/ч, Н=30 м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насосов – 4 рабочих, 1 резервный;

- насос подмеса на котлах IL 65/170-1,5/4 (G=42 т/ч, Н=6 м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насосов – 1 рабочий;

- насос повысительный MVI805/PN16 3~ (G=4,2 м3/ч, Н=30 м. в. ст) фирмы «Wilo». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- баки расширительные, емкостью 200 л, производства «Wester»;

- система химводоподготовки.

Котельная по ул. Тихвинская, соор. № 3

На момент актуализации схемы построена вторая очередь новой газовой котельной для теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого комплекса «Новое Сертолово».

В котельной установлены 4 водогрейных котлоагрегата: Термотехник ТТ100-3500 (1 шт.), Термотехник ТТ100-3000 (1 шт.) и КН 3.15 (2 шт.). Котлы комплектуются комбинированными горелками. Общая установленная мощность первой и второй очереди составляет 14,19 Гкал/ч. Водогрейный котел серии Термотехник ТТ100 предназначен для нагрева воды до максимальной температуры 115 oС и номинальным избыточным давлением 0,6 МПа.

Для работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в заданных режимах выбраны следующие виды вспомогательного оборудования (первая, вторая и третья очередь строительства):

- насос циркуляционный котлового контура IL100/160-2,2/4 (G= 150,5м3/ч, Н= 2,5м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- насос циркуляционный котлового контура IL 125/170-4/4 (G= 105,3 м3/ч, Н= 8,2 м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насоса – 1 рабочий;

- насос циркуляционный котлового контура IL 100/170-3/4 (G= 90,3м3/ч, Н= 8,0м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насоса – 1 рабочий;

- насос сетевой BL 65/170-15/2 (G= 109м3/ч, Н= 37м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насосов – 4 рабочих, 1 резервный;

- насос подпитки теплосети MHI 803- I/E/3-400-50-2 (G= 1,5м3/ч, Н= 34м. в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- насос сырой воды BPH 120/250/40T (G= 5м3/ч, Н= 11м. в.ст.) фирмы «DAB». Режим работы насосов – 1 рабочий;

- насос циркуляционный TD 125-11G/4 фирмы «CNP». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- насос NES100-80-200(185) 30/2 фирмы «CNP». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- баки расширительные, емкостью 700 л и 1000 л, производства «Zilmet»;

- система химводоподготовки.

Котельная по ул. Златоглавая, 1

В качестве основного оборудования установлены два водогрейных котла марки 5000 кВт, фирмы «Энтророс» (Россия). Котлы с комбинированными горелками GKP 500-M, фирмы «Oilon» (Финляндия) с шумоглушащими коробами.

Водогрейный котел серии Термотехник ТТ100 предназначен для нагрева воды до максимальной температуры 115 oС и номинальным избыточным давлением 0,6 МПа.

Котельная работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Периодическое обслуживание котельной осуществляется специалистом, прошедшим обучение для работы на импортном оборудовании.

Для работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в заданных режимах выбраны следующие виды вспомогательного оборудования:

- насосы котлового контура IL 100/165-22/2 (G=369 м3/ч, Н=30 м в.ст.) фирмы «Wilo». Режим работы насосов – 2 рабочих, 1 резервный;

- насос подмеса на котлах IPL 50/120-1,5/2 (G=42 т/ч, Н=6 м в.ст) фирмы «Wilo». Режим работы насосов – 3 рабочих;

- насос повысительный MVI403/PN16 3~ (G=4,2 м3/ч, Н=30 м.в.ст) фирмы «Wilo». Режим работы 1 рабочий, 1 резервный;

- баки расширительные, емкостью 200 л, производства «Wester»;

- система химводоподготовки.

Установленная тепловая мощность 8,598 Гкал/ч.

Контроль качества воды на распределительной сети от источников теплоснабжения осуществляется посредством своевременного отбора проб и проведения химических анализов в лаборатории ХВО и в аккредитованном испытательном лабораторном центре «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области во Всеволожском районе».

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии указаны в таблице Таблица 4.

Таблица 4 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии по данным на 01.01.2025 год

| №п/п | Источник теплоснабжения | Марка и количество котлов, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СГК | ДЕ 25 – 14ГМ – 6 шт. | 84 | 76,41 |
| 2 | БМК | Турботерм-3150 – 4шт. | 10,84 | 8,3 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная, 8/2 | Vitomax 300 – 4 шт. | 20,3 | 20,3 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая | Vitomax-300 – 4 шт. Vitomax 200L W – 3 шт. | 53,9 | 53,9 |
| 5 | Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | Энтророс ТТ100 5000 кВт– 3 шт. 3500 кВт-1шт | 15,91 | 15,9 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, соор. №3 | ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-3500 - 1 шт. ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-3000 - 1 шт. | 14,19 | 14,19 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | Энтророс ТТ100 (5000 кВт) – 2 шт. | 8,598 | 8,524 |
| 8 | Котельная №51 | SK 745 – 2шт. | 2,094 | 2,094 |
| Итого: |  |  | 209,83 | 199,62 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ввиду отсутствия подтвержденной информации о наличии ограничений тепловой мощности котельных в действующей редакции схемы теплоснабжения располагаемая мощность принята равной установленной мощности.

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице Таблица 5.

Таблица 5 - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по данным на 01.01.2025 год

| Наименование теплоисточника | Марка котлов | Мощность котлоагрегата, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГК | ДЕ 25-14 ГМ | 14 | 76,41 | 7,59 |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 14 |  |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 14 |  |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 14 |  |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 14 |  |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 14 |  |  |
| БМК | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2,71 | 8,3 | 2,54 |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2,71 |  |  |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2,71 |  |  |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2,71 |  |  |
| Котельная ул. Кленовая | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,075 | 53,9 | 0 |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,075 |  |  |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,075 |  |  |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,075 |  |  |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 11,2 |  |  |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 11,2 |  |  |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 11,2 |  |  |
| Котельная ул. Заречная | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,07 | 20,3 | 0 |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,07 |  |  |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,07 |  |  |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 5,07 |  |  |
| Котельная №51 | SK 745 | 1,204 | 2,094 | 0 |
|  | SK 745 | 0,89 |  |  |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | Термотехник ТТ100 | 4,3 | 8,598 | 0 |
|  | Термотехник ТТ100 | 4,3 |  |  |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 4,3 | 15,91 | 0 |
|  | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 4,3 |  |  |
|  | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 4,3 |  |  |
|  | Термотехник ТТ100 3500 кВт | 3 |  |  |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 3 | Термотехник ТТ100 3500 кВт | 3,01 | 14,19 | 0 |
|  | Термотехник ТТ100 3000 кВт | 2,58 |  |  |
|  | КН 3.15 5000 кВт | 4,3 |  |  |
|  | КН 3.15 5000 кВт | 4,3 |  |  |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйствен-ные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды по данным на 01.01.2025 год

| №п/п | Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СГК | 156201,954 | 5136,234 | 151065,720 | Природный газ | 23383,80432 |
| 2 | БМК | 20447,360 | 672,350 | 19775,010 | Природный газ | 2901,218 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 28861 | 693 | 28168 | Природный газ | 4427,62 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая | 52710 | 1265 | 51445 | Природный газ | 8086,33 |
| 5 | Котельная №51 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | н/д |
| 6 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 64367,65 | 757,39 | 63610,26 | Природный газ | 9852,76 |
| 7 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 |  |  |  | Природный газ |  |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 3 |  |  |  | Природный газ |  |
| Итого: |  | 322587,964 | 8523,974 | 314063,99 |  | 48651,732 |

    - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Эксплуатационные характеристики оборудования по данным на 2022 год

| Источник теплоснабжения | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла/кап. ремонта | Расчетный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Год продления ресурса котла | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СГК | ДЕ 25-14 ГМ | 1984/2009 | 20 | 12 | 2029 | ТР/КР |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 1984 | 20 | 40 | 2020 |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 1984 | 20 | 40 | 2020 |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 1984 | 20 | 40 | 2020 |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 1995/2019 | 20 | 6 | 2039 |  |
|  | ДЕ 25-14 ГМ | 1995 | 20 | 29 | 2015 |  |
| БМК | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2003 | 15 | 21 | 2020 | ТР |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2003 | 15 | 21 | 2020 |  |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2003 | 15 | 21 | 2020 |  |
|  | «ТУРБОТЕРМ-3150» | 2003 | 15 | 21 | 2020 |  |
| Котельная ул. Заречная, 8, к. 2 | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2004 | 20 | 20 | 2020 | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2004 | 20 | 20 | 2020 | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2004 | 20 | 20 | 2020 | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2004 | 20 | 20 | 2020 | ТР |
| Котельная ул. Кленовая, 1, к.3 | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2006 | 20 | 18 | - | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2006 | 20 | 18 | - | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2006 | 20 | 18 | - | ТР |
|  | Vitomax 300 фирмы Viessmann | 2006 | 20 | 18 | - | ТР |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 2022 | 20 | 3 | 2042 | - |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 2022 | 20 | 3 | 2042 | - |
|  | Vitomax 200L фирмы Viessmann | 2022 | 20 | 3 | 2042 | - |
| Котельная №51 | SK 745 | - | 15 | - | - | - |
|  | SK 745 | - | 15 | - | - | - |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | Термотехник ТТ100 | 2016 | 20 | 6 | 2036 | ТР |
|  | Термотехник ТТ100 | 2016 | 20 | 6 | 2036 | ТР |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 2016 | 20 | 6 | 2036 | ТР |
|  | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 2016 | 20 | 6 | 2036 | ТР |
|  | Термотехник ТТ100 5000 кВт | 2016 | 20 | 8 | 2036 | ТР |
|  | Термотехник ТТ100 3500 кВт | 2016 | 20 | 8 | 2036 | ТР |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | Термотехник ТТ100 3000 кВт | 2022 | 20 | 2 | 2042 | - |
|  | Термотехник ТТ100 3500 кВт | 2022 | 20 | 2 | 2042 | - |
|  | КН 3.15 | 2024 | 5 | 0 | 2029 | - |
|  | КН 3.15 | 2024 | 5 | 0 | 2029 | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории теплофикационного оборудования, а также перспективных планов по строительству на территории источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, данный пункт не рассматривается.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От тепловых источников осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.

Сети централизованного теплоснабжения МО Сертолово, кроме котельных ООО «ТК Северная» работают по температурному графику 95/70 оС.

Котельные ООО «ТК Северная» работает по температурному графику 105/70 оС, в межотопительный период 65/55 оС.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных МО Сертолово представлена в таблице Таблица 8.

Таблица 8 - Среднегодовая загрузка оборудования на источниках тепловой энергии МО Сертолово

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2024 год |  | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГК, ул. Индустриальная д. 11 к. 3 | 84,00 | 156201,954 | 1859,547 | 22,07 |
| БМК, мкр. Чёрная Речка, д. 74 | 10,84 | 20447,36 | 1886,288 | 22,39 |
| Котельная по ул. Заречная, 8, к. 2 | 20,3 | 28861 | 1421,724 | 16,9 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 | 53,9 | 52710 | 977,922 | 11,6 |
| Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | 2,094 | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | 15,91 | 64367,65 | 7486,351 | 31,5 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 | 8,598 |  |  |  |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 | 14,19 |  |  |  |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о приборах учета тепла, установленных на источниках тепловой энергии МО Сертолово представлены в таблице Таблица 9.

Таблица 9 - Информация о приборах учета тепла, установленных на источниках тепловой энергии МО Сертолово

| №п/п | Наименование производственного подразделения | Вид измеряемого энергоносителя | Марка прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СГК | Теплоэнергия, теплоноситель | СПТ961 | 1 |
| 2 | БМК | Теплоэнергия, теплоноситель | СПТ961 | 1 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | Теплоэнергия, теплоноситель | СПТ961 | 1 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая | Теплоэнергия, теплоноситель | СПТ961 | 1 |
| 5 | Котельная №51 | Теплоэнергия, теплоноситель | - | - |
| 6 | Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | Теплоэнергия, теплоноситель | СПГ 761 | 1 |
| 7 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | Теплоэнергия, теплоноситель | СПГ 761 | 1 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | Теплоэнергия, теплоноситель | установлен | 1 |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и аварий на основном оборудовании источников не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника теплоснабжения и результаты их исполнения отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО Сертолово источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были выявлены следующие изменения:

- ввод в эксплуатацию второй очереди котельной по ул. Тихвинская, соор. № 3, мощностью 8,6 гкал/ч.

- Изменение установленной тепловой мощности с 201,232 Гкал/ч до 209,832 Гкал/ч.

  - Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Параметры тепловых сетей от сущетсвующих источников теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 10 – Характеристика тепловых сетей на конец 2024 г.

| № п/п | Наименование | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГК | 18172,45 | 7824,7095 |
| 2 | БМК | 5285 | 729,23 |
| 3 | Транспортировка по ул. Заречная | 2099 | 578,01 |
| 4 | Транпортировка по ул. Кленовая | 1001 | 160,2 |
| 5 | Котельная по ул. Заречная,8 ООО «СТЭК» | 117,43 | 41,10 |
| 6 | Котельная по ул.Кленовая,1 (блок 1) ООО «СТЭК» | 5899,800 | 801,965 |
| 7 | Котельная по ул.Кленовая,1 (новый блок) ООО «СТЭК» | 1374,4 | 894,397 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 ООО «ТК Северная» | 7444,54 | 4012,82 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 ООО «ТК Северная» | 1557 | - |
| 10 | Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 ООО «ТК Северная» | 3589 | - |
| 11 | Котельная №51, г. Сертолово | 564 | - |

Таблица 11 – Типы прокладки тепловых сетей (открытая/закрытая)

| № п/п | Наименование | Тип прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | СГК | открытая, двухтрубная |
| 2 | БМК | закрытая, 4-хтрубная |
| 3 | Котельная по ул. Заречная, 8/2 ООО «СТЭК» | закрытая, двухтрубная |
| 4 | Котельная по ул.Кленовая,1/3 (блок 1) ООО «СТЭК» | закрытая, 4хтрубная |
| 5 | Котельная по ул.Кленовая,1/3 (блок 2) ООО «СТЭК» | закрытая, двухтрубная |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 ООО «ТК Северная» | закрытая, двухтрубная |
| 7 | Котельная жилого комплекса «Новое Сертолово» | закрытая, 4хтрубная |
| 8 | Котельная ул. Златоглавая, 1 ООО «ТК Северная» | закрытая, двухтрубная |
| 8 | Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | закрытая, 2-хтрубная |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

С использованием геоинформационной системы ГИС «Zulu 2021» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 2021» (производитель - ООО «Политерм») была построена электронная модель системы теплоснабжения МО Сертолово. В электронной модели отрисованы и описаны (внесены паспортные данные узлов и участков сети) тепловые сети в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии.

Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в разработанной электронной модели источников теплоснабжения.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристика участков тепловых сетей по протяжённости магистральных и внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения представлены в таблицах 12-16.

Таблица 12 - Характеристики тепловых сетей от СГК и БМК по данным на 2024 год

| Начало участка | Конец участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении), км | Тип прокладки (надземная, подземная) | Вид прокладки (канальная, бесканальная) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Балансовая принадлежность | Количество отказов |  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения на участке, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Тепловые сети ГВС. Тепловые сети г. Сертолово, мкр. Чёрная речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | ТК1 | 159 | 89 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК-1 | 159 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-1 | ЖД21по подвалу | 89 | 88 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 8 |
| ТК-1 | ТК-2 | 159 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-2 | ЖД18 | 57 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК -3 | ЖД-15 | 108 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  | 4 | 6 |
| ЖД-15 | УУТ | 57 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД -15 | ТК-4 | 57 | 52 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-4 | Жд-5 | 57 | 26 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 4 |
| ТК-4 | ТК-5 | 57 | 26 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК5 | ЖД 2 | 57 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-3 | ТК-7 | 100 | 161 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-7 | ЖД-16 | 76 | 111 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 | 1 |  | 2 |
| ТК-16 | ТК-19 | 108 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 3 |
| ТК-7 | ТК-8 | 57 | 79 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-8 | ЖД 17 | 76 | 91 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Котельная | ТК-14 | 159 | 116 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 1 |
| ТК 14 | ТК1 | 159 | 13 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК 1а | 159 | 36 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 1а | ЖД-72 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 3 |
| ТК1а | ТК 1б | 125 | 22 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-1б | ЖД-71 | 57 | 9 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк-1б | ЖД73 | 57 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-1б | ТК-2 | 125 | 46 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-11 | 125 | 46 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 8 |
| ТК-11 | ЖД-14 | 57 | 51 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк-11 | ТК12 | 125 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-12 | ЖД-13 | 57 | 14 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК12 | ТК-12а | 108 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК12а | ЖД 22 | 89 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 12А | ЖД 11 | 108 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД 11 | ЖД12 | 89 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-2 | ЖД 20 | 108 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД 20 | По подвалу | 89 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД 2 | ТК3 | 108 | 56 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 10 |
| ТК-3 | ТК-6 | 108 | 72 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-6 | ЖД-7 | 57 | 14 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-7 | ЖД-4 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 43,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 6 |
| ТК-9 | ЖД-3 | 57 | 6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-9 | ТК б/н | 108 | 160 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК б/н | ЖД -1 | 57 | 6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК б/н | Жд-10 | 108 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 3 |
| ТК-8 | Жд-8 | 57 | 78 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД-8 | ЖД-9 | 57 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тепловые сети отопление г. Сертолово мкр. Чёрная речка от котельной БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | ТК-1 | 219 | 89 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК1 | 219 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1 | ЖД-21 | 57 | 88 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК2 | 219 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК2- | ЖД-18 | 108 | 43 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 1 | 1 | 5 |
| ТК2 | ТК-2 | 273 | 29 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК3 | ЖД-70 | 57 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 2 |  | 7 |
| ТК3 | ЖД-15 | 219 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 2 |  | 5 |
| ЖД15 | УУТ | 89 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 2 |  | 5 |
| ЖД 15 | ТК -4 | 108 | 52 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК4 | ЖД6 | 57 | 22 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 5 |
| ТК4 | ЖД-5 | 57 | 26 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК4 | ТК5 | 108 | 26 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК5 | ЖД-2 | 89 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк-5 | ТК6 | 57 | 74 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК-6 | ЖД23 | 57 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК3 | ТК7 | 219 | 121 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК7 | ЖД 16 | 108 | 111 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК16 | ТК19 | 108 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК 7 | ТК8 | 125 | 79 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 2 |  |  | 6 |
| ТК8 | ЖД17 | 125 | 91 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 6 |
| ЖД17 | школа | 125 | 119 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 6 |
| Котельная | ТК14 | 219 | 116 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК14 | ТК1 | 273 | 13 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1 | ТК1а | 273 | 36 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1а | ЖД72 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1а | ТК1б | 125 | 22 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 1б | ЖД 71 | 57 | 9 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1Б | ЖД 73 | 57 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК1б | ТК2 | 273 | 46 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК2 | ТК11 | 219 | 46 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК11 | ТК12 | 159 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК11 | ЖД 14 | 108 | 51 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК12 | ТК13 | 108 | 14 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 10 |
| ТК12 | ТК12а | 125 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК12 А | ЖД-22 | 89 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк12А | Жд11 | 125 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 1 |
| Жд11 | ЖД-36 | 42 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД11 | ЖД12 | 125 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД12 | ЖД34 | 57 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД 12 | ЖД 28 | 42 | 56 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Жд12 | ТК13 | 108 | 41 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК13 | амбулатория | 57 | 15 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК16 | военторг | 159 | 67 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК2 | ЖД 20 | 159 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ЖД-20 | По подвалу | 108 | 25 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 3 |
| ЖД2 | ТК3 | 108 | 56 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 4 |
| ТК 3 | столовая | 57 | 33 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК3 | ТК6 | 159 | 72 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК6 | ЖД7 | 76 | 14 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 5 |
| ТК6 | ТК7 | 159 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК7 | ЖД 4 | 89 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК7 | ТК8 | 159 | 43,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК8 | ТК9 | 125 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 3 |  |  | 8 |
| ТК9 | ЖД3 | 76 | 6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк9 | ТК б/н | 125 | 160 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 9а | ЖД1 | 76 | 6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк б/н | ЖД 10 | 89 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  | 1 | 6 |
| ТК8 | ЖД8 | 108 | 78 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК8 | ЖД9 | 89 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тепловые сети от котельной СГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | ТК9 | 530 | 239 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2018 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П-обр. компенсатор |  |  |  |  |  |  |
| ТК-32 | ТК33 | 219 | 130 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | П-обр. компенсатор |  |  |  |  |  |  |
| ТК-62 | Средняя Школа 1 | 108 | 125 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 62 | Начальная школа 1 | 89 | 18 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк53 | ТК 53а | 273 | 242 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк 53а | Транзит по подвалу Ул. Молодёжная 6 ТК 54 | 219 | 273 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк54 | Молодёжная 8 к2 | 125 | 15,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 27 | ТК29 ТК30 | 325 | 263 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 10 | ТК 11 | 426 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк11 | ТК17 | 159 | 96 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1994 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Котельная СГК | ТК1 | 630 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2009 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 1 | ТК3 | 426 | 356 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2009 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 3 | ТК 5 | 426 | 51 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2017 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 5 | ТК 5а | 426 | 122 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 5А | Сертоловский душевой павильон | 125 | 89 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 5А | Сертоловский душевой павильон | 108 | 19 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 8 |
| ТК 5А | ТК 10 | 426 | 78 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 10 | Молодцова 8 транзит | 159 | 251 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова 8 | Детсад Молодцова 9а | 76 | 96 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова 8 | Детсад Молодцова 9а | 125 | 10 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова 8 | ТК 6 б –Молодцова 9 | 159 | 32 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова 8 | ТК 6 б –Молодцова 9 | 125 | 27 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова 8 | ТК 6 б –Молодцова 9 | 108 | 100 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК10 | Молодцова 7 | 76 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1986 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК11 | ТК12 | 426 | 109 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 12 | ТК 13 | 219 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 13 | Здание администрации | 89 | 27 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК13 | ТК 13 А | 219 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 43 | Молодцова д1 | 219 | 193 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 7 |
| ТК -43 | Молодцова 3 | 159 | 120 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 1994 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК -14 | Тк 43 | 219 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 14 | Молодцова 6 | 89 | 31 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 43 | ТК 43а | 219 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 43а | Молодцова 4 транзит | 125 | 119 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк 43а | Молодцова 5 | 125 | 125 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 12 | ТК 19 | 426 | 114 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | П образный компенсатор | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 5 | АТС Выборгское шоссе 3 | 89 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 17 | ТК 18 | 108 | 24 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1999 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 8 |
| ТК 18 | Сосновая 3 | 108 | 23 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1997 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 18 | Сосновая 2 | 89 | 105 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1997 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 17 | ТК 64 | 159 | 36 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 64 | Сосновая 4 | 108 | 24 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1996 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Тк64 | ТК 64 а | 159 | 67 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 64 | ТК 42 | 159 | 79 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 42 | Ларина 4 | 57 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1994 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 18 |
| ТК 64 | Ларина 3а | 108 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 64 | Ларина 3а | 125 | 25 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Ларина 3а транзит | Сосновая 1 | 89 | 117 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 19 | ТК 20 | 350 | 72 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1996 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 20 | До дет сада Сосновая д 1б | 89 | 39 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 9 |
| ТК 20 | ТК 21 | 350 | 122 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1997 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 21 | Ларина 8 | 89 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 21 | ТК 22 | 325 | 128 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 21 | Ларина 14 | 108 | 188 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2016 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 22 | Ларина 10 | 125 | 23 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 22 | ТК 23 | 325 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 23 | Ветеранов д1 | 108 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 23 | ТК 27 | 325 | 133 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК -23 | Ветеранов 1 | 108 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 23 | ТК 27 | 326 | 133 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 27 | Ветеранов 3 | 108 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 8 |
| ТК 27 | Ветеранов 5 | 89 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 28 | Ветеранов д 3 а | 108 | 47 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 28 | Ветеранов д 3 а | 89 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 29 | Ветеранов 7 | 108 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 2 |
| ТК 30 | ТК 32 | 325 | 77 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 31 | Ветеранов 8 | 89 | 48 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1996 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 33 | Ветеранов 6 | 89 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 7 |
| Ветеранов 11 транзит | Ветеранов 11 к 1 | 159 | 83 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Ветеранов 11 транзит | Ветеранов 11 к 1 | 108 | 125 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 30 | ТК 67 Ветеранов 11 к 2 | 219 | 155 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 66 | ТК 67 до здания Ленэнерго | 57 | 22 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 4 |
| ТК 31 | Ветеранов 10,Ветеранов 12 | 219 | 55 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 31 | Ветеранов 10,Ветеранов 12 | 108 | 90 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 7 |
| ТК 31 | Ветеранов 10,Ветеранов 12 | 89 | 9 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  |  | ООО «СЭС» |  | 2 | 7 |  |
| ТК 67 | Ветеранов 9 транзит | 108 | 31 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 67 | Ветеранов 9 транзит | 125 | 71 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 32 | ТК 57 перемычка на ул. Заречная | 325 | 390 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 4 | ТК 39 | 219 | 33 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 39 | ТК 62 | 125 | 56 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 4 | Ларина 1 | 89 | 15 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 4 | ТК 40 ,Ларина 2 | 159 | 108 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 4 | ТК 40 ,Ларина 2 | 89 | 53 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 40 | ТК 41 | 159 | 46 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 41 | Ларина 3 | 76 | 58 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 10 |
| ТК 41 | ТК 63 | 108 | 65 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 41 | Ларина 7 к.1 | 159 | 100 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 41 | ТК 64а | 125 | 124 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 63 | Ларина д.6 | 89 | 15 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 63 | Ларина 5 | 89 | 75 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 39 | ТК 38 | 219 | 135 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 38 | Парковая 1 | 108 | 103 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» | 2 |  | 1 | 3 |
| Парковая 1 | Ветеранов д4 транзит | 108 | 193 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  | 3 | 7 |
| ТК 38 | Школьная 1 транзит ТК 36 | 219 | 192 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | Сильфон, компенсатор | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 36 | Школьная 3 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 36 | Школьная 5 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 1 |
| ТК 36 | ТК 35 ТК 34 | 219 | 109 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 35 | Школьная 7 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 20 |
| ТК 34 | Школьная 9 | 57 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 9 |
| ТК 1 | ТК 55а | 630 | 49 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2010 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 1 | ТК 55а | 530 | 49 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 55 а | ТК 55 | 630 | 64 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 55 а | ТК 55 | 530 | 64 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1998 | ООО «СЭС |  |  |  |  |
| ТК 55 | ТК6 | 630 | 51 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 6 | ТК 7 | 630 | 60 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2008 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 6 | ТК 7 | 530 | 511 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2021 | ООО «СЭС |  |  |  |  |
| ТК 7 | ТК 8 | 530 | 206 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2021 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 56 а | ТК 56 | 219 | 100 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 56 | СОШ №2 | 108 | 67 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС |  |  |  |  |
| ТК 56 | ТК 48 | 219 | 83 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 48 | Молодцова 14 транзит | 219 | 155 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 2 |
| Молодцова 12 | Молодцова 16 транзит | 219 | 176 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2011 | ООО «СЭС |  |  |  |  |
| Молодцова 12 | Молодцова 11 | 219 | 35 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодцова11 | Молодцова16 транзит | 89 | 35 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 9 | ТК 44 | 530 | 271 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2022 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 45 | Центральная д.3 | 89 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС |  |  | 1 | 12 |
| ТК 44 | ТК 45 | 326 | 53 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1993 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 45 | ТК 46,ТК 47 | 326 | 120 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2008 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 45 | ТК 46,ТК 47 | 273 | 117 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 10 | ТК 7 | 426 | 504,8 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2021 | ООО «СЭС |  |  |  |  |
| ТК 19 | ТК 50 | 273 | 104 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 50 | Общежитие Молодёжная 4,5 | 89 | 7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1988 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 53 | Молодёжная 3 | 159 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 50 | ТК 53 | 273 | 73 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС |  |  | 1 | 1 |
| Молодёжная 3 | Молодёжная 2 | 159 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодёжная 3 | Молодёжная 2 | 125 | 24 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | НЩО | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодёжная 2 | Молодёжная 1 | 125 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодёжная 2 | Молодёжная 1 | 18 | 18 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Молодёжная 1 | ВНС | 57 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1987 | ООО «СЭС |  |  | 1 | 10 |
| ТК 47 | ТК 70 | 273 | 183 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  |  | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 70 | ТК 68б,ТК 48 | 273 | 244 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 70 | ТК 68 б, ТК 48 | 219 | 236 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 70 | ТК 68 б, ТК 48 | 159 | 244 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 34 | ТК 33 | 219 | 54 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 7 |
| ТК 33 | Здание церкви | 57 | 53 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2022 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 54 | Молодёжная 8 к.1 | 125 | 82 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 54 | Молодёжная 7 | 108 | 25 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| СОШ №1 | Теплица | 57 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1996 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 79 | ТК 4 | 325 | 102 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 8 | Молодцова 10 транзит | 108 | 138 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 8 | Молодцова 2 | 219 | 76 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 8 | Молодцова 2 | 125 | 26 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 8 | ТК 8а Молодцов 1 транзит | 325 | 66 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 8 | ТК 8а Молодцов 1 транзит | 219 | 182 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 6 |
| ТК 9 | Кожемякина 11к1 | 219 | 18 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 9 | Кожемякина 11к1 | 125 | 81 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 9 | Кожемякина 11к1 | 108 | 60 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 38 | ТК 63 ул Ларина | 89 | 62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 5 |
| ТК 1а от маг | ТК 71 | 373 | 209,8 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 71 | ТК 72 | 219 | 33 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» | 2 |  |  | 3 |
| ТК 71 | ТК 73 | 373 | 61 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 4 |
| ТК 72 | спорткомплекс | 57 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1995 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 72 | ТК 72 а | 108 | 88 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2023 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 72 | ТК 86 | 76 | 240 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 86 | ТК 87 | 57 | 44 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 87 | Учебные классы | 57 | 8 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 87 | Караульное помещение | 57 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 72 а | Спорт комплекс | 108 | 8 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 73 | Казарма 258 | 89 | 7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1994 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 73 | Штаб | 89 | 125 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Штаб | КПП | 40 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 73 | ТК 74 | 325 | 74,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 74 | Прод.склад | 57 | 25 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК72 | клуб 268 | 89 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2009 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 74 | ТК 75 | 325 | 100 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2014 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 75 | Здание столовой | 57 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 75 | ТК 76 | 325 | 60 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 76 | ТК 77 магистраль | 325 | 39 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 77 | Учеб корпус 210 | 108 | 45 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 78А | ТК 79 | 325 | 28 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 78 | ТК 78 а | 325 | 120 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 78 а | Вост Выб.26.к1 | 159 | 18 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  | 2 |  | 6 |
| ТК 78 | ДОС №1 Вост Выб.24.к1 | 89 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 9 |
| Транзит | Вост. Выб.26 к1 | 219 | 28 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Вост. Выб.26 к1 | ТК 80 | 159 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  | 2 | 6 |
| ТК 80 | ДОС №3 | 76 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 80 | ТК 81 | 89 | 78 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2020 | ООО «СЭС» |  | 3 |  | 6 |
| ТК 81 | Насосная станция | 57 | 33 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2020 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК -76 | ТК 82 | 159 | 95 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2008 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 82 | ТК 83 | 159 | 124 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2016 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 83 | ТК 84 медпункт | 57 | 32 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2003 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 83 | До пункт бытового обслуживания | 57 | 32 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 4 |
| ТК 83 | ТК 85 | 159 | 36 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2016 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 4 |
| ТК 85 | Баня с котельной | 57 | 25 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1997 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 85 | ПТОР | 108 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1995 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 55 | Индустриальная 9к.2 | 89 | 340 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2007 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 46 | Молодцова 14 | 219 | 57 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 20 |
| Молодцова 13 транзит | ТК 56а | 273 | 51 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 9 | Молодцова 13 | 273 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ГВС ТК 56а | ИТП Центральная 1 к2 | 125 | 107,7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  | 2 | 6 |
| ГВС ИТП Центральная 1 к2 | ИТП Центральная 1 к3 | 108 | 51,4 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  | 1 | 1 | 4 |
| ЦО ИТП Центральная 1 к2 | ИТП Центральная 1 к3 | 108 | 51,4 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 1 |
| ЦО ТК 56а | ИТП Центральная 1 к2 | 125 | 107,7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2022 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 70 | ТК 49 | 219 | 47 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 49 | Центральная 7 к2 | 159 | 11 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 1 |
| ТК 49 | Центральная 7 к 1 | 159 | 34 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 13А | ТК 43 | 219 | 154 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертолово |  |  |  |  |
| ТК 13 | Молодцова 8/2 ЦО | 108 | 99 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  | 1 |  | 10 |
| ТК 13 | Молодцова 8/2 ГВС | 89 | 49,6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Сертолово |  |  |  |  |
| ТК 13 | Молодцова 8/2 ГВС | 57 | 49,6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| ТК 48 до | здания ФОК ул.Молодцова д.4 к.3 | 125 | 110 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| ТК 22 до | ул. Ларина д.10 | 125 | 23 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Сертолово |  |  |  |  |
| от ТК 32 до | ул.Ветеранов д.8 к.2 | 159 | 9,2 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 68Б | ул. Парковый проезд д.2 к.1 к.2 (Центральное Отопление | 125 | 21,23 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Сертолово |  |  | 1 | 5 |
| от стены дома | до ТП | 125 | 15,62 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 42,3 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| ТК 68Б | до ул. Парковый проезд д.2 к.1 к.2 (ГВС) | 89 | 9,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  | 1 |  | 2 |
|  |  | 57 | 20,2 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 10,6 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 53 до ул. | Молодёжная д.3 к.2 (Центральное Отопление) | 108 | 21,4 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  | 1 |  | 4 |
| от ТК 53 | ул. Молодёжная д.3 к.2 (ГВС) | 89 | 10,7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 53 | ул. Молодёжная д.3 к.2 (ГВС) | 57 | 10,7 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 12 | ул. Молодцова д. 7 к.3 | 273 | 3 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 12 | ул. Молодцова д. 7 к.3 | 108 | 103 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| от ТК 12 | ул. Молодцова д. 7 к.3 | 76 | 51,5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | Администрация |  |  |  |  |
| ТК 85 | Индустриальная 1 | 89 | 168 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | безхоз |  |  |  |  |
| ТК 49 | Гимназия |  |  | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2013 | безхоз |  |  |  |  |
| Транспортировка ул. Заречная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвал Заречная 5 | База ВТЭС | 108 | 110 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1989 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Транзит повал | Заречная 3 | 125 | 49 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1987 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 8 |
| Заречная 3 | Заречная1 | 125 | 31 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1997 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Транзит по подвалу | Заречная 1 | 89 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1987 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 57 | Заречная 15 транзит | 125 | 23 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Транзит Заречная 7 | Заречная 5 | 159 | 215 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 92 | Заречная 11 к2 | 76 | 13 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2001 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 93 | Заречная 9 к2 | 89 | 92 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2022 | ООО «СЭС» |  |  | 2 | 2 |
| ТК 57 | ТК 59 | 325 | 106 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2009 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 6 |
| ТК 59 | ТК 58 | 325 | 112 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ | П образный компенсатор | 1990 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 58 | ТК 90 до Заречная 11 | 159 | 71 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 7 |
| ТК 58 | ТК 90 до Заречная 11 | 125 | 20 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2000 | ООО «СЭС» | 1 | 1 |  | 4 |
| Транзит Заречная 11 | Заречная 17 | 125 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2012 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 90 | ТК 92 Заречная 12 | 125 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 90 | ТК 92 Заречная 12 | 108 | 71 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 58 | Заречная 10 транзит Заречная 12 | 273 | 93 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2008 | ООО «СЭС» | 1 |  | 1 | 5 |
| ТК 58 | Заречная 10 транзит Заречная 12 | 108 | 77 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2011 | ООО «СЭС» | 1 |  | 2 | 5 |
| ТК 59 | ТК 60 | 159 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 60 | Заречная 2 транзит | 89 | 90 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1996 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 12 |
| ТК 60 | Заречная 6 | 108 | 141 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2015 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 60 | Заречная 4 | 89 | 18 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2005 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 11 |
| ТК 57 | Заречная 7 | 219 | 27 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2002 | ООО «СЭС» | 1 |  |  | 11 |
| Транзит | Заречная 7 к2 | 159 | 78 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2009 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Заречная 7 к.2 | Заречная5 к2 | 89 | 63 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2009 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Заречная 3 транзит | Заречная 1 транзит здание ГДО | 125 | 80 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1999 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Заречная 3 транзит | Заречная 1 транзит здание ГДО | 89 | 130 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1999 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 91 | Заречная 9 | 76 | 14 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Заречная 5 | ТК 61 до Заречная 9 | 125 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1982 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Транспортировка ул. Кленовая. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление от первых фланцев Котельная | Ул. Берёзовая | 125 | 33 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| Котельная 184 | ТК 10 ул Берёзовая | 125 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 4 |
| ТК10 | ТК 11 | 125 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 2006 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 12 | ТК 13 | 108 | 15 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 20 |
| ТК 13 | ЖД №7 | 42 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 13 | ТК 15 | 89 | 70 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 2 |
| ТК 15 | ЖД №8 | 57 | 50 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 15 | ТК 16 | 89 | 75 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 16 | ЖД 12 | 57 | 17 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 16 | ТК 18 | 89 | 110 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 18 | ТК 19 | 89 | 35 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 19 | ЖД 9 | 57 | 4 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 1 |
| ТК 18 | ЖД 9 | 57 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 19 | ТК 20 | 89 | 55 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 19 | ЖД10 | 42 | 55 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 20 | ЖД 11 ул. Берёзовая лев сторона | 57 | 60 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  | 1 |  | 10 |
| ТК 20 | ЖД 11 | 57 | 37 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 20 | ЖД 10 | 57 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 12 | ТК 21 | 108 | 30 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 21 | ТК 22 | 108 | 35 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 22 | ЖД 14 | 57 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 21 | ЖД 8 | 42 | 5 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  |  |  |
| ТК 16 | ЖД 13 | 57 | 40 | подземная | бесканальная | ППУ ПЭ |  | 1992 | ООО «СЭС» |  |  | 1 | 2 |

Таблица 13 - Характеристики тепловых сетей от источника теплоснабжения ул. Златоглавая, соор. №1 по данным на 2024 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная Черная Речка | ТК 122 | 53,42 | 0,3 | 0,3 |
| ТК 122 | ТК 117 | 106,08 | 0,25 | 0,25 |
| ТК 121 | ул. Златоглавая, 5к1 | 25,83 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 121 | ул. Златоглавая, 5к2 | 25,39 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 121 | ТК 120 | 61,28 | 0,2 | 0,2 |
| ТК 120 | ТК 119 | 89,05 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 119 | улица Верная 3 к4 | 19,92 | 0,065 | 0,065 |
| ТК 119 | ТК 118 | 35,95 | 0,065 | 0,065 |
| ТК 118 | улица Верная 3 к3 | 19,91 | 0,065 | 0,065 |
| ТК 117 | ТК 121 | 157,91 | 0,25 | 0,25 |
| ТК 117 | ТК 116 | 50,79 | 0,2 | 0,2 |
| ТК 116 | ул. Златоглавая, 3к1 | 23,97 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 116 | ул. Златоглавая, 3к2 | 18,72 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 116 | ТК 115 | 99,08 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 115 | Перспективный абонент | 36,26 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 115 | Верная улица 1к2 | 18,08 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 122 | ТК 109 | 110,04 | 0,25 | 0,25 |
| ТК 120 | Уз.67 | 87,53 | 0,2 | 0,2 |
| Уз.67 | ТК 113 | 5,54 | 0,2 | 0,2 |
| ТК 113 | ТК 112 | 24,12 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 112 | улица Верная 5 к1 | 63,46 | 0,1 | 0,1 |
| Уз.67 | ТК 111 | 44,56 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 111 | улица Верная 3 к2 | 12,33 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 111 | улица Верная 3 к1 | 85,01 | 0,08 | 0,08 |
| ТК 113 | ТК 110 | 64 | 0,15 | 0,15 |
| ТК 110 | улица Любимая 3 | 33,26 | 0,08 | 0,08 |
| ТК 110 | улица Любимая 5 | 60,36 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 112 | улица Верная 5 к2 | 14,48 | 0,08 | 0,08 |
| ТК 114 | Верная улица 2 | 51 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 114 | ТК 104 | 51,17 | 0,25 | 0,25 |
| ТК 108 | ТК 107 | 65,53 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 107 | ТК 106 | 22,51 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 106 | Верная улица 4к1 | 18,09 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 106 | Верная улица 4к2 | 20,59 | 0,08 | 0,08 |
| ТК 107 | Верная улица 4к3 | 97,54 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 108 | ТК 105 | 62,68 | 0,125 | 0,125 |
| ТК 105 | Верная улица 4к3 | 97,09 | 0,1 | 0,1 |
| ТК 104 | ТК 108 | 207,49 | 0,15 | 0,15 |
| ТК 109 | ТК 114 | 117,93 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 14 - Характеристики тепловых сетей от источника теплоснабжения ул. Тихвинская, соор. №2 по данным на 2024 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная Тихвинская 2 | ТК-10 | 135,66 | 0,4 | 0,4 |
| ТКпр.-2 | ТК-1 | 13,55 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-1 | ТК-11 | 9,54 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-1 | ПС2 д. 1/2 | 15,15 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-2 | ТК-3 | 81,9 | 0,325 | 0,325 |
| ТК-2 | ПС2 д. 2/1 | 37,99 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-3 | ТК-4 | 60,91 | 0,325 | 0,325 |
| ТК-3 | ПС2 д. 2/3 | 94,58 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-3 | ПС 2 д. 1/3 | 13,96 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-4 | ТК-5 | 24,04 | 0,325 | 0,325 |
| ТК-5 | ТК-6 | 75,68 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-5 | ПС 2 д. 1/4 | 27,12 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-4 | ПС2 д. 2/4 | 60,17 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6 | ТКпр.-3 | 99,65 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-6 | ТК-9 | 98,06 | 0,325 | 0,325 |
| ТК-9 | Уз.14 | 14,83 | 0,2 | 0,2 |
| ТК-7 | ПС 2 д. 4/6 | 36,76 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-9 | ТКпр.-4 | 43,81 | 0,2 | 0,2 |
| ТКпр.-4 | ПС 2 д. 4/5 | 9,64 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-7 | ТК-6/21 | 10,32 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-8 | ПС2 д. 4/1 | 61,25 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-8 | ПС2 д. 2/5 | 42,97 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6/23 | ТК-8 | 43,47 | 0,125 | 0,125 |
| ТК-6/21 | ТК-6/23 | 125,24 | 0,15 | 0,15 |
| ТК-6/21 | ПС 2 д. 4/3 | 121,14 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-4 | ТКпр.-5 | 90,38 | 0,15 | 0,15 |
| ТКпр.-5 | ПС 2 д. 4/4 | 17,16 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-5 | Уз.15 | 59,75 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-3 | ТКпр.-13 | 38,77 | 0,15 | 0,15 |
| ТКпр.-13 | ТКпр.-14 | 68,33 | 0,125 | 0,125 |
| ТКпр.-14 | ПС 2 д. 1/6 | 18,69 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-14 | ТКпр.-24 | 36,47 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-15 | ПС 2 д. 1/7 | 20,35 | 0,05 | 0,05 |
| ТКпр.-15 | ПС 2 д. 1/7 | 36,48 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-5 | ТКпр.-15 | 31,92 | 0,3 | 0,3 |
| ТК-11 | 1/1 | 179,04 | 0,065 | 0,065 |
| ТКпр.-24 | ПС 2 д. 1/8 | 30,3 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-9 | д/сад | 50,55 | 0,08 | 0,08 |
| ТК-10 | ТКпр.-2 | 80,61 | 0,4 | 0,4 |
| ТК-10 | ТРЦ | 43,55 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-31 | Уз.15 | 3,52 | 0,2 | 0,2 |
| Уз.15 | Перспективный абонент | 13,06 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-28 | ТКпр.-27 | 33,05 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-27 | Перспективный абонент | 12,67 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-3 | Перспективный абонент | 22,67 | 0,08 | 0,08 |
| ТКпр.-28 | ТКпр.-29 | 15,63 | 0,2 | 0,2 |
| ТКпр.-29 | ПС 2 д. 4/2 | 17,01 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-30 | ТКпр.-29 | 44,22 | 0,2 | 0,2 |
| ТКпр.-31 | ТКпр.-30 | 155,05 | 0,2 | 0,2 |
| ТКпр.-30 | Перспективный абонент | 27,25 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-6 | Перспективный абонент | 23,39 | 0,08 | 0,08 |
| ТКпр.-15 | ТКпр.-44 | 24,28 | 0,3 | 0,3 |
| ТКпр.-44 | Перспективный абонент | 41,39 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-44 | ТКпр.-45 | 24,05 | 0,2 | 0,2 |
| ТКпр.-45 | Перспективный абонент | 29,66 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-45 | ТКпр.-46 | 103,38 | 0,15 | 0,15 |
| ТКпр.-46 | Перспективный абонент | 25,78 | 0,1 | 0,1 |
| ТКпр.-46 | Перспективный абонент | 22,98 | 0,125 | 0,125 |
| ТКпр.-44 | Перспективный абонент | 85,32 | 0,1 | 0,1 |
| ТК-11 | ТК-2 | 5,84 | 0,4 | 0,4 |
| Уз.14 | ТК-7 | 85,86 | 0,2 | 0,2 |
| Уз.14 | ПС 2 д. 4/3 | 1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 15 - Характеристика участков тепловых сетей от котельных ООО «СТЭК» по данным на 2024 год

| № | Начало участка | Конец участка | Диаметр, мм | Длина участка (в 2-трубном исчислении), п. м | Тип прокладки | Вид прокладки | Тип изоляции | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (надземная, подземная) | (канальная, бесканальная) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тепловые сети ГВС от котельной по ул. Кленовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная по ул. Кленовой | ТК-А | 250/150 | 160,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 2 | ТК-А | ул. Кленовая д.1/1 | 80/50 | 112 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 3 | УБВ-1 | ул. Кленовая д.1/2 | 80/50 | 21 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 4 | ТК-А | УТ-3 | 250/150 | 77,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 5 | УТ-3 | ул. Кленовая д. 3 | 100/80 | 21,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 6 | ул. Кленовая д. 3 | ул. Пограничная д. 1 | 100/70 | 125 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 7 | ул. Пограничная д. 1 | ул. Пограничная д. 3/1 | 80/50 | 94,7 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 8 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 3/2 | 70/50 | 35,85 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 9 | ул. Пограничная д. 3/2 | ул. Пограничная д. 3/3 | 50 | 36,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 10 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 5 | 50 | 38,55 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 11 | УТ-1 | УТ-2 | 150/100 | 117,55 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 12 | УТ-2 | УТ-3 | 200/150 | 29,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 13 | УТ-2 | ТК-72 | 150 | 117,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 14 | УТ-1 | ул. Центральная д. 2 | 70/40 | 29 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 15 | УТ-1 | ТК-75 | 125/80 | 55,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 16 | ТК-75 | ул. Центральная д. 6/2 | 65/40 | 17,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 17 | ТК-75 | ул. Центральная д. 4/1 | 70/40 | 51,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 18 | ТК-75 | ТК-75А | 100/70 | 8,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2021 | ООО «СТЭК» |
| 19 | ТК-75А | ТК-76 | 100/70 | 66,5 | подземная | канальная | ППУ | 2021 | ООО «СТЭК» |
| 20 | ТК-76 | ул. Центральная д. 6/1 | 70/40 | 68 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 21 | ТК-76 | ул. Центральная д. 8/3 (ТЦ) | 70/40 | 47 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 22 | ТК-76 | ТК-77 | 80/50 | 45 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 23 | ТК-77 | ул. Центральная д. 8/1 | 70/40 | 59,7 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 24 | ТК-77 | ул. Центральная д. 4/2 | 70/40 | 63,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 25 | ТК-72 | ТК-72А | 150 | 86,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 26 | УБВ-7 | ул. Центральная д. 10/2 | 100/70 | 74,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 27 | ул. Центральная д. 10/2 | ТК-74 | 70/40 | 24,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 28 | ТК-74 | ул. Центральная д. 10/1 | 70/50 | 26,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 29 | ТК-74 | ТК-74Б | 50 | 52,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 30 | ТК-74Б | ул. Центральная д. 8/2 | 50 | 44,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 31 | ТК-74 | ТК-74А | 80/50 | 66,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 32 | ТК-74А | ул. Молодцова д. 15/2 | 70/50 | 25,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 33 | ТК-74А | ул. Молодцова д.15/1 | 70/50 | 75,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 34 | ТК-72А | УБВ-2, УБВ-3 | 100/70 | 15,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 35 | УБВ-3 | ул. Кленовая д. 5/1 | 70/40 | 34,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 36 | ул. Кленовая д. 5/1 | ул. Кленовая д. 5/2 | 50/25 | 13,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 37 | УБВ-2 | ул. Кленовая д. 5/4 | 70/40 | 17,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 38 | ул. Кленовая д. 5/4 | ул. Кленовая д. 5/3 | 50/25 | 13,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 39 | УБВ-2, УБВ-3 | УБВ-4 | 150/100 | 70,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 40 | УБВ-4 | ул. Пограничная д. 7/2 | 50 | 41 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 41 | ул. Пограничная д. 7/2 | ул. Пограничная д. 7/1 | 32 | 42 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 42 | УБВ-4 | ТК-73А | 150/100 | 55,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 43 | ТК-73А | УБВ-5 | 80/50 | 194,3 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 44 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 9 | 70/50 | 9,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 45 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 11 | 70/50 | 99,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 46 | ТК-73А | УБВ-6 | 150/100 | 53 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 47 | УБВ-6 | ул. Кленовая д. 7/2 | 70/50 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 48 | УБВ-6 | УБВ-7 | 150/100 | 162 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 49 | УБВ-7 | УБВ-8 | 125/80 | 55,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 50 | УБВ-8 до | ул. Кленовая д. 7/1 | 150/80 | 6,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 51 | УТ-1 | ТК-70А | 150 | 107 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 52 | ТК-70А | ТК-70 | 150 | 21,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| Тепловые сети ЦО от котельной по ул. Кленовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная по ул. Кленовой | ТК-А | 400 | 160,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 2 | ТК-А | ул. Кленовая д.1/1 | 150 | 112 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 3 | УБВ-1 | ул. Кленовая д.1/2 | 100 | 21 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 4 | ТК-А | УТ-3 | 400 | 77,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 5 | УТ-3 | ул. Кленовая д. 3 | 150 | 21,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 6 | ул. Кленовая д. 3 | ул. Пограничная д. 1 | 100 | 127 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 7 | ТК-72 | ул. Пограничная д. 3/3 | 80 | 71,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 8 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 3/2 | 70 | 28 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 9 | ул. Пограничная д. 3/2 | ул. Пограничная д. 3/3 | 70 | 38,8 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 10 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 5 | 50 | 34,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 11 | УТ-1 | УТ-2 | 300 | 117,55 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 12 | УТ-2 | УТ-3 | 300 | 29,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 13 | УТ-2 | ТК-72 | 200 | 117,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 14 | УТ-1 | ул. Центральная д. 2 | 80 | 29 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 15 | УТ-1 | ТК-75 | 200 | 55,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 16 | ТК-75 | ул. Центральная д. 6/2 | 80 | 17,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 17 | ТК-75 | ул. Центральная д. 4/1 | 70 | 51,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 18 | ТК-75 | ТК-75А | 150 | 8,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2021 | ООО «СТЭК» |
| 19 | ТК-75А | ТК-76 | 150 | 66,5 | подземная | канальная | ППУ | 2021 | ООО «СТЭК» |
| 20 | ТК-76 | ул. Центральная д. 6/1 | 80 | 68 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 21 | ТК-76 | ул. Центральная д. 8/3 (ТЦ) | 80 | 47 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 22 | ТК-76 | ТК-77 | 100 | 45 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 23 | ТК-77 | ул. Центральная д. 8/1 | 80 | 59,7 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 24 | ТК-77 | ул. Центральная д. 4/2 | 80 | 63,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2005 | ООО «СТЭК» |
| 25 | ТК-72 | ТК-72А | 200 | 86,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 26 | ТК-72А | ТК-74Б | 200 | 137,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 27 | ул. Центральная д. 10/2 | ТК-74 | 80 | 24,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 28 | ТК-74 | ул. Центральная д. 10/1 | 80 | 26,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 29 | ТК-74 | ТК-74Б | 150 | 52,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 30 | ТК-74Б | ул. Центральная д. 8/2 | 70 | 44,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 31 | ТК-74 | ТК-74А | 125 | 66,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 32 | ТК-74А | ул. Молодцова д. 15/2 | 80 | 25,6 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 33 | ТК-74А | ул. Молодцова д.15/1 | 80 | 75,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 34 | ТК-72А | УБВ-2, УБВ-3 | 150 | 15,4 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 35 | УБВ-3 | ул. Кленовая д. 5/1 | 100 | 34,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 36 | ул. Кленовая д. 5/1 | ул. Кленовая д. 5/2 | 80 | 13,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 37 | УБВ-2 | ул. Кленовая д. 5/4 | 100 | 17,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 38 | ул. Кленовая д. 5/4 | ул. Кленовая д. 5/3 | 80 | 13,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 39 | УБВ-2, УБВ-3 | УБВ-4 | 200 | 70,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 40 | УБВ-4 | ул. Пограничная д. 7/2 | 80 | 41 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 41 | ул. Пограничная д. 7/2 | ул. Пограничная д. 7/1 | 50 | 42 | подземная | бесканальная | ППУ | 2002 | ООО «СТЭК» |
| 42 | УБВ-4 | ТК-73А | 200 | 55,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 43 | ТК-73А | УБВ-5 | 125 | 194,3 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 44 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 9 | 100 | 9,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 45 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 11 | 100 | 99,2 | подземная | бесканальная | ППУ | 2007 | ООО «СТЭК» |
| 46 | ТК-73А | УБВ-6 | 200 | 53 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 47 | УБВ-6 | ул. Кленовая д. 7/2 | 80 | 12 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 48 | УБВ-6 | УБВ-7 | 200 | 162 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 49 | УБВ-7 | УБВ-8 | 150 | 55,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| 50 | УБВ-8 | ул. Кленовая д. 7/1 | 100 | 6,5 | подземная | бесканальная | ППУ | 2006 | ООО «СТЭК» |
| Тепловые сети от котельной по ул. Кленовой (Новый блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная по ул. Кленовой (новый блок) | ТК-1 | 500 | 632,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2019 | ООО «СТЭК» |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | 500 | 543,1 | подземная | бесканальная | ППУ | 2019 | ООО «СТЭК» |
| 3 | ТК-2 | ЦТП-1 | 500 | 10 | подземная | бесканальная | ППУ | 2019 | ООО «СТЭК» |
| 4 | ТК-2 сущ. рядом с ЦТП-1 | ТК-3 в районе дома № 4 корпус 1 по Пограничной улице | 530 | 241,79 | подземная | бесканальная | ППУ | 2023 | ООО «СТЭК» |
| 5 | ТК-3 в районе дома № 4 корпус 1 по Пограничной улице | ТК-1 в районе дома 13 по Центральной улице | 426 | 582,55 | подземная | бесканальная | ППУ | 2023 | ООО «СТЭК» |
| 6 | ТК-1 | Наружная стена фундамента дома 13 по Центральной улице (уч. 12, кадастровый номер 47:08:0103002:6286) | 159 | 97,75 | подземная | канальная | ППУ | 2023 | ООО «СТЭК» |
| 7 | ТК-1 в районе дома 13 по Центральной улице | ТК-2 | 325 | 105,65 | подземная | канальная | ППУ | 2024 | ООО «СТЭК» |
| 8 | ТК-2 | Наружная стена фундамента подключаемого Объекта (уч. 13, кадастровый номер 47:08:0103002:6285 | 219 | 24,33 | подземная | канальная | ППУ | 2024 | ООО «СТЭК» |
| 9 | ТК-2 | Наружная стена фундамента подключаемого Объекта (уч. 15, кадастровый номер 47:08:0103002:6283) | 219 | 17,82 | подземная | канальная | ППУ | 2024 | ООО «СТЭК» |
| 10 | ТК-2 | Наружная стена фундамента подключаемого Объекта (уч. 16, кадастровый номер 47:08:0103002:6281) | 219 | 119,51 | подземная | канальная | ППУ | 2025 | ООО «СТЭК» |
| Тепловые сети от котельной по ул. Заречной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная по ул. Заречной | ТК-1 | 350 | 43,9 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |
| 2 | ТК-1 | ТК-58 | 350 | 73,53 | подземная | бесканальная | ППУ | 2004 | ООО «СТЭК» |

Таблица 16 - Характеристика сетей от котельной №51 ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ по данным на 2024 год

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №51 | ТК-1 | 21,99 | 0,16 | 0,16 |
| ТК-1 | ТК-13 | 40,88 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-13 | ТК-23 | 19,85 | 0,11 | 0,11 |
| ТК-18 | 11 | 46,5 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-18 | 2 | 46,28 | 0,05 | 0,05 |
| ТК-19 | ТК-18 | 156,36 | 0,063 | 0,063 |
| ТК-20 | ТК-19 | 41,36 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-21 | ТК-20 | 54,33 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-22 | ТК-21 | 38,2 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-17 | ТК-22 | 21,68 | 0,09 | 0,09 |
| ТК-23 | ТК-17 | 76,66 | 0,11 | 0,11 |

Также технические характеристики участков тепловых сетей от котельных представлены в электронной модели являющейся неотъемлемой частью настоящей схемы.

Материальная характеристика тепловых сетей и подключенная тепловая нагрузка от котельных приведена в таблице Таблица 17.

Таблица 17 - Материальная характеристика тепловых сетей и подключенная тепловая нагрузка от котельных по данным на 2024 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность сетей двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГК | 18172,45 | 7824,7095 | 64,983 |
| 2 | БМК | 5285 | 729,23 | 7,087 |
| 3 | Транспортировка по ул. Заречная | 2099 | 578,01 | - |
| 4 | Транпортировка по ул. Кленовая | 1001 | 160,2 | - |
| 5 | Котельная по ул. Заречная,8 ООО «СТЭК» | 117,43 | 41,1 | 13,041 |
| 6 | Котельная по ул.Кленовая,1 (блок 1) ООО «СТЭК» | 5899,8 | 801,965 | 14,6 |
| 7 | Котельная по ул.Кленовая,1 (новый блок) ООО «СТЭК» | 1374,4 | 894,397 | 21,09 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 ООО «ТК Северная» | 7444,54 | 4012,82 | 15,238 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 ООО «ТК Северная» | 1557 | - | 9,715 |
|  | Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 ООО «ТК Северная» | 3589 | - | 6,5901 |
|  | Котельная №51, г. Сертолово | 564 | - | 2,0331 |
| Итого: |  | 47103,62 | 15042,43 | 154,377 |

Также подробная информация по параметрам тепловых сетей представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлена в п. 1.3.5., таблицы 18-19.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов предстаены в таблицах 18-19.

Таблица 18 - Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов (тепловые сети ООО «СЭС»)

| Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов | Тип камеры | Тип и количество арматуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | секционирующей |  | регулирующей |
| Тепловые сети ГВС-нар. сети в м-не Ч. Речка |  |  |  |  |
| ТК1 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 1 |  |
|  |  | Ду 80 | 1 |  |
| ТК1" | Сборная ЖБ | Ду 150 | 1 |  |
|  |  | Ду 80 | 3 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 1 |  |
|  |  | Ду 80 | 1 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 3 |  |
|  |  | Ду 80 | 3 |  |
|  |  | Ду 100 | 1 |  |
| ТК 3 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 1 |  |
| ТК 4 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 8 |  |
|  |  | Ду 32 | 1 |  |
| ТК 5 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 1 |  |
|  |  | Ду 32 | 1 |  |
| ТК 3 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 7 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
|  |  | Ду 50 | 3 |  |
| ТК 8 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 100 | 1 |  |
| ТК 14 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
| ТК1а | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ |  |  |  |
| ТК 1 б | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
| ТК11 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 3 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 1 |  |
| ТК12 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 1 |  |
| ТК12а | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 1 |  |
| ТК 6 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
| ТК 9 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
| ТК б/н | Сборная ЖБ | Ду 100 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 1 |  |
| Тепловые сети ЦО-нар. сети в м-не Чёрная Речка |  |  |  |  |
| ТК1 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 125 | 2 |  |
| ТК1" | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
| ТК3 | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
| ТК3 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 250 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 2 |  |
|  |  | Ду 200 | 2 |  |
| ТК4 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 4 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
| ТК5 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК7 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
| ТК8 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
| ТК17 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
| ТК14 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
| ТК1 | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
| ТК1а | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
| ТК1а | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК1б | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
| ТК11 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК12 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
| ТК12а | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду40 | 2 |  |
| ТК13 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК2 | Сборная ЖБ | Ду150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК3 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду70 | 2 |  |
| ТК6 | Сборная ЖБ | Ду150 | 2 |  |
| ТК7 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
| ТК8 | Сборная ЖБ | Ду150 | 2 |  |
| ТК9 | Сборная ЖБ | Ду125 | 2 |  |
| ТК б/н | Сборная ЖБ | Ду125 | 2 |  |
| ТК8 | Сборная ЖБ | Ду100 | 2 |  |
| Тепловые камеры на Тепловой сети от котельной СГК |  |  |  |  |
| ТК 8 | Сборная ЖБ | Ду 500 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК 62 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 53 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 53А | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 54 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 11 | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 1 |  |
| ТК 1 | Сборная ЖБ | Ду 600 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 500 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 15 | 2 |  |
| ТК 5 | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 5 |  |
| ТК 5А | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 15 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 7А | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 7Б | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 125 | 2 |  |
| ТК 12 | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 13 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 13А | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 40 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 14 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 2 |  |
| ТК 43 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
| ТК 43А | Сборная ЖБ | Ду 125 | 4 |  |
|  |  | Ду 50 | 6 |  |
| ТК 18 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 17 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК 64 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 20 | 2 |  |
| ТК64А | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 15 | 2 |  |
| ТК 42 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 15 | 2 |  |
| Тк 19 | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
| ТК 20 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 21 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
| ТК 21А | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 22 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 23 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 27 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
| ТК 28 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 29 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 30 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
| ТК 33 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 30А | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  |  | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 67 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 125 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 6 |  |
|  |  | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 66 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 32 | 2 |  |
| ТК 66А | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 31 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 2 |  |
|  |  | Ду 40 | 2 |  |
| ТК 65 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 32 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  |  | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 40 | 2 |  |
| ТК 57А | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 57 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 40 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 4 |  |
| ТК 4 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 1 |  |
| ТК 39 | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 40 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 15 | 2 |  |
| ТК 41 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 40 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 63 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 4 |  |
| ТК 38 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 38А | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 36А | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 15 | 2 |  |
| ТК 36 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 8 |  |
| ТК 35 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 1 | Сборная ЖБ | ДУ 600 | 2 |  |
|  |  | Ду 400 | 2 |  |
|  |  | Ду 500 | 2 |  |
| ТК 55А | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| ТК 55 | Сборная ЖБ | Ду 600 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 6А | Сборная ЖБ | Ду 500 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
| ТК 7 | Сборная ЖБ | ДУ 500 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 150 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 56А | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 56 | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 48 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 125 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 4 |  |
| ТК 9 | Сборная ЖБ | Ду 500 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
| ТК 44 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 4 |  |
|  |  | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 45 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 4 |  |
|  |  | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 45А | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 46 | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 47 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 40 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 2 |  |
| ТК 10 | Сборная ЖБ | Ду 400 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 7А | Сборная ЖБ | Ду 400 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 40 | 1 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 50 | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  |  | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 68Б | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
|  |  | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 125 | 1 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 80 | 1 |  |
| ТК 34 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 20 | 2 |  |
| ТК 33А | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
| ТК 71 | Сборная ЖБ | Ду 350 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 73 | Сборная ЖБ | Ду 300 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 80 | 6 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 32 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 74 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 75 | Сборная ЖБ | Ду 50 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 76 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 25 | 2 |  |
| ТК 70 | Сборная ЖБ | Ду 250 | 2 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 200 | 2 |  |
| ТК 49 | Сборная ЖБ | Ду 150 | 4 |  |
|  | Сборная ЖБ | Ду 100 | 2 |  |
| Тепловые камеры транспортировка теплоносителя ул. Заречная |  |  |  |  |
| Тк 58 | Сборная ЖБ | Ду 350 | 2 |  |
|  |  | Ду 300 | 2 |  |
|  |  | Ду 250 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 40 | 2 |  |
|  |  | Ду 32 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 2 |  |
| Тк 58А |  | Ду 250 | 2 |  |
|  |  | Ду 150 | 2 |  |
|  |  | Ду 40 | 2 |  |
|  |  | Ду 20 | 1 |  |
| ТК 57 |  | Ду 300 | 4 |  |
|  |  | Ду 200 | 2 |  |
|  |  | Ду 125 | 2 |  |
|  |  | Ду 40 | 1 |  |
|  |  | Ду 25 | 4 |  |
| ТК 61 |  | Ду 125 | 2 |  |
|  |  | Ду 100 | 2 |  |
|  |  | Ду 25 | 4 |  |

Таблица 19 - Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов (тепловые сети ООО «СТЭК»)

| Название ТК, ТП, ЦТП, павильонов | Тип камеры | Тип и количество арматуры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | секционирующей | регулирующей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТК-А | камера из сборных блоков | 4 | 4 |
| ТК-75 | камера из сборных блоков | 8 | 8 |
| ТК-76 | камера из сборных блоков | 16 | 8 |
| ТК-77 | камера из сборных блоков | 12 | 8 |
| ТК-72 | камера из сборных блоков | 6 | 4 |
| ТК-72А | камера из сборных блоков | 6 | 4 |
| ТК-74 | камера из сборных блоков | 12 | 6 |
| ТК-74Б | камера из сборных блоков | 6 | 6 |
| ТК-74А | камера из сборных блоков | 16 | 8 |
| ТК-73А | камера из сборных блоков | 16 | 8 |
| ТК-1 | Сборно-монолитная | 4 | 6 |
| ТК-2 | Сборно-монолитная | 6 | 5 |
| ТК-3 | Сборно-монолитная | 4 | 0 |

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях -качественный. Т.е. происходит путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Сети централизованного теплоснабжения МО Сертолово, кроме котельных ООО «ТК Северная» работают по температурному графику 95/70 оС.

Котельные ООО «ТК Северная» работает по температурному графику 105/70 оС, в межотопительный период 65/40 оС.

В таблицах Таблица 20 - Таблица 24 представлены температурные графики центрального качественного регулирования отпуска тепла систем теплоснабжения МО Сертолово.

Таблица 20 - Температурный график отпуска тепловой энергии котельных по ул. Кленовая (ООО «СТЭК»)

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Разность температур |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| +10 | 37 | 33 | 4 |
| +9 | 39 | 34 | 5 |
| +8 | 41 | 35 | 6 |
| +7 | 43 | 36 | 7 |
| +6 | 45 | 38 | 7 |
| +5 | 47 | 39 | 8 |
| +4 | 48 | 40 | 8 |
| +3 | 50 | 42 | 8 |
| +2 | 52 | 43 | 9 |
| +1 | 54 | 44 | 10 |
| 0 | 55 | 45 | 10 |
| -1 | 57 | 46 | 11 |
| -2 | 59 | 47 | 12 |
| -3 | 60 | 48 | 12 |
| -4 | 62 | 49 | 13 |
| -5 | 64 | 50 | 14 |
| -6 | 65 | 51 | 14 |
| -7 | 67 | 52 | 15 |
| -8 | 69 | 53 | 16 |
| -9 | 70 | 54 | 16 |
| -10 | 72 | 55 | 17 |
| -11 | 75 | 56 | 19 |
| -12 | 76 | 57 | 19 |
| -13 | 77 | 58 | 19 |
| -14 | 78 | 59 | 19 |
| -15 | 80 | 60 | 20 |
| -16 | 81 | 61 | 20 |
| -17 | 83 | 62 | 21 |
| -18 | 85 | 63 | 22 |
| -19 | 86 | 64 | 22 |
| -20 | 88 | 65 | 23 |
| -21 | 89 | 66 | 23 |
| -22 | 91 | 67 | 24 |
| -23 | 92 | 68 | 24 |
| -24 | 94 | 69 | 25 |
| -25 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 21 - Температурный график для источников ООО «СЭС», ООО ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ)

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в подающем трубопроводе, ºС | Температура в обратном трубопроводе, ºС | Разность температур |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| +10 | 60 | 48 | 12 |
| +9 | 60 | 48 | 12 |
| +8 | 60 | 48 | 12 |
| +7 | 60 | 48 | 12 |
| +6 | 60 | 48 | 12 |
| +5 | 60 | 48 | 12 |
| +4 | 60 | 48 | 12 |
| +3 | 60 | 48 | 12 |
| +2 | 60 | 48 | 12 |
| +1 | 60 | 48 | 12 |
| 0 | 60 | 48 | 12 |
| -1 | 60 | 48 | 12 |
| -2 | 60 | 48 | 12 |
| -3 | 60 | 48 | 12 |
| -4 | 62 | 49 | 13 |
| -5 | 64 | 50 | 14 |
| -6 | 65 | 51 | 14 |
| -7 | 67 | 52 | 15 |
| -8 | 69 | 53 | 16 |
| -9 | 70 | 54 | 16 |
| -10 | 72 | 55 | 17 |
| -11 | 75 | 56 | 19 |
| -12 | 76 | 57 | 19 |
| -13 | 77 | 58 | 19 |
| -14 | 78 | 59 | 19 |
| -15 | 80 | 60 | 20 |
| -16 | 81 | 61 | 20 |
| -17 | 83 | 62 | 21 |
| -18 | 85 | 63 | 22 |
| -19 | 86 | 64 | 22 |
| -20 | 88 | 65 | 23 |
| -21 | 89 | 66 | 23 |
| -22 | 91 | 67 | 24 |
| -23 | 92 | 68 | 24 |
| -24 | 94 | 69 | 25 |
| -25 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 22 - Температурный график отпуска тепловой энергии котельных ул. Заречная, 8/2 (ООО «СТЭК»)

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Разность температур |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| +10 | 60 | 48 | 12 |
| +9 | 60 | 48 | 12 |
| +8 | 60 | 48 | 12 |
| +7 | 60 | 48 | 12 |
| +6 | 60 | 48 | 12 |
| +5 | 60 | 48 | 12 |
| +4 | 60 | 48 | 12 |
| +3 | 60 | 48 | 12 |
| +2 | 60 | 48 | 12 |
| +1 | 60 | 48 | 12 |
| 0 | 60 | 48 | 12 |
| -1 | 60 | 48 | 12 |
| -2 | 60 | 48 | 12 |
| -3 | 60 | 48 | 12 |
| -4 | 62 | 49 | 13 |
| -5 | 64 | 50 | 14 |
| -6 | 65 | 51 | 14 |
| -7 | 67 | 52 | 15 |
| -8 | 69 | 53 | 16 |
| -9 | 70 | 54 | 16 |
| -10 | 72 | 55 | 17 |
| -11 | 75 | 56 | 19 |
| -12 | 76 | 57 | 19 |
| -13 | 77 | 58 | 19 |
| -14 | 78 | 59 | 19 |
| -15 | 80 | 60 | 20 |
| -16 | 81 | 61 | 20 |
| -17 | 83 | 62 | 21 |
| -18 | 85 | 63 | 22 |
| -19 | 86 | 64 | 22 |
| -20 | 88 | 65 | 23 |
| -21 | 89 | 66 | 23 |
| -22 | 91 | 67 | 24 |
| -23 | 92 | 68 | 24 |
| -24 | 94 | 69 | 25 |
| -25 | 95 | 70 | 25 |

Таблица 23 Температурный график отпуска тепловой энергии котельных мкр. Черная речка, ул. Златоглавая, соор. № 1 и мкр. Сертолово-2 ул. Тихвинская, соор. №2

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +8 | 110,0 | 75,0 |
| +7 | 110,0 | 75,0 |
| +6 | 110,0 | 75,0 |
| +5 | 110,0 | 75,0 |
| +4 | 110,0 | 75,0 |
| +3 | 110,0 | 75,0 |
| +2 | 110,0 | 75,0 |
| +1 | 110,0 | 75,0 |
| 0 | 110,0 | 75,0 |
| -1 | 110,0 | 75,0 |
| -2 | 110,0 | 75,0 |
| -3 | 110,0 | 75,0 |
| -4 | 110,0 | 75,0 |
| -5 | 110,0 | 75,0 |
| -6 | 110,0 | 75,0 |
| -7 | 110,0 | 75,0 |
| -8 | 110,0 | 75,0 |
| -9 | 110,0 | 75,0 |
| -10 | 110,0 | 75,0 |
| -11 | 110,0 | 75,0 |
| -12 | 110,0 | 75,0 |
| -13 | 110,0 | 75,0 |
| -14 | 110,0 | 75,0 |
| -15 | 110,0 | 75,0 |
| -16 | 110,0 | 75,0 |
| -17 | 110,0 | 75,0 |
| -18 | 110,0 | 75,0 |
| -19 | 110,0 | 75,0 |
| -20 | 110,0 | 75,0 |
| -21 | 110,0 | 75,0 |
| -22 | 110,0 | 75,0 |
| -23 | 110,0 | 75,0 |
| -24 | 110,0 | 75,0 |
| -25 | 110,0 | 75,0 |
| -26 | 110,0 | 75,0 |

Таблица 24 Температурный график отпуска тепловой энергии котельной мкр. Сертолово-2 ул. Тихвинская, зд. 3

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +8 | 105,0 | 70,0 |
| +7 | 105,0 | 70,0 |
| +6 | 105,0 | 70,0 |
| +5 | 105,0 | 70,0 |
| +4 | 105,0 | 70,0 |
| +3 | 105,0 | 70,0 |
| +2 | 105,0 | 70,0 |
| +1 | 105,0 | 70,0 |
| 0 | 105,0 | 70,0 |
| -1 | 105,0 | 70,0 |
| -2 | 105,0 | 70,0 |
| -3 | 105,0 | 70,0 |
| -4 | 105,0 | 70,0 |
| -5 | 105,0 | 70,0 |
| -6 | 105,0 | 70,0 |
| -7 | 105,0 | 70,0 |
| -8 | 105,0 | 70,0 |
| -9 | 105,0 | 70,0 |
| -10 | 105,0 | 70,0 |
| -11 | 105,0 | 70,0 |
| -12 | 105,0 | 70,0 |
| -13 | 105,0 | 70,0 |
| -14 | 105,0 | 70,0 |
| -15 | 105,0 | 70,0 |
| -16 | 105,0 | 70,0 |
| -17 | 105,0 | 70,0 |
| -18 | 105,0 | 70,0 |
| -19 | 105,0 | 70,0 |
| -20 | 105,0 | 70,0 |
| -21 | 105,0 | 70,0 |
| -22 | 105,0 | 70,0 |
| -23 | 105,0 | 70,0 |
| -24 | 105,0 | 70,0 |
| -25 | 105,0 | 70,0 |
| -26 | 105,0 | 70,0 |

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепа в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 2021.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Выборочные фактические пьезометрические графики тепловой сети от источников теплоснабжения до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках Рисунок 4 - Рисунок 13.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли пунктиром;

•	линия статического напора голубым пунктиром;

•	линия давления вскипания оранжевым цветом.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет показал достаточную пропускную способность тепловой сети.

Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей представлены в таблице Таблица 25.

Таблица 25 - Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период |  |  | Межотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м | Расход сетевой воды, т/ч | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная, ул. Тихвинская соор. 2 | 215 | 5,5 | 3 | 138 | 5 | 3 |
| Котельная, мкр Черная Речка, улица Златоглавая, соор. № 1 | 170 | 5,5 | 3 | 86 | 5,5 | 3,5 |
| Котельная, ул. Заречная, 8, к.2 |  | 6 | 4,2 |  | 5,9 | 4,1 |
| Котельная, ул. Кленовая (ЦО) |  | 6,2 | 4 |  | - | - |
| Котельная, ул. Кленовая (ГВС) |  | 5,8 | 4,2 |  | 5,8 | 4,2 |
| БМК | 219 | 4,1 | 3,1 | 28 | 4,7 | 3,2 |
| СГК | 1480 | 6,5 | 3,8 | 560 | 5,4 | 4,0 |

Рисунок 4 - Пьезометрический график от БМК до потребителя – жилой дом №5 мкр. Черная Речка

Рисунок 5 - Пьезометрический график от БМК до потребителя –мкр. Черная Речка, д.13

Рисунок 6 - Пьезометрический график от котельной ул. Тихвинская, 2 до потребителя – ПС2 д. 2/3

Рисунок 7 - Пьезометрический график от котельной ул. Тихвинская, 2 до потребителя – ул. Тихвинская, 8к4

Рисунок 8 - Пьезометрический график от котельной ул. Кленовая до потребителя – жилой дом №4 к. 2 по ул. Пограничная

Рисунок 9 - Пьезометрический график от котельной ул. Кленовая до потребителя – ул. Пограничная 3/3

Рисунок 10 - Пьезометрический график от котельной ул. Заречная до потребителя – жилой дом №11/2 по ул. Заречная

Рисунок 11 - Пьезометрический график от котельной ул. Заречная до потребителя –ул. Заречная, д.6

Рисунок 12 - Пьезометрический график от СГК до потребителя – Продовольственный склад

Рисунок 13 - Пьезометрический график от котельной №51

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Количество инцидентов на тепловых сетех ООО «СЭС» представлены в п. 1.3.3.

За последние 5 лет серьёзных отказов тепловых сетей, приводящих к прекращению поставки тепловой энергии (мощности) потребителям, на территории МО Сертолово не зафиксировано. На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Сведения представлены в п. 3.3. по ООО «СЭС». По остальным РСО сведения по статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

•	 гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•	 испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

•	 испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

•	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

•	 испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

•	задачи и основные положения методики проведения испытания;

•	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•	 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•	 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•	 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•	 схемы включения и переключений в тепловой сети;

•	 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•	 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•	 оперативные средства связи и транспорта;

•	 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•	 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

•	Руководитель испытания перед началом испытания должен:

•	 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

•	 организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

•	 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

•	 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40°С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

График испытаний утверждается техническим руководителем ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт (должны выполняться всеми собственниками тепловых сетей)

ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;

•	 вывод оборудования в ремонт;

•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

•	 проведение технического обслуживания и ремонта;

•	 приемка оборудования из ремонта;

•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

    - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям представлены в таблицах Таблица 26 - Таблица 28.

Таблица 26 - Нормативы технологических потерь ООО «СТЭК»

| Организация | Источник теплоснабжения | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для систем теплоснабжения с источниками тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТЭК» 188650, Лен. обл., Всеволожский район, гор. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3 |  | Потери и затраты теплоносителя (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Теплоноситель-вода |  |
|  | Котельная ул. Заречная | 487,18 | 131,67 |
|  | Котельная ул. Кленовая | 3518,86 | 2332,70 |
|  | Итого: | 4006,4 | 2464,37 |

Таблица 27 - Сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии ООО «СЭС»

| Организация | Источник теплоснабжения | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для систем теплоснабжения с источниками тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СЭС» |  | Потери и затраты теплоносителя (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Теплоноситель-вода |  |
|  | СГК | 70242,45 | 17470,81 |
|  | БМК | 7508,75 | 2209,53 |
|  | Итого: | 77751,2 | 19680,34 |

Таблица 28 - Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных ООО «ТК Северная»

| Организация | Источник теплоснабжения | Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для систем теплоснабжения с источниками тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Северная» |  | Потери и затраты теплоносителя (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Теплоноситель-вода |  |
|  | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 3585,05 | 1983,94 |
|  | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 5598,92 | 2502,28 |
|  | Итого: | 9183,97 | 4486,22 |

Утвержденные нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ составляют: потери тепловой энергии - 2239,59 Гкал, потери и затраты теплоносителя - 1378 м3.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 4 года представлена в таблице Таблица 29.

Таблица 29 - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 4 года

| Наименование теплоисточника | Фактические годовые тепловые потери, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| СГК | 27707 | 25647,903 | 17734,073 | 27651,999 |
| БМК | 6263 | 2975,561 | 2911,697 | 3872,7 |
| Котельная по ул. Заречная | 5271 | 5496,0 | 2525 | 2687 |
| Котельная по ул. Кленовая (блок №1 и блок №2) | 2580 | 1954,0 | 4709 | 6504 |
| Котельная №51 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | н/д | 2726,0 | 2536,0 | 3000,40 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | н/д | 1564,0 | 1842,0 |  |
| Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | - | 458,0 | 10,0 |  |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не предоставлены или отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в МО Сертолово являются здания для проживания населения (жилые и многоквартирные дома), общественные здания (социально-культурные и административные объекты) и объекты здравоохранения.

Системы отопления зданий МО Сертолово оборудованы приборами конвективно-излучающего действия различных типов.

Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели. Для системы теплоснабжения МО Сертолово характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ЦТП с непосредственным присоединением систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С);

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С) и присоединением ГВС по закрытой схеме;

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С) и присоединением ГВС по открытой схеме;

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С) и теплообменниками на ГВС.

    - Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета, установленных в котельных на выходе теплоносителя, а также в подвалах домов потребителей. Для учета тепловой энергии в большинстве случаев применяется тепловычислитель СПТ. Тепловычислитель предназначен для измерения и учета тепловой энергии, и количества теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения. Приборы учета тепловой энергии (ООО «СЭС») установлены на 246 объектах теплопотребления (Таблица 30). Потребители, получающие тепловую энергию от котельных ООО «СЭС», на 96% оснащены внутридомовыми приборами учёта. Перечень адресов с установленными приборами учета тепловой энергии ООО «СТЭК» представлены в таблице Таблица 31. Потребители, получающие тепловую энергию от котельных ООО «ТК Северная», на 100% оснащены внутридомовыми приборами учёта.

Таблица 30 - Перечень адресов с установленными приборами учета тепловой энергии (ООО «СЭС»)

| Наименование абонента | Адрес | Категория потребителя | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Суммарное потребление тепловой энергии в 2020 г, Гкал |  | Наличие приборов коммерческого учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопительный период | год | отопления | ГВС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.3 (1982г) | население | жилье | 2585,99 | 2843,01 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.4 (1979г) | население | жилье | 852,528 | 936,957 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.5 (1983г) | население | жилье | 759,340 | 803,787 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.6 (1979г) | население | жилье | 816,465 | 880,659 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.7 (1990г) | население | жилье | 787,830 | 823,917 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.10 (1999г) | население | жилье | 467,173 | 497,167 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ветеранов д.12 (1999г) | население | жилье | 960,263 | 1088,37 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.1 (1984г) | население | жилье | 2700,14 | 2928,71 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.3 (1987г) | население | жилье | 2615,75 | 2860,06 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.4 (1986г) | население | жилье | 2711,61 | 3005,99 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.7 (1988г) | население | жилье | 845,546 | 941,478 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.9 (1988г) | население | жилье | 2264,72 | 2495,79 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.10 (1989г) | население | жилье | 2228,54 | 2444,45 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.11 (1990г) | население | жилье | 2244,49 | 2438,70 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.13 (1991г) | население | жилье | 2275,91 | 2523,24 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.14 (1992г) | население | жилье | 2092,29 | 2301,87 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодцова д.16 (1997г) | население | жилье | 1370,27 | 1557,79 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.1 (1981г) | население | жилье | 876,747 | 945,141 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.2 (1980г) | население | жилье | 523,520 | 573,428 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.3 (1980г) | население | жилье | 846,243 | 926,673 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.6 (1984г) | население | жилье | 2689,89 | 2961,93 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.7 (1990г) | население | жилье | 2464,30 | 2720,09 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Молодежная д.8 к1 (1992г) | население | жилье | 1083,44 | 1175,18 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.1 (1996г) | население | жилье | 557,126 | 605,373 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.2 (1998г) | население | жилье | 550,418 | 599,187 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.5 (1954г) | население | жилье | 433,382 | 464,535 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.6 (1954г) | население | жилье | 557,165 | 625,015 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.8 (1988г) | население | жилье | 601,389 | 696,023 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Ларина д.14 (2000г) | население | жилье | 865,741 | 942,210 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Сосновая д.1 (1975г) | население | жилье | 743,317 | 793,711 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Сосновая д.2 (1976г) | население | жилье | 802,449 | 898,256 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Сосновая д.3 (1978г) | население | жилье | 681,752 | 750,155 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Кожемякина д.11 к 1 (2002г) | население | жилье | 1900,28 | 2072,24 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Центральная д.7 к 1 (1993г) | население | жилье | 1201,50 | 1321,35 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Центральная д.3 (1996г) | население | жилье | 1393,46 | 1545,72 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Парковая д.1 (1971г) | население | жилье | 1165,62 | 1264,68 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Школьная д.1 (1971г) | население | жилье | 1228,93 | 1369,35 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Школьная д. 2 к3 (2004г) | население | жилье | 213,466 | 249,564 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Школьная д.6к3,6к1,6к2,2к2 (2002,2003,2003,2003г) | население | жилье | 890,832 | 953,027 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.4 (1939г) | население | жилье | 504,903 | 543,370 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.70 (1997г) | население | жилье | 112,223 | 124,121 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.71 (1971г) | население | жилье | 117,745 | 130,083 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.72 (1997г) | население | жилье | 106,297 | 114,659 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.73 (1997г) | население | жилье | 102,613 | 114,382 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.34 (1957г) | население | жилье | 27,981 | 27,981 | + | + |
| ООО "УЮТ-СЕРВИС" | Чёрная речка, д.36 (1957г) | население | жилье | 8,380 | 8,380 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ветеранов, д. 1(1987г) | население | жилье | 617,856 | 680,296 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ветеранов, д.8 (1979г) | население | жилье | 753,982 | 846,709 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ветеранов, д. 11к1 (1997г) | население | жилье | 1274,31 | 1416,81 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Индустриальная, д. 1 (1987г) | население | жилье | 548,560 | 591,960 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодежная, д. 8 к.2 (1992г) | население | жилье | 1059,60 | 1204,32 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодцова, д. 12 (1991г) | население | жилье | 2222,61 | 2439,98 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодцова, д. 5 (1986г) | население | жилье | 2637,56 | 2904,76 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодцова, д. 6 общ. (1986г) | население | жилье | 475,755 | 565,174 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодцова, д. 7к.2 общ.(1992г) | население | жилье | 341,975 | 401,590 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодцова, д. 8 (1988г) | население | жилье | 2104,75 | 2373,32 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ларина, д. 3 (1936г) | население | жилье | 590,656 | 654,574 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ларина, д. 4 (1954г) | население | жилье | 394,592 | 415,227 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Ларина,д. 7к1 (1998г) | население | жилье | 725,013 | 768,606 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Сосновая, д. 4 (1982г) | население | жилье | 665,755 | 726,855 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Молодежная, д.4 (1981г) | население | жилье | 680,597 | 769,038 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Школьная, д.3 (1960г) | население | жилье | 189,129 | 189,129 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Школьная, д.5 (1960г) | население | жилье | 151,484 | 151,484 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 1 (1936г) | население | жилье | 441,382 | 499,947 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 2 (1937г) | население | жилье | 489,279 | 542,896 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 3 (1936г) | население | жилье | 569,948 | 621,585 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 5 (1960г) | население | жилье | 175,796 | 198,314 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 6 (1960г) | население | жилье | 147,741 | 159,153 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 7 (1961г) | население | жилье | 393,082 | 424,343 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 8 (1961г) | население | жилье | 383,814 | 420,854 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 9 (1961г) | население | жилье | 395,934 | 424,932 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 10 (1961г) | население | жилье | 344,684 | 367,362 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 11 (1968г) | население | жилье | 514,873 | 569,616 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 12 (1970г) | население | жилье | 771,819 | 865,923 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 13 (1973г) | население | жилье | 713,355 | 779,454 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка,д. 14 (1974г) | население | жилье | 717,422 | 753,232 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 15 (1976г) | население | жилье | 770,077 | 842,518 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 16 (1980г) | население | жилье | 702,180 | 769,967 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 17 (1981г) | население | жилье | 750,460 | 824,672 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 18 (1982г) | население | жилье | 945,446 | 1020,43 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 19 (1983г) | население | жилье | 875,800 | 968,827 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 20 (1985г) | население | жилье | 937,913 | 1028,61 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 21 (1987г) | население | жилье | 852,687 | 931,428 | + | + |
| ООО "Комфорт" | Черная речка, д. 22 (1987г) | население | жилье | 782,493 | 877,737 | + | + |
| ООО "Мастер- Дом Сертолово" | Ветеранов, д.9 (1993г) | население | жилье | 2338,84 | 2544,04 | + | + |
| ООО "Мастер- Дом Сертолово" | Ларина, д.3а (1971г) | население | жилье | 939,996 | 1057,36 | + | + |
| ООО "Управа" | Ларина, д.10 (2010г) | население | жилье | 904,779 | 983,346 | + | + |
| ООО "Управа" | Молодцова, д.2.к.2 (2017г) | население | жилье | 1596,68 | 1709,84 | + | + |
| ТСН "Фаворит-2" | Ветеранов, д.8 к.2 (2012г) | население | жилье | 1255,28 | 1372,08 | + | + |
| ООО " УО "Альтернатива-Плюс" | ул.Ветеранов, д.3а (1981г) | население | жилье | 698,730 | 761,868 | + | + |
| ООО " УО "Альтернатива-Плюс" | Ветеранов д.11,к2 (1994г) | население | жилье | 739,696 | 840,380 | + | + |
| ООО " УО "Альтернатива-Плюс" | Молодцова д.2 (1985г) | население | жилье | 2271,406 | 2496,908 | + | + |
| ООО " Северная Столица" | ул. Центральная, д.5 (1998г) | население | жилье | 1322,73 | 1476,32 | + | + |
| ООО " Северная Столица" | Центральная д.7 к 2 (1993г) | население | жилье | 1260,58 | 1408,66 | + | + |
| ТСЖ "На Ветеранов" | ул.Ветеранов, д.15 (2002г) | население | жилье | 1755,59 | 1921,32 | + | + |
| ТСЖ "Молодцова 7" | ул.Молодцова, д.7, к.3 (2008г) | население | жилье | 736,932 | 869,131 | + | + |
| ТСЖ "Молодёжная 3" | ул.Молодёжная, д.3, к.2 (2008г) | население | жилье | 1530,71 | 1679,54 | + | + |
| ТСЖ "Молодцова - 8" | ул.Молодцова, д.8, к.2 (2010г) | население | жилье | 1501,08 | 1691,67 | + | + |
| ТСЖ "Парковый " | ул.Парковый проезд, д.2, к.1 (2006г) | население | жилье | 796,819 | 874,716 | + | + |
| ТСЖ "Парковый " | ул.Парковый проезд, д.2, к.2 (2006г) | население | жилье | 816,779 | 888,982 | + | + |
| ТСЖ "СтройДом" | ул.Центральная, д.1, к.1 (2003г) | население | жилье | 714,345 | 801,493 | + | + |
| ТСН "СтройДом- 2" | ул.Центральная, д.1, к.2 (2005г) | население | жилье | 595,015 | 640,469 | + | + |
| ТСН "СтройДом- 2" | ул.Центральная, д.1, к.3 (2005г) | население | жилье | 625,846 | 660,343 | + | + |
| ООО "Приморский Дом" | ул. Ларина, д.15, к.2(2015г) | население | жилье | 1071,61 | 1177,6 | + | + |
| ООО "Приморский Дом" | ул. Ларина, д.15, к.1(2015г) (янв.-март в ООО УЮТ-СЕРВИС) | население | жилье | 1545,4 | 1698,24 | + | + |
| ООО "Политех-Сервис" | Парковый проезд д.5 (2017г) (янв.-окт. в ООО УЮТ-СЕРВИС) | население | жилье | 349,591 | 388,216 | + | + |
| ОП "Северо-Западное" ООО "ГУЖФ" | В-Выборгское шоссе,д.24/1(1937г) | население | жилье | 746,196 | 812,723 | + | + |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖЭ(К)О №26 (Санкт-Петербург) | В-Выборгское шоссе,д.26/1(1937г) | население | жилье | 788,032 | 862,326 | + | + |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖЭ(К)О №26 (Санкт-Петербург) | В-Выборгское шоссе,д.28/1(1937г) | население | жилье | 786,806 | 860,898 | + | + |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖЭ(К)О №26 (Санкт-Петербург) | Общежитие, ул. Молодежная, д.5 (1981г) | население | жилье | 592,951 | 717,628 | + | + |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖЭ(К)О №26 (Санкт-Петербург) | Общежитие, инв.№210(1980г) | население | жилье | 300,349 | 302,789 | + | + |
| ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ ЖЭ(К)О №26 (Санкт-Петербург) | Общежитие, инв.№251(1980г) | население | жилье | 84,500 | 85,474 | + | + |
| МОБУ ССОШ №1 | Школьная 1, корп. 1 и 2 | бюджет | общественные | 882,745 | 970,049 | + | + |
| МОБУ ССОШ №1 | Черная Речка 55 | бюджет | общественные | 208,567 | 229,194 | + | + |
| МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 | Молодцова 4, корп. 2 | бюджет | общественные | 592,166 | 650,731 | + | + |
| МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 | Молодцова 12, корп. 2 | бюджет | общественные | 546,316 | 600,348 | + | + |
| МОУ Гимназия | Молодцова 18 | бюджет | общественные | 355,141 | 390,265 | + | + |
| МБУ ВСШОР | Молодцова 4, корп. 3 | бюджет | общественные | 179,828 | 197,613 | + | + |
| ГБУЗ Сертоловоская ГБ | Школьная 7 | бюджет | общественные | 86,448 | 94,997 | + | + |
| ГБУЗ Сертоловоская ГБ | Черная Речка 25, амбулатория | бюджет | общественные | 33,344 | 36,642 | + | + |
| ГБУЗ Сертоловоская ГБ | Черная Речка 1 | бюджет | общественные | 53,111 | 58,364 | + | + |
| ГБУЗ Сертоловоская ГБ | Школьная 9 | бюджет | общественные | 96,619 | 106,175 | + | + |
| ГБУЗ Сертоловоская ГБ | Ветеранов 7, Ларина 6, Ларина 8 | бюджет | общественные | 159,524 | 175,301 | + | + |
| МДОБУ ДСКВ №1 | Молодцова 9а | бюджет | общественные | 476,137 | 523,227 | + | + |
| МДОБУ ДСКВ №2 | Молодежная 1Б | бюджет | общественные | 352,709 | 387,592 | + | + |
| МДОБУ Чернореченский ДСКВ | Черная Речка 22, корп. 2 | бюджет | общественные | 249,026 | 273,655 | + | + |
| УВО ВНГ России по СПб и ЛО | В-Выборгское шоссе 3 | бюджет | общественные | 6,815 | 7,489 | + | + |
| ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | войсковая часть | бюджет | общественные | 2321,84 | 2551,47 | + | + |
| МАУ Сертоловский КСЦ СПЕКТР | Черная Речка 23 | бюджет | общественные | 22,037 | 24,216 | + | + |
| МАУ Сертоловский КСЦ СПЕКТР | Молодцова 9 | бюджет | общественные | 3,236 | 3,556 | + | + |
| Управление судебного департамента по ЛО | военный городок-1, инв. №210 | бюджет | общественные | 72,913 | 80,124 | + | + |
| Администрация МО Сертолово | Молодцова 7, корп. 2 | бюджет | общественные | 51,877 | 57,008 | + | + |
| УМВД РФ по Всеволожскому р-ну ЛО | Молодцова 7, корп. 2 | бюджет | общественные | 34,922 | 38,376 | + | + |
| ГКУ ЛО ЦМТО СУ | Ларина 4 | бюджет | общественные | 11,012 | 12,101 | + | + |
| МУ Оказание услуг Развитие | В-Выборгское шоссе 3 | бюджет | общественные | 14,623 | 16,070 | + | + |
| МКУ Всеволожская МБ | Молодежная 3, кв. 16 | бюджет | общественные | 12,707 | 13,964 | + | + |
| МКУ Всеволожская МБ | Черная Речка 4 | бюджет | общественные | 5,532 | 6,079 | + | + |
| ООО А.О.З.Т. ВЕРА | Черная Речка 23 | прочие | общественные | 10,049 | 11,043 | + | + |
| ООО Грицай | Молодцова 6, корп. 2, 2А | прочие | общественные | 47,945 | 52,687 | + | + |
| ООО Комфорт (адм. помещение) | Черная Речка 23 | прочие | общественные | 13,062 | 14,354 | + | + |
| ООО Комфорт (адм. помещение) | Молодцова 7, корп. 2 | прочие | общественные | 1,577 | 1,733 | + | + |
| ООО Леон | В-Выборгское шоссе 25 | прочие | общественные | 4,092 | 4,497 | + | + |
| ООО НИЛ | Ларина 12а | прочие | общественные | 23,953 | 26,322 | + | + |
| ООО РЕГИНА | В-Выборгское шоссе 25А | прочие | общественные | 160,554 | 176,433 | + | + |
| ООО Сертоловские коммунальные системы | ВНС №2 | прочие | общественные | 24,884 | 27,345 | + | + |
| ООО Сертоловские коммунальные системы | Школьная 4 | прочие | общественные | 11,220 | 12,330 | + | + |
| ООО МАЯК ПЛЮС | В -Выборгское шоссе 21 | прочие | общественные | 97,954 | 107,642 | + | + |
| ЗАО Илатан | Индустриальная 11, корп. 1 | прочие | общественные | 240,514 | 264,301 | + | + |
| ООО Тандем | Молодцова 6, корп. 4 | прочие | общественные | 94,510 | 103,857 | + | + |
| ООО АРКАДА | В-Выборгское шоссе 25 | прочие | общественные | 3,823 | 4,201 | + | + |
| ООО Управа | Школьная 2 | прочие | общественные | 71,728 | 78,822 | + | + |
| ООО УЮТ-СЕРВИС (адм. помещение) | Черная Речка 23 | прочие | общественные | 0,594 | 0,652 | + | + |
| ООО УЮТ-СЕРВИС (адм. помещение) | Молодцова 7, корп. 2 | прочие | общественные | 7,346 | 8,072 | + | + |
| ООО УЮТ-СЕРВИС (адм. помещение) | Сосновая 4 | прочие | общественные | 3,819 | 4,197 | + | + |
| ООО ЦБИ (детсад) | Кожемякина 11, корп. 1 | прочие | общественные | 550,323 | 604,751 | + | + |
| ООО Альянс | Шоссейная 9/2 | прочие | общественные | 139,411 | 153,199 | + | + |
| АО ДИКСИ Юг | Молодцова 8, корп. 1 | прочие | общественные | 138,910 | 152,648 | + | + |
| ООО ЛэндТрейд | Парковый проезд 5 | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| АО Тандер ГМ Сертолово-1 | Кожемякина 1, корп. 1 | прочие | общественные | 589,761 | 648,09 | + | + |
| ООО Р.О.С.Помнефть-Терминал | Выборгское шоссе, военный городок №5 | прочие | общественные | 102,516 | 112,655 | + | + |
| ПАО Ленэнерго | Ветеранов 9А | прочие | общественные | 143,006 | 157,149 | + | + |
| ПАО Ростелеком | Выборгское шоссе 3 | прочие | общественные | 70,170 | 77,109 | + | + |
| АО Военторг-Запад | Ларина 4а и 4б, Ларина 2а | прочие | общественные | 177,420 | 194,967 | + | + |
| АО Военторг-Запад | Сосновая 4Б | прочие | общественные | 33,997 | 37,360 | + | + |
| АО Военторг-Запад | Черная Речка 31а | прочие | общественные | 21,483 | 23,607 | + | + |
| АО Фонд Преображенский | Сосновая 3А | прочие | общественные | 148,819 | 163,537 | + | + |
| ООО Агроторг | Ларина 12а | прочие | общественные | 20,663 | 22,706 | + | + |
| Православная местная организация прихода Преподобного Сергия Радонежского | Школьная 11, корп. 2 | прочие | общественные | 22,553 | 24,783 | + | + |
| ИП Аркания | Сосновая 4А | прочие | общественные | 43,985 | 48,335 | + | + |
| ИП Вдовченко | Шоссейная 9/2 | прочие | общественные | 1,058 | 1,162 | + | + |
| ИП Марченко | В-Выборгское шоссе 25 | прочие | общественные | 15,896 | 17,469 | + | + |
| ИП Молодкин | Шоссейная 9, корп. 3 | прочие | общественные | 11,673 | 12,828 | + | + |
| Волошин В.И. | Молодцова 2, корп. 2 Пятерочка | прочие | общественные | 54,017 | 59,360 | + | + |
| Волошин В.И. | Молодцова 2, корп. 2 офис | прочие | общественные | 6,891 | 7,573 | + | + |
| Ткаченко Л.П. | Ларина 10, пом. 1Н | прочие | общественные | 6,604 | 7,257 | + | + |
| Бородич В.Ф. | Ларина 10, пом. 2Н | прочие | общественные | 9,967 | 10,953 | + | + |
| ФГУП Почта России | Ларина 10, пом. 3Н | прочие | общественные | 10,736 | 11,798 | + | + |
| Вепринцева Е.И. | Ларина 10, пом. 5Н | прочие | общественные | 4,117 | 4,524 | + | + |
| Голубчиков М.А. | Ларина 10, пом. 7Н | прочие | общественные | 4,428 | 4,866 | + | + |
| ООО Аптека №193 | Ларина 10, пом. 8Н | прочие | общественные | 3,192 | 3,507 | + | + |
| ООО С-з мед. центр красоты и здоровья | Ларина 10, пом. 9Н | прочие | общественные | 7,268 | 7,987 | + | + |
| Слюсарева В.В. | Ларина 10, пом. 10Н | прочие | общественные | 4,369 | 4,801 | + | + |
| Еремичева В.В. | Ларина 10, пом. 11Н | прочие | общественные | 6,407 | 7,040 | + | + |
| Грищенко О.В. | Ларина 10, пом. 6Н | прочие | общественные | 6,813 | 7,487 | + | + |
| ПАО Сбербанк | Молодцова 7, корп. 3, пом. 1Н | прочие | общественные | 9,459 | 10,395 | + | + |
| ООО Альфа-Инвест | Молодцова 7, корп. 3, пом. 2Н | прочие | общественные | 9,197 | 10,106 | + | + |
| АО ЛОЭСК | Молодцова 7, корп. 3, пом. 3Н и 9Н | прочие | общественные | 4,748 | 5,218 | + | + |
| АО ЛОЭСК | Молодцова 7, корп. 3, пом. 8Н | прочие | общественные | 2,370 | 2,604 | + | + |
| Орлова О.В. | Молодцова 7, корп. 3, пом. 4Н | прочие | общественные | 1,319 | 1,450 | + | + |
| Шульга Р.И. | Молодцова 7, корп. 3, пом. 5Н | прочие | общественные | 1,567 | 1,722 | + | + |
| Саблина М.С. | Молодцова 7, корп. 3, пом. 6Н | прочие | общественные | 0,585 | 0,643 | + | + |
| Дьяченко О.Б. | Молодцова 7, корп. 3, пом. 7Н | прочие | общественные | 0,676 | 0,743 | + | + |
| ООО Икс-Трим | Молодцова 8, корп. 2, пом. 1Н | прочие | общественные | 4,730 | 5,198 | + | + |
| Куликова И.Г. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 2Н | прочие | общественные | 3,742 | 4,112 | + | + |
| Куликова И.Г. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 5Н | прочие | общественные | 7,303 | 8,025 | + | + |
| Куликова И.Г. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 8Н | прочие | общественные | 4,613 | 5,069 | + | + |
| Куликова И.Г. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 9Н | прочие | общественные | 6,447 | 7,085 | + | + |
| Куликова И.Г. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 3Н | прочие | общественные | 12,867 | 14,140 | + | + |
| Бесстрахов А.Ю. | Молодцова 8, корп. 2, пом 4Н | прочие | общественные | 10,485 | 11,522 | + | + |
| ООО РИКО | Молодцова 8, корп. 2, пом. 6Н | прочие | общественные | 12,784 | 14,048 | + | + |
| Травин С.В. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 7Н | прочие | общественные | 16,134 | 17,729 | + | + |
| Дубровин В.А. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 10Н | прочие | общественные | 6,899 | 7,581 | + | + |
| Негодуйко В.А. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 11Н | прочие | общественные | 3,981 | 4,375 | + | + |
| Ястребова Е.Е. | Молодцова 8, корп. 2, пом. 12Н | прочие | общественные | 4,313 | 4,740 | + | + |
| ООО Александра | Черная Речка 10 | прочие | общественные | 6,761 | 7,430 | + | + |
| Шпак С.Н. | Черная Речка 10 | прочие | общественные | 4,449 | 4,890 | + | + |
| ПАО Ростелеком | Черная Речка 10 | прочие | общественные | 3,076 | 3,381 | + | + |
| ФГУП Почта России | Черная Речка 3 | прочие | общественные | 7,492 | 8,233 | + | + |
| ПАО Сбербанк | Черная Речка 3 | прочие | общественные | 3,618 | 3,976 | + | + |
| ЛОО КПРФ | Молодцова 5 | прочие | общественные | 1,823 | 2,003 | + | + |
| ИП Кондратьева Л.Н. | Молодцова 5 | прочие | общественные | 4,170 | 4,582 | + | + |
| ООО ТРИ | Молодцова 5 | прочие | общественные | 2,229 | 2,449 | + | + |
| ИП Саакян Г.Р. | Молодцова 6 | прочие | общественные | 1,631 | 1,792 | + | + |
| ИП Покотилов С.В. | Ларина 4 | прочие | общественные | 3,060 | 3,363 | + | + |
| Портнов А.С. | Ларина 4, пом.2 | прочие | общественные | 11,701 | 12,859 | + | + |
| Дьячков Ф.В. | Молодцова 8 | прочие | общественные | 6,825 | 7,500 | + | + |
| Калоша Ю.В. | Молодцова 8, пом. 1 | прочие | общественные | 5,751 | 6,319 | + | + |
| Кучмар А.В. | Сосновая 4 | прочие | общественные | 4,050 | 4,450 | + | + |
| ООО С-з лифтовая компания | Молодцова 1 | прочие | общественные | 2,581 | 2,836 | + | + |
| ИП Суменкова С.П. | Молодежная 6 | прочие | общественные | 3,241 | 3,561 | + | + |
| Воднев С.Ю. | Молодцова 3 | прочие | общественные | 2,092 | 2,299 | + | + |
| Дараселия Г.Г. | Молодцова 3 | прочие | общественные | 3,251 | 3,573 | + | + |
| Примерова Е.Б. | Молодцова 9 | прочие | общественные | 4,918 | 5,405 | + | + |
| (общество глухих) | Ветеранов 7 | прочие | общественные | 2,990 | 3,286 | + | + |
| ТКС Нева | нет договора | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| Бегеев А.В. | нет отопления | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| Зейналов Б.И. | Молодцова 11, пом. 1-Н и 114 | прочие | общественные | 9,653 | 10,608 | + | + |
| ООО Стрелец-Сервис | Молодцова 4 | прочие | общественные | 2,509 | 2,757 | + | + |
| ИП Красивичев | Молодцова 4 | прочие | общественные | 1,816 | 1,995 | + | + |
| ООО Прогресс | Ветеранов 3 | прочие | общественные | 3,425 | 3,764 | + | + |
| ООО Сантех-Сервис | Сосновая 1 | прочие | общественные | 9,553 | 10,498 | + | + |
| ИП Харевская | Сосновая 1 | прочие | общественные | 3,254 | 3,576 | + | + |
| ИП Благовский | Школьная 1 | прочие | общественные | 0,733 | 0,806 | + | + |
| ИП Саакян Г.Р. | Школьная 1 | прочие | общественные | 1,294 | 1,422 | + | + |
| ООО Аптека №193 | Ларина 8 | прочие | общественные | 21,392 | 23,507 | + | + |
| ИП Булина | Молодцова 2 | прочие | общественные | 8,101 | 8,902 | + | + |
| ИП Амбарцумова Н.Л. | Молодцова 2 | прочие | общественные | 9,508 | 10,448 | + | + |
| Левковская Т.М. | Ларина 15, корп. 2, пом. 17-Н | прочие | общественные | 18,258 | 20,064 | + | + |
| Куликова И.Г. | Ларина 15, корп. 2, пом. 12Н, 15Н | прочие | общественные | 63,143 | 69,388 | + | + |
| Куликова И.Г. | Ларина 15, корп. 1, пом. 5Н, 6Н, 7Н | прочие | общественные | 14,275 | 15,687 | + | + |
| Бесстрахов А.Ю. | Ларина 15, корп. 2 | прочие | общественные | 7,522 | 8,266 | + | + |
| Спицын | нет договора | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| Габуева Д.З. | Ларина 15, корп. 1, пом. 4 | прочие | общественные | 2,825 | 3,104 | + | + |
| Сухович И.С. | Парковый проезд 5, пом. 17-Н, 20-Н | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| Молькова М.С. | Парковый проезд 5, пом. 32-Н, 33-Н | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |
| Бруяко С.Ф. | Парковый проезд 5, пом. 16-Н | прочие | общественные | 0,000 | 0,000 | + | + |

Примечание – Данные представлены на момент актуализации Схемы 2021 года. Актуальные сведения отсутствуют или не предоставлены.

Таблица 31 - Перечень адресов с установленными приборами учета тепловой энергии ООО «СТЭК»

| Наименование абонента | Адрес | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Наличие приборов коммерческого учета |  | Планы по установке (замене) приборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопления | ГВС. | отопления | ГВС. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКД | Кленовая 5 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 5 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 5 к3 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 5 к4 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 3 к3 | Жилье | нет | нет | нет | нет |
| МКД | Пограничная 5 | Жилье | нет | нет | нет | нет |
| МКД | Молодцова 15 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Молодцова 15 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 4 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 4 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 6 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 6 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 8 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 8 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 10 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Центральная 10 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 7 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 10 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 12 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Березовая 7 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 8 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 9 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 10 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 11 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 12 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 13 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Парковый проезд 5 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Заречная 2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 3 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 4 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 5 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 5 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 6 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 7 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 9 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 9 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 11 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 13 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 15 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 17 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Сертолово 2 ДОС 2 | Жилье | да |  |  |  |
| МКД | Заречная 1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Заречная 11 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 7 к1 | Жилье | нет | нет | нет | нет |
| МКД | Пограничная 7 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 3 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 3 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 3 | Жилье | да | нет |  | да |
| МКД | Кленовая 7 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 7 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 9 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Пограничная 11 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 1 к1 | Жилье | да | да |  |  |
| МКД | Кленовая 1 к2 | Жилье | да | да |  |  |
| Минобороны | Сертолово 2 в/ч |  | да |  |  |  |
| МКД | Березовая 14 | Жилье | да |  |  |  |
| Частный дом | Юбилейная 7 | Жилье | нет |  | нет |  |

Примечание – Данные представлены на момент актуализации Схемы 2021 года. Актуальные сведения отсутствуют или не предоставлены.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевых) организации ООО «CЭC», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Диспетчер по телефону получает информацию о параметрах работы ЦТП от оператора и дает команду для корректировки при необходимости. Средства автоматизации и телемеханизации отсутствуют.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории МО Сертолово расположен один ЦТП-1 (ООО «Петрострой») для теплоснабжения жилой застройки «Чистый ручей».

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На теплоисточниках для автоматической защиты тепловых сетей от превышения давления установлены предохранительные клапана.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Сведения по бесхозяйным объектам теплоснабжения не предоставлена или отсутствует.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей для систем теплоснабжения МО Сертолово не разрабатывались.

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были выполнены следующие мероприятия:

1.Строительство тепловых сетей к построенным МКД в ЖК «Новое Сертолово».

  - Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория городского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории МО Сертолово существует 7 зон действия источников теплоснабжения, в которых осуществляет свою деятельность 4 теплоснабжающих организаций - ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунках Рисунок 14 - Рисунок 15.

Рисунок 14 - Зоны действия источников теплоснабжения

Рисунок 15 - Зоны действия источников теплоснабжения

  - Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии потребителей по представлены в таблице Таблица 32.

Таблица 32 - Объем потребления тепловой энергии (факт 2024 г.)

| №п/п | Наименование теплоснабжающей, сетевой организации | Расчетный элемент территориального деления | Объемы потребления тепловой энергии потребителей, Гкал/год | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «СЭС», ООО «СТЭК» | мкр. Сертолово – 1 | 193835,72 | 113,714 |
| 2 | ООО «ТК Северная» ООО «СТЭК» | мкр. Сертолово – 2 | 76512,17 | 24,953 |
| 3 | ООО «ТК Северная», ООО «СЭС», | мкр. Черная речка |  | 13,6771 |
| 4 | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ | мкр. Дранишники | н/д | 2,033 |
| Итого: |  |  | 270347,891 | 154,377 |

Примечание – Данные по полезному отпуску в разрезе котельных ООО «ТК Северная» за базовый 2024 год отсутствуют.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии на территории МО Сертолово представлены в таблицах Таблица 33 - Таблица 37.

Таблица 33 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «ТК Северная» (г. Сертолово)

| Контрагент | Адрес котельной | Номер корпуса/ Номер ИТП | Услуга | Нагрузка, Гкал/час | Вид потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК «КВС-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 10 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 28) | отопление | 0,331160 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,037020 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 11 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 29) | отопление | 0,306085 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,044424 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 12 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 30) | отопление | 0,362082 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,063372 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 13 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 31) | отопление | 0,187260 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,031036 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 13 ИТП №2 (встроенная часть) (корп. 31) часть УК | отопление | 0,002456 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,003684 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000052 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 14 ИТП №2 (жилая часть) (корп. 26) | отопление | 0,146000 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,019872 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 14 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 26) | отопление | 0,363240 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,047472 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.2 (корп. 23, жил.часть, ИТП 1) | отопление | 0,184921 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,034004 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.2 (корп. 23, жил.часть, ИТП 2) | отопление | 0,202465 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,040897 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.3 (корп. 24, жил.часть) | отопление | 0,155639 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,033709 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.4 (корп. 25, жил.часть, ИТП 1) | отопление | 0,155640 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,032826 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.5 (корп. 19, жил.часть) | отопление | 0,314321 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,062337 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.6 (корп. 20, жил.часть) | отопление | 0,164300 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,032052 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.7 (корп. 21, жил.часть, ИТП 1) | отопление | 0,213695 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,042632 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.7 (корп. 21, жил.часть, ИТП 2) | отопление | 0,231095 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,044321 |  |
|  |  | ул. Мира, д.11, к.8 (корп. 22, жил.часть) | отопление | 0,297589 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,052270 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 9 ИТП №1 (жилая часть) (корп. 27) | отопление | 0,351980 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,047817 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 1 ИТП №2 (жилая часть) | отопление | 0,529000 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,293610 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 1 ИТП №3 (жилая часть) | отопление | 0,211382 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,150210 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 2 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,158552 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,147985 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 3 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,340000 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,205278 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 4 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,249425 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,171600 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 5 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,285700 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,129972 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 5 ИТП №2 (жилая часть) | отопление | 0,164934 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,207126 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 6 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,226114 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,165486 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 7 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,226114 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,165486 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 1 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,575104 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,333841 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 2 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,318796 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,220653 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,194569 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,159329 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 1Н, 3Н | отопление | 0,004906 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,013298 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,002082 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,315740 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,220653 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 5 ИТП №1 (жилая часть) | отопление | 0,592784 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,426672 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 6 ИТП №1 (жилье) | отопление | 0,236357 | население (УК) |
|  |  |  | гвс макс | 0,152510 |  |
| ООО «УК «КВС-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 1 (корпус 12) | отопление | 0,210651 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,029520 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 ИТП 1 ж.ч. (корпус 7) | отопление | 0,491900 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,071280 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 ИТП 2 встр.ч. (корпус 7) | отопление | 0,013264 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,077627 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,003361 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 3 (корпус 8) | отопление | 0,321400 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,049795 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 4 (корпус 9) | отопление | 0,220410 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,046300 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 5 (корпус 10) | отопление | 0,272857 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,086098 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.10, корп. 6 (корпус 11) | отопление | 0,419856 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,086450 |  |
| ООО «УК «КВС-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 1 ИТП ж.ч. (корпус 13) | отопление | 0,432800 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,064902 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 1 ИТП встр.ч., пом. 7-Н | отопление | 0,001194 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,001894 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000185 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 2 (корпус 18) | отопление | 0,330100 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,046020 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 3 (корпус 17) | отопление | 0,240900 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,033540 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 4 (корпус 16) | отопление | 0,234870 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,032760 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5 ИТП ж.ч. (корпус 15) | отопление | 0,362200 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,046597 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 6 (корпус 14) | отопление | 0,502100 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,095430 |  |
| ООО «УК «КВС-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1 жилая часть | отопление | 0,630000 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,075150 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 9, корп. 1 встроенная часть | отопление | 0,008700 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,009820 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000000 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 9, корп. 2 | отопление | 0,646000 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,079650 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 9, корп. 3 жилая часть | отопление | 0,75800 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,09015 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 9, корп. 3 встроенная часть | отопление | 0,00999 | прочие (УК) |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,01181 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,00000 |  |
| ООО «УК «КВС-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 1 | отопление | 0,764431 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,111540 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 7, корп. 2, жилая часть | отопление | 0,674360 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,097500 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 7, корп. 2, встроенная часть | отопление | 0,036172 | прочие (УК) |
| МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, пер.Кореловский , д.2, детский сад | отопление | 0,104719 | бюджет |
|  |  |  | вентиляция | 0,168615 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,072173 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 1 ИТП №1 (встроенная часть), пом. 6Н | отопление | 0,006170 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,007320 |  |
|  |  |  | гвс макс | 0,002500 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 4 ИТП №2 (встроенная часть) пом. 1Н | отопление | 0,006170 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,007320 |  |
|  |  |  | гвс макс | 0,002483 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 1 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 1Н | отопление | 0,000698 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,001195 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000090 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 1 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 2Н | отопление | 0,001589 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,002723 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000205 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 16-Н, ИТП 2 | отопление | 0,003285 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,019220 |  |
|  |  |  | гвс | 0,000832 |  |
| Черняев А.В. | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 3 ИТП №2 (встроенная часть) пом. 1Н | отопление | 0,006170 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,007320 |  |
|  |  |  | гвс макс | 0,005958 |  |
| ООО «Медфарм аналитик» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 3 пом. 6-Н | отопление | 0,003851 | прочие |
|  |  |  | гвс | 0,000856 |  |
| ТСН «Новое Сертолово» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | Нежилое здание (ТРК) по адресу: г. Сертолово, м/р Сертолово-2, ул. Свирская, д. 1, копр. 1 | отопление | 0,046860 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,014400 |  |
|  |  |  | вентиляция | 0,340010 |  |
| Барышева Екатерина Вадимовна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 пом. 8Н ИТП №2 (встроенная часть) | отопление | 0,004860 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,010666 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001274 |  |
| Кокорева Ольга Алексеевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 2, пом. 5Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,004099 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,010637 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001805 |  |
| Назарян Давид Робертович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 7, помещение 1-Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,002046 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,002300 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000396 |  |
| Тихонов Александр Николаевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д.11, к.4, пом.10Н (корп. 25, встр.часть ИТП 2) | отопление | 0,005144 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,012528 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001143 |  |
| Князев Сергей Николаевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 2, пом. 7Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,003266 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,008476 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001439 |  |
| Чурилина Юлия Олеговна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д.11, к.4, пом.6Н | отопление | 0,003860 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,009402 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000858 |  |
| Зайко Светлана Петровна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3, пом. 7Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,002320 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,006287 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000985 |  |
| Соколов Станислав Николаевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 6, пом. 1Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,002046 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,004200 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000396 |  |
| Минюхин Андрей Владимирович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 пом. 7Н, ИТП №2 (встроенная часть) | отопление | 0,004403 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,009662 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001154 |  |
| Остроумова Виктория Владиславовна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 2, пом. 6Н (ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,003555 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,009227 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001566 |  |
| Денисова Юлия Владимировна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 13, пом. 7Н | отопление | 0,024260 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,036384 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000517 |  |
|  |  | ул. Мира, д. 11, корп. 13, пом. 9Н | отопление | 0,005381 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,008070 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000115 |  |
| Бушуев Артур Генрикович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 9, пом. 9Н | отопление | 0,004558 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,004663 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000159 |  |
| Потапов Дмитрий Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 13, пом. 11Н | отопление | 0,004483 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006722 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000096 |  |
| Певницкая Марианна Александровна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 6, корп. 1 ИТП №4 (встроенная часть), пом. 7Н | отопление | 0,008090 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,007980 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001626 |  |
| Юдина Ирина Михайловна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 9, пом. 7-Н | отопление | 0,003983 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,004075 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000139 |  |
| Наумов Михаил Сергеевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3 ИТП №2 (встроенная часть), пом.2Н | отопление | 0,002328 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,006311 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000988 |  |
| МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | пер. Кореловский, д.4 (школа) | отопление | 0,366401 | бюджет |
|  |  |  | вентиляция | 0,851418 |  |
|  |  |  | гвс макс | 0,171475 |  |
| Хусаинов Юрий Валерьевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 пом. 10Н, ИТП №2 (встроенная часть), доля 1/2 | отопление | 0,002853 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,006261 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000748 |  |
| Тихомирова Нина Михайловна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 пом. 10Н, ИТП №2 (встроенная часть), доля 1/2 | отопление | 0,002853 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,006261 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000748 |  |
| Джавадова Парвана Севдимали Кызы | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом 6-Н, ИТП 2 | отопление | 0,002079 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,012167 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000527 |  |
| Трофимова Юлия Марсовна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д.11, к.3, пом. 10-Н (встр.часть) 1/2 доли права собственности | отопление | 0,002577 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,000573 |  |
| Курмакаева Валентина Васильевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д.11, к.3, пом. 10-Н (встр.часть) 1/2 доли права собственности | отопление | 0,002577 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,000573 |  |
| Хиженкова Анна Сергеевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 14-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001599 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,009354 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000405 |  |
| Никитина Валентина Витальевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 5, пом. 5-Н | отопление | 0,001865 | прочие |
|  |  |  | гвс ср (нет) | 0,000000 |  |
| Боярская Полина Валерьевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 26-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001453 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,008502 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000368 |  |
| Амельченко Дмитрий Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 15-Н, ИТП 2 | отопление | 0,002145 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,012551 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000543 |  |
| Перемибеда Ольга Федоровна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 20-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001926 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,011272 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000488 |  |
| Левковская Татьяна Михайловна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 4 пом. 9Н, ИТП №2 (встроенная часть)) | отопление | 0,002271 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,004983 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000595 |  |
| Сухинина Анна Валериевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 22-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001686 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,009866 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000427 |  |
| Паршин Кирилл Владимирорвич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 25-Н, ИТП 2 | отопление | 0,000965 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005647 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000244 |  |
| Ладыженская Татьяна Николаевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 4Н | отопление | 0,004821 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,013070 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,002046 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 3 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 6Н | отопление | 0,004633 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не запущена(с 01.10.23 от ук) | 0,012560 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,001967 |  |
| Краснощекова Екатерина Владимировна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 1 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 3Н | отопление | 0,002833 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,004852 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000365 |  |
| Бушуев Артур Генрикович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 24-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001744 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,010207 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000442 |  |
| Дарский Денис Борисович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 2 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 4Н | отопление | 0,001693 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,004396 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000746 |  |
| Березкин Евгений Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 13-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001657 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,009695 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000420 |  |
| Березкин Евгений Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 18-Н, ИТП 2 | отопление | 0,002272 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,013296 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000575 |  |
| ООО «АТП-Сервис» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д.11, к.2 (корп. 23, ИТП 2), пом. 7-Н | отопление | 0,001933 | прочие |
| Дурдыев Артем Нармаметович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 12-Н | отопление | 0,008367 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,008489 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000256 |  |
| АО ЭСТЕЙТ | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 14-Н | отопление | 0,014210 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,014417 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000435 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 15-Н | отопление | 0,010308 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,010458 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000316 |  |
|  |  | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 16-Н | отопление | 0,007804 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,007917 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000239 |  |
| Гасратова Диана Уружбековна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 12-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001668 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,009759 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000422 |  |
| Черных Светлана Сергеевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 6-Н | отопление | 0,002454 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,002490 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000075 |  |
| Третьякова Евгения Владимировна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 5-Н | отопление | 0,002454 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,002490 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000075 |  |
| Куран Наталья Викторовна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 9-Н, ИТП 2 | отопление | 0,001446 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,008459 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000366 |  |
| Юликов Сергей Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Мира, д. 11, корп. 9, пом. 8-Н | отопление | 0,005289 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,005412 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000185 |  |
| Дурдыев Артем Нармаметович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 11-Н | отопление | 0,004296 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,004359 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000132 |  |
| ООО «Стройгрейд» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | ул. Тихвинская, д. 8, корп. 5 ИТП №2 (встроенная часть), пом. 7Н | отопление | 0,004628 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,015373 |  |
|  |  |  | гвс макс | 0,010075 |  |
| Глухарева Юлия Валериевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 1, пом. 6-Н (ИТП встр) | отопление | 0,001706 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,002706 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000265 |  |
| ИП Клещёва Оксана Геннадьевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Свирская, д.3 | отопление | 0,060000 | прочие |
|  |  |  | потери | 0,003242 | прочие |
| Захарова Марьяна Константиновна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 7-Н | отопление | 0,002447 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,002483 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000075 |  |
| Конов Эдуард Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 13-Н | отопление | 0,008831 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,008960 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000271 |  |
| Рокотов Сергей Владимирович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 28-Н, ИТП 2 | отопление | 0,0015110 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,0088430 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,0003820 |  |
| Рокотова Анна Валерьевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.10, корп. 2 пом. 11-Н, ИТП 2 | отопление | 0,0011000 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,0064350 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,0002783 |  |
| Москвичёва Елена Сергеевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом. 33-Н | отопление | 0,00452 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,00534 |  |
|  |  |  | гвс ср (нет) | 0,00000 |  |
| Вислоух Егор Анатольевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом. 32-Н | отопление | 0,00542 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,00640 |  |
|  |  |  | гвс ср (нет) | 0,00000 |  |
| Родионов Николай Андреевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом. 41-Н | отопление | 0,00557 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,00658 |  |
|  |  |  | гвс ср (нет) | 0,00000 |  |
| Калайда Евгений Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 8-Н | отопление | 0,002489 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,002525 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000076 |  |
| Князева Елена Ивановна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.28-Н | отопление | 0,004060 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,004570 |  |
|  |  |  | гвс ср (нет) | 0,000000 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.26-Н | отопление | 0,005510 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006210 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.27-Н | отопление | 0,005020 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005650 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.29-Н | отопление | 0,004230 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,004770 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.30-Н | отопление | 0,003620 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,004080 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.31-Н | отопление | 0,005280 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005960 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.32-Н | отопление | 0,003530 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,003980 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.33-Н | отопление | 0,005160 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005810 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.34-Н | отопление | 0,002360 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,002660 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.35-Н | отопление | 0,005430 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006110 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.36-Н | отопление | 0,004560 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005140 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 1, пом.39-Н | отопление | 0,005540 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006240 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.31-Н | отопление | 0,005050 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005970 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.35-Н | отопление | 0,004880 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005770 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.36-Н | отопление | 0,004910 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005810 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.37-Н | отопление | 0,005090 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006010 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.38-Н | отопление | 0,004400 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,005200 |  |
| ООО «Актив ЛО» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 9, корп. 3, пом.39-Н | отопление | 0,005170 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована | 0,006110 |  |
| МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ДОУ (Мира, участок №26) ул. Свирская, д.7 | отопление | 0,194000 | бюджет |
|  |  |  | теплый пол | 0,006000 |  |
|  |  |  | вентиляция | 0,101900 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,032400 |  |
| Щербина Ирина Геннадьевна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.44-Н | отопление | 0,004240 | прочие |
| Сафонова Яна Владимировна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.50-Н | отопление | 0,004703 | прочие |
| Бирюков Константин Андреевич | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.48-Н | отопление | 0,002974 | прочие |
| Майстров Александр Александрович | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.49-Н | отопление | 0,003231 | прочие |
| Равиняла Дарья Игоревна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.57-Н | отопление | 0,001028 | прочие |
| ООО «СтритРиалИстейт» | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 2 | г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Свирская, д. 1, к. 2, ТРК | отопление | 0,133700 | прочие |
| Русанова Татьяна Валентиновна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Тихвинская, д.12, корп. 5, пом. 9-Н | отопление | 0,004240 | прочие |
|  |  |  | вентиляция не смонтирована(с 01.10.23 от ук) | 0,004302 |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,000130 |  |
| Васина Наталья Михайловна | г.Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, сооружение 3 | ул. Мира, д. 7, корп. 2, пом.51-Н | отопление | 0,002661 | прочие |

Таблица 34 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «ТК Северная» (мкр. Черная речка)

| Контрагент | Адрес котельной | Номер корпуса/ Номер ИТП | Услуга | Нагрузка, Гкал/час | № счетчика | Вид потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Котельная Черная речка" ул. Златоглавая стр.1 |  |  |  | 9,263422 |  |  |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМИУМ" | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | ул. Верная, д.1, корп. 1 (корп. 1.6) | отопление | 0,276760 | № 82602 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.1, корп. 2 (корп. 1.7) | отопление | 0,276760 | № 82611 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.3, корп. 1 (корп. 1.2) | отопление | 0,248440 | № 77498 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,068724 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.3, корп. 2 жилая часть (корп. 1.3) | отопление | 0,300750 | № 77837 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,085575 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.3, корп. 3 (корп. 1.4) | отопление | 0,153420 | № 78657 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,041887 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.3, корп. 4 (корп. 1.5) | отопление | 0,153420 | № 77506 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,041887 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.4 корп. 1 (корпус 2.1) | отопление | 0,1683 | № 85900 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,0593 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.4 корп. 2 (корпус 2.2) | отопление | 0,1654 | № 85883 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,0587 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.4 корп. 3 ИТП 2.3.2 (секция С2БА) | отопление | 0,1126 | № 85873 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,0382 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.4 корп. 3 ИТП 2.3.1 (секция С5) | отопление | 0,331 | № 85872 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,0947 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.5, корп. 1 (корп. 1.13) | отопление | 0,276760 | № 77501 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Верная, д.5, корп. 2 (корп. 1.12) | отопление | 0,248440 | № 77508 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,068724 |  |  |
|  |  | ул. Златоглавая, д.3, корп. 1 (корп. 1.9) | отопление | 0,276760 | № 82621 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Златоглавая, д.3, корп. 2 (корп. 1.8) | отопление | 0,276760 | № 82599 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Златоглавая, д.5, корп. 2 (корп. 1.10) | отопление | 0,276760 | № 82616 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
|  |  | ул. Любимая, д. 3 (корп. 1.1) | отопление | 0,281510 | № 77517 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,068724 |  |  |
|  |  | ул. Любимая, д. 5 (корп. 1.14) | отопление | 0,572930 | № 77834 | население (УК) |
|  |  |  | гвс ср | 0,145044 |  |  |
| МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | здание дошкольного образовательного учреждения, мкр Черная речка, улица Верная, дом 2 | отопление | 0,295200 | № 84977 | бюджет |
|  |  |  | теплый пол | 0,009100 |  |  |
|  |  |  | технологии бассейна | 0,018000 |  |  |
|  |  |  | вентиляция | 0,162800 |  |  |
|  |  |  | гвс ср | 0,107000 |  |  |
| ИП Репетунова Светлана Васильевна | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | ул. Верная, д.3, корп. 2, пом. 1-Н | отопление | 0,017890 | № 77837 | прочие |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМИУМ" | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | ул. Златоглавая, д.5, корп. 1 (корп. 1.11) | ОДН |  | № 82620 | население (УК) |
| жилой дом | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | ул. Златоглавая, д.5, корп. 1 (корп. 1.11) | отопление | 0,276760 | № 82620 | население |
|  |  |  | гвс ср | 0,076445 |  |  |
| ООО «ТАЙМС-С (Специализированный застройщик)» | г.Сертолово, микрорайон Черная Речка, ул. Златоглавая, сооружение №1 | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.1 ИТП | отопление | 0,279966 | № 15119 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.2 ИТП | отопление | 0,279966 | № 15122 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.3 ИТП | отопление | 0,279965 | № 14984 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.4 ИТП | отопление | 0,279965 | №14956 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.5 ИТП | отопление | 0,279965 | № 16116 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.6 ИТП | отопление | 0,279965 | № 16120 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.7 ИТП | отопление | 0,279965 | № 16146 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |
|  |  | Восточно-Выборгское шоссе, уч. №18, корпус 7.8 ИТП | отопление | 0,279965 | № 16150 | прочие |
|  |  |  | гвс ср | 0,054200 |  |  |

Таблица 35 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «СТЭК»

| Наименование абонента | Адрес | Категория потребителя | Назначение потребителя (промышленность, общественные, жилье) | Присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, вентиляция | ГВС (среднечасовое за неделю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКД | Кленовая 5 к1 | вторая | Жилье | 0,2920 | 0,0591 |
| МКД | Кленовая 5 к2 | вторая | Жилье | 0,0721 | 0,0159 |
| МКД | Кленовая 5 к3 | вторая | Жилье | 0,0721 | 0,0150 |
| МКД | Кленовая 5 к4 | вторая | Жилье | 0,2797 | 0,0567 |
| МКД | Пограничная 3 к3 | вторая | Жилье | 0,0663 | 0,0496 |
| МКД | Пограничная 5 | вторая | Жилье | 0,0663 | 0,0496 |
| МКД | Молодцова 15 к1 | вторая | Жилье | 0,3220 | 0,0790 |
| МКД | Молодцова 15 к2 | вторая | Жилье | 0,3570 | 0,0950 |
| МКД | Центральная 2 | вторая | Жилье | 0,3411 | 0,0937 |
| МКД | Центральная 4 к1 | вторая | Жилье | 0,4443 | 0,0950 |
| МКД | Центральная 4 к2 | вторая | Жилье | 0,4443 | 0,1029 |
| МКД | Центральная 6 к1 | вторая | Жилье | 0,4443 | 0,1124 |
| МКД | Центральная 6 к2 | вторая | Жилье | 0,4443 | 0,1032 |
| МКД | Центральная 8 к1 | вторая | Жилье | 0,3981 | 0,0855 |
| МКД | Центральная 8 к2 | вторая | Жилье | 0,3190 | 0,0630 |
| МКД | Центральная 10 к1 | вторая | Жилье | 0,4020 | 0,1160 |
| МКД | Центральная 10 к2 | вторая | Жилье | 0,3700 | 0,1100 |
| МКД | Заречная 7 | вторая | Жилье | 0,2504 | 0,0600 |
| МКД | Заречная 10 | вторая | Жилье | 0,0868 | 0,0338 |
| МКД | Заречная 12 | вторая | Жилье | 0,2700 | 0,0766 |
| МКД | Березовая 7 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 8 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 9 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 10 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 11 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 12 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Березовая 13 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| МКД | Парковый проезд 5 | вторая | Жилье | 1,1642 |  |
| МКД | Заречная 2 | вторая | Жилье | 0,2715 | 0,0563 |
| МКД | Заречная 3 | вторая | Жилье | 0,5339 | 0,0705 |
| МКД | Заречная 4 | вторая | Жилье | 0,2715 | 0,0563 |
| МКД | Заречная 5 | вторая | Жилье | 0,2504 | 0,0600 |
| МКД | Заречная 5 к2 | вторая | Жилье | 0,1708 | 0,0338 |
| МКД | Заречная 6 | вторая | Жилье | 0,2824 | 0,0696 |
| МКД | Заречная 7 к2 | вторая | Жилье | 0,3485 | 0,0338 |
| МКД | Заречная 9 | вторая | Жилье | 0,3200 | 0,0450 |
| МКД | Заречная 9 к2 | вторая | Жилье | 0,2800 | 0,0338 |
| МКД | Заречная 11 | вторая | Жилье | 0,4200 | 0,0600 |
| МКД | Заречная 13 | вторая | Жилье | 0,4280 | 0,0900 |
| МКД | Заречная 15 | вторая | Жилье | 0,3900 | 0,0750 |
| МКД | Заречная 17 | вторая | Жилье | 0,3900 | 0,0750 |
| МКД | Сертолово 2 ДОС 2 | вторая | Жилье | 0,0785 |  |
| МКД | Заречная 1 | вторая | Жилье | 0,5339 | 0,0705 |
| МКД | Заречная 11 к2 | вторая | Жилье | 0,2400 | 0,0284 |
| МКД | Пограничная 7 к1 | вторая | Жилье | 0,0737 | 0,0262 |
| МКД | Пограничная 7 к2 | вторая | Жилье | 0,1355 | 0,0520 |
| МКД | Пограничная 3 к1 | вторая | Жилье | 0,0407 | 0,0496 |
| МКД | Пограничная 3 к2 | вторая | Жилье | 0,0407 | 0,0496 |
| МКД | Пограничная 1 | вторая | Жилье | 0,3567 | 0,1986 |
| МКД | Кленовая 3 | вторая | Жилье | 0,4922 | 0,3582 |
| МКД | Кленовая 7 к1 | вторая | Жилье | 0,7729 | 0,6890 |
| МКД | Кленовая 7 к2 | вторая | Жилье | 0,1484 | 0,2287 |
| МКД | Пограничная 9 | вторая | Жилье | 0,4126 | 0,1694 |
| МКД | Пограничная 11 | вторая | Жилье | 0,3645 | 0,3760 |
| МКД | Кленовая 1 к1 | вторая | Жилье | 0,4100 | 0,1572 |
| МКД | Кленовая 1 к2 | вторая | Жилье | 0,4100 | 0,1572 |
| Минобороны | Сертолово 2 в/ч | вторая |  | 4,3720 |  |
| МКД | Березовая 14 | вторая | Жилье | 0,0532 |  |
| Частный дом | Юбилейная 7 | вторая | Жилье | 0,0023 |  |

Таблица 36 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «СЭС» (котельная СГК)

| Наименование котельной, адрес местонахождения котельной | Вид топлива | Адрес местонахождения здания (объекта теплоснабжения) | № дома | Наименование здания, год постройки | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час Отопление | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час ГВС | Общие, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Парковая | 1 | Жилой многоквартирный дом,1971 | 0,39 | 0,075 | 0,465 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Парковый проезд 16 эт. | 2/1 | Жилой многоквартирный дом,2006 | 0,29679 | 0,28895 | 0,58574 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Парковый проезд 14 эт | 2/2 | Жилой многоквартирный дом,2006 | 0,26153 | 0,25925 | 0,52078 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 1 | Жилой многоквартирный дом,1971 | 0,428 | 0,09 | 0,518 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 2/2 | Жилой многоквартирный дом,2003 | 0,04867 | 0,0294 | 0,07807 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 2/3 | Жилой многоквартирный дом,2004 | 0,05546 | 0,035 | 0,09046 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 3 | Жилой многоквартирный дом1960 | 0,072 | 0,049 | 0,121 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 5 | Жилой многоквартирный дом,1960 | 0,072 | 0,049 | 0,121 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 6/1 | Жилой многоквартирный дом,2003 | 0,04067 | 0,026 | 0,06667 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 6/2 | Жилой многоквартирный дом,2003 | 0,04867 | 0,0294 | 0,07807 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 6/3 | Жилой многоквартирный дом,2002 | 0,04867 | 0,0294 | 0,07807 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | выборгское ш., | в/г сертолово-5 | Гараж топливного склада | 0,09455 | 0 | 0,09455 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | выборгское ш., | в/г сертолово-5 | топливный склад | 0,03453 | 0 | 0,03453 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | выборгское ш., | в/г сертолово-5 | овощехранилище | 0,03595 | 0 | 0,03595 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | парковый поезд | 5 | жилой дом | 0 | 0,029 | 0,029 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 1 | Жилой многоквартирный дом,1996 | 0,163 | 0,018 | 0,181 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 2 | Жилой многоквартирный дом,1998 | 0,163 | 0,018 | 0,181 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 3 | Жилой многоквартирный дом,1936 | 0,183 | 0,018 | 0,201 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 3а | Жилой многоквартирный дом, 1971 | 0,39 | 0,075 | 0,465 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 4 | Жилой многоквартирный дом,1954 | 0,166 | 0,018 | 0,184 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 5 | Жилой многоквартирный дом,1954 | 0,166 | 0,018 | 0,184 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 6 | Жилой многоквартирный дом,1954 | 0,183 | 0,018 | 0,201 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 7/1 | Жилой многоквартирный дом,1998 | 0,358 | 0,075 | 0,433 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 8 | Жилой многоквартирный дом,1988 | 0,372 | 0,05025 | 0,42225 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 2/2 | Жилой дом | 0,662 | 0,05025 | 0,71225 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 10 | Жилой многоквартирный дом, 2010 | 0,428385 | 0,13278 | 0,561165 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 14 | Жилой многоквартирный дом,2000 | 0,312 | 0,054 | 0,366 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 15/1 | Жилой многоквартирный дом,2015 | 0,424 | 0,054 | 0,478 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 15/2 | Жилой многоквартирный дом | 0,449 | 0,139 | 0,588 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 1 | Жилой многоквартирный дом,1987 | 0,312 | 0,054 | 0,366 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 3 | Жилой многоквартирный дом,1982 | 0,5632 | 0,09375 | 0,65695 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 3а | Жилой многоквартирный дом,1981 | 0,312 | 0,054 | 0,366 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 4 | Жилой многоквартирный дом,1979 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 5 | Жилой многоквартирный дом,1983 | 0,312 | 0,054 | 0,366 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 6 | Жилой многоквартирный дом,1979 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 7 | Жилой многоквартирный дом,1990 | 0,3728 | 0,0675 | 0,4403 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 8 | Жилой многоквартирный дом,1979 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 8/2 | Жилой многоквартирный дом,2012 | 0,39999 | 0,06 | 0,45999 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 9 | Жилой многоквартирный дом,1993 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 10 | Жилой многоквартирный дом,1999 | 0,176 | 0,0225 | 0,1985 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 11/1 | Жилой многоквартирный дом,1997 | 0,5735 | 0,081 | 0,6545 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 11/2 | Жилой многоквартирный дом, 1994 | 0,5735 | 0,09 | 0,6635 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 12 | Жилой многоквартирный дом,1999 | 0,54192 | 0,0525 | 0,59442 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 15 | Жилой многоквартирный дом,2002 | 0,6766 | 0,738 | 1,4146 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 1 | Жилой многоквартирный дом,1981 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 2 | Жилой многоквартирный дом,1980 | 0,171 | 0,03375 | 0,20475 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 3 | Жилой многоквартирный дом,1990 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 4 | Жилой многоквартирный дом,1981 | 0,213 | 0,03 | 0,243 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 5 | Общежитие комнатного типа, 1981 | 0,213 | 0,03 | 0,243 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 6 | Жилой многоквартирный дом,1984 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 7 | Жилой многоквартирный дом,1990 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 8/1 | Жилой многоквартирный дом,1992 | 0,46842 | 0,081 | 0,54942 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 8/2 | Жилой многоквартирный дом,1992 | 0,6196 | 0,09 | 0,7096 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 3/2 | Жилой многоквартирный дом,2008 | 0,42 | 0,474 | 0,894 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 1 | Жилой многоквартирный дом,1975 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 2 | Жилой многоквартирный дом,1976 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 3 | Жилой многоквартирный дом,1978 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 4 | Жилой многоквартирный дом,1982 | 0,312 | 0,054 | 0,366 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 1/1 | Жилой многоквартирный дом,2003 | 0,32581 | 0,1332 | 0,45901 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 1/2 | Жилой многоквартирный дом, 2005 | 0,1824 | 0,06 | 0,2424 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 1/3 | Жилой многоквартирный дом,2005 | 0,1824 | 0,06 | 0,2424 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 3 | Жилой многоквартирный дом,1996 | 0,6196 | 0,09 | 0,7096 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 5 | Жилой многоквартирный дом,1998 | 0,6196 | 0,09 | 0,7096 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 7/1 | Жилой многоквартирный дом,1993 | 0,5735 | 0,09 | 0,6635 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Центральная | 7/2 | Жилой многоквартирный дом,1993 | 0,5375 | 0,09 | 0,6275 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 1 | Жилой многоквартирный дом,1984 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 2 | Жилой многоквартирный дом,1985 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 3 | Жилой многоквартирный дом,1987 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 8/3 | Жилой многоквартирный дом | 0,43371 | 0,4628 | 0,89651 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 4 | Жилой многоквартирный дом,1986 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 5 | Жилой многоквартирный дом,1986 | 1,1264 | 0,1875 | 1,3139 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 6 | Общежитие,1986 | 0,21399 | 0,03 | 0,24399 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 7 | Жилой многоквартирный дом,1988 | 0,2715 | 0,05625 | 0,32775 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 7/2 | Общежитие,1992 | 0,21399 | 0,03 | 0,24399 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 7/3 | Жилой многоквартирный дом,2008 | 0,23434 | 0,2918 | 0,52614 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 8 | Жилой многоквартирный дом,1988 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 8/2 | Жилой многоквартирный дом, 2010 | 0,53998 | 0,212 | 0,75198 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 9 | Жилой многоквартирный дом,1988 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 10 | Жилой многоквартирный дом,1989 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 11 | Жилой многоквартирный дом,1990 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 12 | Жилой многоквартирный дом,1991 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 13 | Жилой многоквартирный дом,1991 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 14 | Жилой многоквартирный дом,1992 | 0,8506 | 0,16125 | 1,01185 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 16 | Жилой многоквартирный дом,1967 | 0,85 | 0,16125 | 1,01125 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Кожемякина | 11/1 | Жилой многоквартирный дом,2002 | 0,95 | 0,261 | 1,211 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул.Индустриальная | 1 | Жилой многоквартирный дом,1987 | 0,19313 | 0,077 | 0,27013 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе,1937 | 24 | Жилой многоквартирный дом (дос1),1937 | 0,25948 | 0 | 0,25948 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе,1937 | 26 | Жилой многоквартирный дом (дос 2) | 0,25948 | 0 | 0,25948 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе,1937 | 28 | Жилой многоквартирный дом (дос3), 1937 | 0,27489 | 0 | 0,27489 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул. Ларина | 11 | жилой дом | 0,01236 | 0,00363 | 0,01599 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе | инв.251 | Общежитие комнатного типа инв. 251, 1980 | 0,04099 | 0,0293 | 0,07029 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | индустриальная | 11/1Лит А | офис "стройдома" | 0,59 | 0,00339 | 0,59339 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | индустриальная | 11/1 Лит И | офис | 0,07369 | 0,00252 | 0,07621 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | шоссейная | 9/3 | аренда помещений (офисы) | 0,0033 | 0 | 0,0033 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 1 | МОБУ школа №1-общая нагр.(начальная+средняя),1962 | 0,7195 | 0,084825 | 0,804325 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 1/2 | Дет сад | 0,0258 | 0,00331 | 0,02911 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 18 | МОУ Гимназия | 0,429 | 0,00973 | 0,43873 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 4/2 | общеобразовательная школа (ДОД ДШИ)№2 | 0,53797 | 0,012 | 0,54997 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 12/2 | ССОШ-2 (д/сад) | 0,1905 | 0,11677 | 0,30727 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 9а | ДСКВ-1 (д/сад №2013),1990 | 0,362577 | 0,041 | 0,403577 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодежная | 1б | ДСКВ-2 (д/сад №2004),1982 | 0,2389 | 0,0396 | 0,2785 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул.Кожемякина | 11/1 | Д/с на 240 мест | 0,4603 | 0,082 | 0,5423 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 4/3 | МОУ ДЮДСШ "Норус" (ФОК),2008 | 0,4781 | 0,036 | 0,5141 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 7-9 | ГБУЗ ЛО "Сертоловская ГБ" (городская поликлиника) | 0,072 | 0,049 | 0,121 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ветеранов | 9а | офис "Ленэнерго", 1992 | 0,2 | 0,06 | 0,26 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское ш | 25 | магазин "великолужский мясокомбинат", 2006 | 0,003461 | 0,0004 | 0,003861 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 6/4 | Торговый цент (Аптека, "Пятерочка", фикс-прайс), 2000 | 0,076924 | 0 | 0,076924 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | молодцова | 6/2а | магазин-кафе "Три пискаря" | 0,03571 | 0,003505 | 0,039215 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | шоссейная | 9/2 | Баня/мастерская | 0,0656 | 0,45906 | 0,52466 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское ш. | 25А | (открытый рынок) магазин "Рубин"/мебельный маг/павильон сантехники/админ/харин продуктовый/колотаев обувной/аптека НЕВИС/кафе "комар"/харин мясной/бытовое зд./кафе/чинар/спортив одежда и обувь/кафе "кабачок бардачок"/ автозапчасти/ маг"Ультра"/кафе "оазис"/салон "связной"/аптека "для вашей семьи" | 0,142377 | 0,05309 | 0,195467 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Вост-Выборгское шоссе | 21 | автомойка, офисы, ресторан "Кирин" | 0,0548 | 0,001 | 0,0558 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 11 | воскресная школа, | 0,01896 | 0,00055 | 0,01951 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 11 | часовня/ церковь | 0,02981 | 0 | 0,02981 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 2 | помещения в аренду ИП | 0,0577 | 0,022 | 0,0797 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 3а | Рынок крытый (фонд преображенск.) | 0,2 | 0,0567 | 0,2567 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сосновая | 4а | Аркания ИП | 0,0217 | 0,0051 | 0,0268 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Кожемякина | 1/1 | ГМ "Магнит " | 1,185 | 0,00838 | 1,19338 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Выб.шоссе | 3 | Социальная защита, офис Ростелекома | 0,13559 | 0,12639 | 0,26198 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В.Выборгское шоссе | 25 | Рынок (ИП: магазин "Наш дом", | 0,014363 | 0,00138 | 0,015743 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 4 | офис водоканала, | 0,05767 | 0,022 | 0,07967 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Школьная | 4 | ВНС №2, 1937 | 0 | 0 | 0 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 2а,4а,4б | аренда магазинов (магнит, мир обуви, семья), 1939 | 0,261461 | 0 | 0,261461 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Ларина | 12а | "Пятерочка"/школа исскуств | 0,4 | 0,001746 | 0,401746 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Молодцова | 8/1 | магазин "Дикси" | 0,304 | 0,239 | 0,543 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В.Выборгское шоссе | 25 | ООО "Регина" | 0,326 | 0 | 0,326 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе | 25а | ООО "Регина" | 0,817 | 0 | 0,817 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | В-Выборгское шоссе | 23 | ООО "Фонд Преображенский" | 1,57 | 0,65 | 2,221447 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул.Индустриальная д.9/2 офис СЭС | 9/2 | офис СЭС | 0,05255 | 0,0262 | 0,07875 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул.Индустриальная д.11 корп.3 | 11/3 | котельная | 0,13269 | 0,001746 | 0,134436 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | ул.Индустриальная д.11 литер А,И | 9/2 | административное здание | 0,5255 | 0,0262 | 0,5517 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 210 | Общежитие комнатного типа инв. 210/суд.департамент, 1966 | 0,231486 | 0,13 | 0,361486 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Восточно-Выборгское |  | Общежитие блочного типа инв. 170, 1982 | 0,12503 | 0,035 | 0,16003 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 |  | СКЛАД УБП | 0,12604 | 0 | 0,12604 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 258 | Спорткомлекс | 0,069 | 0 | 0,069 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 251 | Спорткомлекс | 0,25858 | 0,1996 | 0,45818 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 217 | Караул | 0,02748 | 0 | 0,02748 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 268 | КЛУБ 268 | 0,1577 | 0,10513 | 0,26283 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 214 | Учебный класс | 0,00743 | 0 | 0,00743 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 7 | Штаб | 0,12298 | 0,00294 | 0,12592 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | Казарма | 0,31598 | 0,0918 | 0,40778 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 7 | Прод склад | 0,08902 | 0,00176 | 0,09078 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | Столовая | 0,21785 | 0,28 | 0,49785 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | Баня в/ч | 0,03892 | 0,73548 | 0,7744 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | ПТОР | 0,05294 | 0 | 0,05294 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | КБО | 0,02737 | 0,071 | 0,09837 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 218 | Мед пункт | 0,05148 | 0,00694 | 0,05842 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 187 | Уч.корпус | 0,33986 | 0 | 0,33986 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 187 | КПП,1959 | 0,02597 | 0 | 0,02597 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-2 |  | Комендатура КПП | 0,03963 | 0 | 0,03963 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 | 173 | ПТО,1973 | 0,016 | 0 | 0,016 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 |  | АТС | 0,0745 | 0,028 | 0,1025 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Индустриальная д.11 корп.3, Котельная СГК | газ | Сертолово-1 |  | Насосная ВТЭС | 0,045275 | 0 | 0,045275 |
| Итого |  |  |  |  | 51,560126 | 13,100652 |  |
| Всего |  |  |  |  | 64,661 |  |  |

Таблица 37 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «СЭС» (БМК)

| Наименование котельной, адрес местонахождения котельной | Вид топлива | Адрес местонахождения здания (объекта теплоснабжения) | № дома | Наименование здания, год постройки | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час Отопление | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час ГВС | Общие, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 1 | Жилой многоквартирный дом,1936/2004 | 0,174 | 0,034 | 0,208 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 2 | Жилой многоквартирный дом,1936 | 0,174 | 0,034 | 0,208 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 3 | Жилой многоквартирный дом,1936 | 0,174 | 0,038 | 0,212 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 4 | Жилой многоквартирный дом,1939 | 0,174 | 0,032 | 0,206 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 5 | Жилой многоквартирный дом,1960 | 0,05 | 0,038 | 0,088 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 6 | Жилой многоквартирный дом,1960 | 0,05 | 0,009 | 0,059 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 7 | Жилой многоквартирный дом,1961 | 0,11 | 0,011 | 0,121 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 8 | Жилой многоквартирный дом,1961 | 0,117 | 0,025 | 0,142 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 9 | Жилой многоквартирный дом,1961 | 0,11 | 0,023 | 0,133 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 10 | Жилой многоквартирный дом,1961 | 0,112 | 0,026 | 0,138 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 11 | Жилой многоквартирный дом,1968 | 0,204 | 0,021 | 0,225 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 12 | Жилой многоквартирный дом,1970 | 0,25 | 0,043 | 0,293 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 13 | Жилой многоквартирный дом,1973 | 0,282 | 0,064 | 0,346 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 14 | Жилой многоквартирный дом,1974 | 0,271 | 0,06 | 0,331 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 15 | Жилой многоквартирный дом,1976 | 0,271 | 0,048 | 0,319 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 16 | Жилой многоквартирный дом,1980 | 0,2715 | 0,056 | 0,3275 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 17 | Жилой многоквартирный дом,1981 | 0,271 | 0,056 | 0,327 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 18 | Жилой многоквартирный дом,1982 | 0,2715 | 0,066 | 0,3375 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 19 | Жилой многоквартирный дом,1983 | 0,2715 | 0,073 | 0,3445 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 20 | Жилой многоквартирный дом,1985 | 0,354 | 0,07 | 0,424 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 21 | Жилой многоквартирный дом,1987 | 0,2715 | 0,074 | 0,3455 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 22 | Жилой многоквартирный дом,1987 | 0,2715 | 0,062 | 0,3335 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 34 | Жилой многоквартирный дом,1957 | 0,01 | 0,065 | 0,075 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 36 | Жилой многоквартирный дом,1957 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0046 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 28 | Жилой многоквартирный дом | 0,01 | 0,0006 | 0,0106 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 70 | Жилой многоквартирный дом,1997 | 0,084 | 0,0006 | 0,0846 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 71 | Жилой многоквартирный дом,1997 | 0,084 | 0,0103 | 0,0943 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 72 | Жилой многоквартирный дом,1997 | 0,084 | 0,011 | 0,095 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 73 | Жилой многоквартирный дом,1997 | 0,084 | 0,01 | 0,094 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 25 | амбулатория | 0,02 | 0,0097 | 0,0297 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 22/2 | д/сад на 140 мест | 0,506194 | 0,082 | 0,588194 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 55 | школа (МОБУ "ССОШ№1") | 0,3433 | 0,08213 | 0,42543 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 23 | административное здание- комфорт, МАУ "Сертоловское КСЦ "СПЕКТР", уют сервис, АО ЗТ Вера | 0,04607 | 0 | 0,04607 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка | 31 | столовая с пристройками,1939 | 0,02881 | 0 | 0,02881 |
| ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.74, Котельная БМК | газ | мкр.Черная речка д.74 |  | котельная | 0,041232 | 0,00070875 | 0,04194075 |
| Итого |  |  |  |  | 5,849606 | 1,23713875 |  |
| Всего |  |  |  |  | 7,08674 |  |  |

Примечание – По состоянию на 01.01.2025г тепловая нагрузка по ООО «СЭС» составила 72,07 Гкал/ч (согласно порталу раскрытия информации, в сфере жилищно-коммунального хозяйства)

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу актуализации схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть.

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 38.

Таблица 38. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери тепловой мощности, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СГК, ул. Индустриальная д. 11 к. 3 | 64,983 | 14,511 | 79,494 |
| 2 | БМК, мкр. Чёрная Речка, д. 74 | 7,087 | 0,966 | 8,053 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная, 8, к. 2 | 13,041 | 0,0128 | 13,0538 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 | 35,69 | 0,2074 | 35,8974 |
| 5 | Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | 2,0331 | 0,137 | 2,1701 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | 15,238 | 0,487 | 15,725 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 | 6,5901 | 0,18 | 6,7701 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 | 9,715 | 0,190 | 9,905 |
| Итого |  | 154,38 | 16,50 | 164,18 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Таблица 39.

Таблица 39 - Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| №ц/п | Источник тепловой энергии | Расчетный элемент территориального деления | Отпуск тепловой энергии (горячая вода) за 2024 год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СГК | мкр. Сертолово-1 | 116737,728 | 123413,72 |
| 2 | Котельная по ул. Заречная |  | н/д | 25481,00 |
| 3 | Котельная по ул. Кленовая |  | н/д | 44941,00 |
| Итого: |  |  | - | 193835,72 |
| 4 | Котельная №51 | мкр.Дранишники | н/д | н/д |
| Итого: |  |  | н/д | н/д |
| 5 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | мкр. Сертолово-2 | н/д | н/д |
| 6 | Котельная по ул. Тихвинская, зд. 3 |  | н/д | н/д |
| Итого: |  |  | н/д | н/д |
| 6 | БМК | мкр. Черная речка | 12331,181 | 15902,31 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 |  | н/д | н/д |
| Итого: |  |  | - | - |

Примечание – Данные по полезному отпуску в разрезе котельных ООО «ТК Северная» за базовый 2024 год отсутствуют.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах, в которых не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, утверждены Правительством Ленинградской области от 24.11.2010 года № 313 (с изменениями на: 23.12.2024 г.) и представлены в таблице Таблица 40.

Таблица 40 - Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Единицы измерения | Норматив потребления тепловой энергии, общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | Гкал/м2 | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946 – 1970 гг. | Гкал/м2 | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971 – 1999 гг. | Гкал/м2 | 0,02595 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | Гкал/м2 | 0,01485 |

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на: 19.07.2022 г.) утверждены и введены в действие следующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение. Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области представлены в таблице Таблица 41.

Таблица 41 - Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (куб.м/чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорная и расчетная тепловые нагрузки от котельных ООО «СТЭК» представлены в таблице Таблица 42.

Таблица 42 - Договорные и расчетные тепловые нагрузки от котельных ООО «СТЭК»

| Адрес | ЦО, Гкал/ч |  | ГВС, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | договорная | расчетная | договорная | расчетная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кленовая 5 к1 | 0,1017 | 0,214544 | 0,072 | 0,071675 |
| Кленовая 5 к2 | 0,026 | 0,054808 | 0,022 | 0,021933 |
| Кленовая 5 к3 | 0,026 | 0,054836 | 0,02 | 0,019975 |
| Кленовая 5 к4 | 0,1019 | 0,21509 | 0,071 | 0,0705 |
| Пограничная 3 к3 | 0,035 | 0,073946 | 0,024 | 0,024283 |
| Пограничная 5 | 0,0344 | 0,072663 | 0,019 | 0,0188 |
| Молодцова 15 к1 | 0,2022 | 0,426731 | 0,1 | 0,099875 |
| Молодцова 15 к2 | 0,2238 | 0,472155 | 0,113 | 0,113192 |
| Центральная 2 | 0,2235 | 0,471578 | 0,115 | 0,11515 |
| Центральная 4 к1 | 0,254 | 0,536049 | 0,123 | 0,123375 |
| Центральная 4 к2 | 0,2526 | 0,533 | 0,141 | 0,141 |
| Центральная 6 к1 | 0,2538 | 0,535491 | 0,141 | 0,140608 |
| Центральная 6 к2 | 0,2531 | 0,534109 | 0,128 | 0,128075 |
| Центральная 8 к1 | 0,2553 | 0,538711 | 0,113 | 0,113192 |
| Центральная 8 к2 | 0,121 | 0,255341 | 0,088 | 0,088125 |
| Центральная 10 к1 | 0,274 | 0,578186 | 0,141 | 0,141 |
| Центральная 10 к2 | 0,2492 | 0,525895 | 0,126 | 0,126117 |
| Заречная 7 | 0,1394 | 0,294061 | 0,07 | 0,070108 |
| Заречная 10 | 0,1369 | 0,288888 | 0,112 | 0,112408 |
| Заречная 12 | 0,0963 | 0,203278 | 0,058 | 0,057967 |
| Березовая 7 | 0,0209 | 0,044079 |  |  |
| Березовая 8 | 0,0201 | 0,042479 |  |  |
| Березовая 9 | 0,0202 | 0,042614 |  |  |
| Березовая 10 | 0,0203 | 0,042925 |  |  |
| Березовая 11 | 0,0199 | 0,041969 |  |  |
| Березовая 12 | 0,0208 | 0,043834 |  |  |
| Березовая 13 | 0,0208 | 0,043824 |  |  |
| Березовая 14 | 0,0208 | 0,043824 |  |  |
| Заречная 2 | 0,1324 | 0,27944 | 0,073 | 0,07368 |
| Заречная 3 | 0,1715 | 0,361842 | 0,08 | 0,080414 |
| Заречная 4 | 0,1306 | 0,275643 | 0,071 | 0,071303 |
| Заречная д 5 | 0,1407 | 0,296915 | 0,064 | 0,064569 |
| Заречная 5 к2 | 0,0733 | 0,15475 | 0,033 | 0,033671 |
| Заречная 6 | 0,1579 | 0,333183 | 0,081 | 0,081603 |
| Заречная 7 к2 | 0,0746 | 0,157345 | 0,034 | 0,034067 |
| Заречная 9 | 0,1182 | 0,249483 | 0,043 | 0,043574 |
| Заречная 9 к2 | 0,0735 | 0,155061 | 0,04 | 0,040801 |
| Заречная 11 | 0,1357 | 0,286351 | 0,065 | 0,065758 |
| Заречная 13 | 0,215 | 0,453706 | 0,113 | 0,114482 |
| Заречная 15 | 0,1775 | 0,374517 | 0,084 | 0,084772 |
| Заречная 17 | 0,1668 | 0,351955 | 0,068 | 0,068531 |
| Сертолово 2 ДОС 2 | 0,0785 | 0,16568 |  |  |
| Заречная 1 | 0,173 | 0,365035 | 0,082 | 0,08225 |
| Заречная 11 к2 | 0,075 | 0,158165 | 0,03 | 0,029767 |
| Пограничная 7 к1 | 0,039758 | 0,083892 | 0,0066 | 0,007833 |
| Пограничная 7 к2 | 0,080064 | 0,168942 | 0,0092 | 0,010967 |
| Пограничная 3 к1 | 0,1099 | 0,046641 | 0,0116 | 0,013708 |
| Пограничная 3 к2 | 0,1126 | 0,046399 | 0,0185 | 0,021933 |
| Пограничная 1 | 0,2408 | 0,17256 | 0,035 | 0,021933 |
| Кленовая 3 | 0,8109 | 0,543062 | 0,1241 | 0,147267 |
| Кленовая 7 к1 | 1,0266 | 0,789719 | 0,246 | 0,29375 |
| Кленовая 7 к2 | 0,2994 | 0,180593 | 0,03 | 0,035642 |
| Пограничная 9 | 0,7791 | 0,465655 | 0,105 | 0,12455 |
| Пограничная 11 | 0,612 | 0,437634 | 0,1059 | 0,125725 |
| Кленовая 1 к1 | 0,4164 | 0,447989 | 0,1572 | 0,100267 |
| Кленовая 1 к2 | 0,4109 | 0,448787 | 0,1572 | 0,104183 |
| Парковый проезд 5 | 1,2164 | 1,510422 |  |  |
| Сертолово 2 ДОС 1 | 0,079686 | 0,169351 |  |  |
| в/ч | 4,526299 | 4,293083 |  |  |

Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по ООО «СЭС» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ невыполнимо по причине отсутствия значения расчетных нагрузок.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение тепловой нагрузки с 147,674 Гкал/ч до 154,377 Гкал/ч в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов капитального строительства на территории МО Сертолово.

  - Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам теплоснабжения указаны в таблице Таблица 43.

Таблица 43 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Мощность источников тепловой энергии «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СГК, ул. Индустриальная д. 11 к. 3 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 14,511 | 64,983 |
| БМК, мкр. Чёрная Речка, д. 74 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 0,966 | 7,087 |
| Котельная по ул. Заречная, 8, к. 2 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 0,0128 | 13,041 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (блок №1) | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 0,2074 | 14,6 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (новый блок №2) | 33,6 | 33,6 | 5,6 | 28 |  | 21,09 |
| Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 0,137 | 2,0331 |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 0,487 | 15,238 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 0,180 | 6,5901 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 0,19 | 9,715 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 44.

Таблица 44 - Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

| №п/п | Наименование теплоисточника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (спрос на тепловую мощность), Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СГК, ул. Индустриальная д. 11 к. 3 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 14,511 | 64,983 | -7,524 | -10% |
| 2. | БМК, мкр. Чёрная Речка, д. 74 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 0,966 | 7,087 | 0,243 | 3% |
| 3. | Котельная по ул. Заречная, 8, к. 2 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 0,0128 | 13,041 | 4,1062 | 24% |
| 4. | Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (блок №1) | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 0,2074 | 14,6 | 9,2626 | 21% |
| 5. | Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (новый блок №2) | 33,6 | 33,6 | 5,6 | 28 |  | 21,09 |  |  |
| 6. | Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 0,137 | 2,0331 | -0,1101 | -5% |
| 7. | Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 0,487 | 15,238 | -1,575 | -11% |
| 8. | Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 0,18 | 6,5901 | 1,2719 | 16% |
| 9. | Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 0,19 | 9,715 | 2,515 | 20% |
| ИТОГО: |  | 209,832 | 199,618 | 20,36 | 179,258 | 16,6912 | 154,377 | 8,19 | 3% |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей МО Сертолово.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/запаса мощности по котельным МО Сертолово, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок должна проводиться ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий и показаний узлов учета.

В основном, причины возникновения дефицита тепловой мощности могут быть связаны со следующими факторами:

•	котельная проектировалась под существующую нагрузку без учета перспективы;

•	недостаточная теплопроизводительность котельного оборудования;

•	присоединение большей нагрузки, чем способна обеспечить котельная;

•	влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности существующих источников теплоснабжения имеются на котельных: СГК (-7,524 Гкал/ч), №51 (-0,11 Гкал/ч), ул. Тихвинская, соор. 2 
(-1,575 Гкал/ч) и ул. Златоглавая, соор. 1 (-1,853 Гкал/ч).

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения актуализированы по данным за 2024 год и представлены в таблице 43 настоящей Главы.

  - Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (СП 124.13330.2012) расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице Таблица 45. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Таблица 45 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети.

| Ду, мм | Gм, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |
| 350 | 50 |
| 400 | 65 |
| 500 | 85 |
| 550 | 100 |
| 600 | 150 |
| 700 | 200 |
| 800 | 250 |
| 900 | 300 |
| 1000 | 350 |
| 1100 | 400 |
| 1200 | 500 |
| 1400 | 665 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблице 46 представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых сетей котельных ООО «ТК Северная» и котельной СГК ООО «СЭС».

Таблица 46 Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей ООО «ТК Северная»

| Показатели | Размерность | Котельная ул. Тихвинская, 2 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | СГК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 | 70 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 1 | 1 | 21 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 8 | 8 |  |
| Потери располагаемой производительности | % | 10 | 10 |  |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,001 | 0,001 |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Ед. | 0 | 0 | 3 |
| Емкость баков-аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 1000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тонн/ч | 0,1 |  | 180 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,11 | 0,025 | 0,04 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,056 | 0,017 |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 8 | 4 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | - | - |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/час |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. т/год | 0,98 | 0,232 |  |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,98 | 0,232 |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 |  |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения). | тыс. т/год | 0 | 0 |  |

Количество теплоносителя, использованное на горячее водоснабжение потребителей (для открытых схем) и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

СГК

Подпитка сетей теплоснабжения осуществляется ВПУ производительностью 70 м3/ч.

Установка состоит из:

фильтров Д1500 натрий-катионитов  7 ед.;

баков аккумуляторов ёмкостью 1000 м3 – 3 ед.;

деаэраторов ДА 200/25 и ДА 50/15.

Котельная по ул. Заречной

Подпитка сетей теплоснабжения осуществляется ВПУ производительностью 5 м3/ч.

Установка состоит из:

бака аккумулятор емкостью 25 м3;

автоматической установки ХВО непрерывного действия SF-1865;

деаэратора Кварк ДЩ (А-С-ОВС)-50;

Котельная по ул. Кленовой (блок №1)

Подпитка сетей теплоснабжения осуществляется ВПУ производительностью 5 м3/ч.

Установка состоит из:

бака аккумулятор емкостью 25 м3;

автоматической установки ХВО непрерывного действия SF-1865;

деаэратора Кварк ДЩ (АС-ОВС)-50;

Котельная по ул. Кленовой (блок №1)

Подпитка сетей теплоснабжения осуществляется ВПУ

Установка состоит из:

бака аккумулятор емкостью 5,72 м3;

автоматической установки ХВО NECO NK WS 02-1665

установка дозирования реагентов производительностью 6,0 м3/ч.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ не оборудована водоподготовительными установками.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблице Таблица 47 представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 47 - Балансы теплоносителя для тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (закрытая/ (открытая) | Продолжительность работы тепловых сетей, ч/год | Объем тепловых сетей, м3 | Подпитка тепловой сети, м3 | Объем на заполнение, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СГК | открытая | 8424 | 3789,3 | 50018,76 | 5683,95 |
| БМК | закрытая | 8424 | 133,93 | 1767,876 | 200,895 |
| Котельная по ул. Заречная | открытая | 8424 | 22,585 | 298,122 | 33,88 |
| Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | открытая | 8424 | 696,273 | 9190,804 | 1044,41 |
| Котельная по ул. Кленовая (блок №2) | закрытая |  |  |  |  |
| Котельная №51 | закрытая | 8424 | 6,81 | 89,892 | 10,215 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | закрытая | 5280 | 608,6 | 8033,52 | 912,9 |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | закрытая | 5280 | 103,51 | 1366,332 | 155,265 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | закрытая | 5280 | - | - | - |

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 47 п. 1.7.2.

  - Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива за 2024 год в разрезе теплоснабжающих организаций по источникам тепловой энергии приведены в таблице Таблица 48.

Таблица 48 - Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

| Наименование источника ТЭ | Основное оборудование источника тепловой энергии (марка) котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал/год | Расход топлива, тыс.куб.м. | Расход условного топлива, тут | Удельный расход условного топлива на выработку ТЭ, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СГК | ДЕ 25 – 14ГМ – 6 шт. | 84,0 | 156201,954 | 151065,72 | 20158,452 | 23383,80432 | 149,702 |
| БМК | Турботерм-3150 – 4шт. | 10,84 | 20447,36 | 19775,01 | 2501,05 | 2901,21800 | 141,887 |
| Котельная по ул. Заречная | Vitomax 300 – 4 шт. | 20,3 | 28861 | 28168 | 3816,91 | 4427,62 | 153,41 |
| Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | Vitomax-300 – 4 шт. | 20,3 | 52710 | 51445 | 6970,97 | 8086,33 | 153,41 |
| Котельная по ул. Кленовая (новый блок №2) | Vitomax-200-LW – 3 шт. | 33,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная №51 | SK 745 – 2шт. | 2,094 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | Энтророс ТТ100 5000 кВт– 3 шт. 3500 кВт-1шт. | 8,598 | 64367,65 | 63610,26 | 8459,02 | 9852,76 | 153,07 |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | Энтророс ТТ100 (5000 кВт) – 2 шт. | 15,91 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | Энтророс ТТ100 3000 кВт– 1 шт. 3500 кВт-1 шт. КН 3.15: 2 шт. – 5000 кВт | 14,19 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 209,832 | 322587,964 | 314063,99 | 41906,41 | 48651,73 | 150,76 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным топливом обеспечены котельные: ул. Заречная и ул. Кленовая

В СГК резервное топливо отсутствует. В котельной БМК резервным топливом является дизельное топливо.

В котельной по ул. Тихвинская, зд.3 резервным топливом является дизельное топливо. Установлен склад для хранения дизельного топливо объемом 100 м3 (2 резервуара по 50 м3).

В котельных на ул. Заречной и ул. Кленовой (ООО «СТЭК») аварийным топливом является дизельное топливо.

Хранение дизельного топлива осуществляется в емкостях:

котельная по ул. Заречной – 2 емкости по 50 м3;

котельная по Кленовой – 2 емкости по 50 м3;

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «СТЭК» представлены в таблице Таблица 49.

Таблица 49 - Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии

| Наименование организации | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива, тонн | в том числе; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый нормативный запас, тонн | Нормативный эксплуатационный запас, тонн |
| ООО «СТЭК» |  |  |  |  |
| ООО «СТЭК» | Дизельное топливо, тыс. тонн | 0,18 | 0,18 | - |

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Характеристики газа:

- низшая теплота сгорания -7990 ккал/м3;

- плотность - 0,68 кг/м3.

    - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива отсутствуют.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливный баланс на 100% составляет природный газ.

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Топливный баланс на 100% составляет природный газ.

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение сложившейся структуры топливного баланса на расчетный срок не предусматривается.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Анализ изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице Таблица 50.

Таблица 50 - Анализ изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход условного топлива, т.у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новая редакция | Ранее утв. редакция |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СГК | 23383,804 | 23079,06 |
| 2 | БМК | 2901,218 | 2809,26 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 4427,62 | 6685,96 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая (блок 1) | 8086,33 | 4470,58 |
| 5 | Котельная по ул. Кленовая (блок 2) |  |  |
| 6 | Котельная №51 | н/д | н/д |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | 9852,76 | 467,01 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 |  | 827,60 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 |  | - |

  - Часть 9. Надежность теплоснабжения

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями:

вероятность безотказной работы;

коэффициент готовности;

живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источник теплоты - 0,97;

- тепловые сети - 0,9;

- потребитель теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;

- достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

В соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» произведен анализ системы теплоснабжения МО Сертолово Ленинградской области по следующим показателям:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Кэобщ=Qi ∙ Kэист1+…+Qn ∙ Кэистn/Qi+…Qn,

где Kэист1, Кэистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

Qi=Qфакт/tч,

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КВобщ=Qi ∙ KВист1+…+Qn ∙ КВистn/Qi+…Qn,

где KВист1, КВистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КТобщ=Qi ∙ KТист1+…+Qn ∙ КТистn/Qi+…Qn,

где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

КБобщ=Qi ∙ KБист1+…+Qn ∙ КБистn/Qi+…Qn,

где KБист1, КБистn – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

КС=SCэкспл - SCветх/ SCэкспл,

где SCэкспл – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

SCветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

а) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.

б) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=Кэ+Кв+Кт/3, где

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6;

Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк т/с и Коткит:

Кнад= Кэ+Кв+Кт+Кб+Кс+Котк тс и Коткит/7

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем
теплоснабжения приведены в таблице Таблица 51.

Таблица 51 - Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Показатели надежности источника тепловой энергии |  |  |  |  | Оценка надежности источника тепловой энергии |  | Показатели надежности тепловых сетей |  |  |  |  | Оценка надежности тепловой сети |  | Общая оценка надежности систем теплоснабжения | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению АВР (Кгот) |  |  |  |  |  | Показатель бесперебойного теплоснабжения (Кж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Котк ти | Значение | Оценка* | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Значение | Оценка* |  | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Категория готовности | Кж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | СГК | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 0,5 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,82 | Н | Н | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 2 | БМК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,84 | Н | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0,90 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,96 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 5 | Котельная по ул. Кленовая (новый блок №2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,98 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 6 | Котельная №51 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,70 | МН | Н | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 0,90 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,9 | 0,7 | 1 | 1 | 0,92 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,96 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |

Согласно представленным данным из выше приведенной таблицы видно, что систему теплоснабжения МО Сертолово можно отнести к высоконадежной.

    - Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Частота отключения потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 52.

Таблица 52 - Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии (Кнад) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Новая редакция | Ранее утв. редакция |
| 1 | 2 | 3 |
| СГК | 0,86 | 0,77 |
| БМК | 0,92 | 0,87 |
| Котельная по ул. Заречная | 0,95 | 0,92 |
| Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | 0,98 | 0,97 |
| Котельная по ул. Кленовая (новый блок №2) | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №51 | 0,81 | 0,68 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | 0,92 | 0,82 |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | 0,93 | 0,83 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0,93 | 0,97 |

  - Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание показателей хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. и перечня данных представленных в таблицах Таблица 53 - Таблица 55 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающими организациями соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЭС», ООО «СТЭК» и ООО «ТК Северная» представлены в таблицах Таблица 53 - Таблица 55.

Таблица 53 - Основные производственные показатели работы ООО «СЭС» (за 2024 г.)

| Вид деятельности |  |  | Производство тепловой энергии. |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 268 773,40 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 357 317,20 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 141 440,63 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 22 659,51 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 6,24 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | х |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 31 436,12 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб. | 7,01 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 485,74 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 37 166,58 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,0000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 28 083,63 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 274,75 |
| 2.6.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 8 808,88 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 38 033,95 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 29 255,07 |
| 2.7.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 808,88 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 257,70 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 14 237,34 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 55 571,62 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 11 089,63 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 30 425,27 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 4 111,95 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 1 539,63 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 1 539,63 |
| 5.1 | за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 1 539,63 |
| 5.1.1 | за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1 539,63 |
| 5.1.2 | за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 94,84 |
| 3 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 72,07 |
| 4 | Объем вырабатываемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии, теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и передаваемой теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 176,65 |
| 5 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 139,32 |
| 6.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 137,92 |
| 6.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 0,69 |
| 6.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,71 |
| 7 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 18,40 |
| 8 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 18,40 |
| 9 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 156,40 |
| 10 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 148,80 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 54 |
| 12 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 19 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 2,80 |
| 15 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения, информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e67e77e5-40ff-4111-ac5d-98fae2da35e8 |

Таблица 54 - Основные производственные показатели работы ООО «СТЭК» (за 2024 г.)

| Вид деятельности |  |  | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 192 343,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 198 427,00 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 91 762,02 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 18 960,63 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб. | 9,94 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 906,67 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 624,29 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 177,8000 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 7 458,35 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 751,87 |
| 2.6.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 706,48 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 32 412,13 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 25 025,95 |
| 2.7.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7 386,18 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 120,67 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 7 200,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 22 856,12 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 2 528,84 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 854,99 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 17 821,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 69,50 |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 48,77 |
| 4 | Объем вырабатываемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии, теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и передаваемой теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 81,40 |
| 5 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 81,40 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 70,42 |
| 6.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 70,72 |
| 6.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 0,00 |
| 6.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 |
| 7 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 8,05 |
| 8 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 8,05 |
| 9 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 154,01 |
| 10 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 153,73 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 22 |
| 12 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 21 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 14,15 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 1,91 |
| 15 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения, информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5fdccd48-4ba1-4dc7-9d8d-e72b828ad509 |

Таблица 55 - Основные технико- экономические показатели работы ООО «ТК Северная» (за 2024 г.)

| Вид деятельности |  |  | Производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 150 158,59 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 153 215,25 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 59 173,97 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 8 459,02 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,00 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | х |
| 2.2.2 | дизельное топливо | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | тонны |  |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.2.3 | электроэнергия (НН) | х | х |
| 2.2.3.1 | объём | тыс кВт.ч |  |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.2.4 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.4.1 | объём | тонны |  |
| 2.2.4.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. |  |
| 2.2.4.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.4.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7 006,37 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 9,10 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 769,97 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 146,87 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 17,6100 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 5 096,52 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 914,38 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 182,14 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 946,97 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 727,32 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 219,65 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 14 011,52 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 14 011,52 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 12 466,59 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 53 916,20 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 432,62 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 677,07 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -3 056,66 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a9f8e20f-329b-4bc6-95d1-30afb8ba7b99 |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 43,60 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 32,88 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 64 367,6500 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 60 609,8600 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 60 609,8600 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 4 282,00 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3 000,40 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 6,0000 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1,0000 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 151,9300 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 153,0700 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 11,96 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,03 |
| 19 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 19.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 19.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

  - Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Динамика изменения тарифов за последние 3 года для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблицах 56 – 61.

Таблица 56. Тарифные решения по отоплению на период регулирования 2022 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» | 20.12.2021 | 520-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 475,83 |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 2 671,63 |  |
|  | 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 302,34 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 380,62 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 1 457,94 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 1 507,51 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 1 590,48 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 1 644,56 |
| ООО «Тепловые сети и котельные» | 20.12.2021 | 521-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 112,07 |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 2 361,58 |  |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 264,64 |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 353,00 |  |
|  | 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 302,34 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 380,62 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 1 590,31 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 1 644,38 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 1 590,31 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 1 644,38 |
| ООО "Тепловая Компания Северная" | 20.12.2021 | 528-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 755,62 |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 3 219,43 |  |
|  | 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 106,74 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 178,37 |

Таблица 57. Тарифные решения по ГВС на период регулирования 2022 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов на 2021 год |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| ООО "Сертоловский топливно-энергетический комплекс " | 20.12.2021 | 520-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 61,03 | 2 475,83 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 70,73 | 2 671,63 |  |  |
|  | 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 521,32 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 573,04 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 666,22 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 722,87 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 418,53 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 466,76 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 521,32 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 573,04 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 590,48 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 644,56 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 720,84 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 779,35 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 457,94 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 507,51 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 590,48 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 644,56 |
| ООО "Тепловые сети и котельные " | 20.12.2021 | 521-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 67,02 | 2 112,07 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 69,21 | 2 361,58 |  |  |
|  | 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 521,32 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 573,04 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 666,22 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 722,87 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 418,53 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 466,76 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 521,32 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 573,04 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 590,48 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 644,56 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 720,84 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 779,35 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 457,94 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 507,51 |
|  |  |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  |  | 43,76 | 1 590,48 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  |  | 45,25 | 1 644,56 |

Таблица 58 – Тарифные решения по отоплению  на период регулирования 2023 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» | 22.11.2022 | 388-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 655,58 |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 655,58 |  |
|  | 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 642,49 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 642,49 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 792,57 |
| ООО «Сертоловские Энергетические Системы» | 25.11.2022 | 481-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 514,55 |  |
|  | 25.11.2022 | 482-п | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 514,55 |  |
|  | 25.11.2022 | 481-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 349,73 |  |
|  | 25.11.2022 | 482-п | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 349,73 |  |
|  | 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 594,88 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 594,88 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 1 792,37 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 792,37 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 1 792,37 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1 792,37 |
| ООО "Тепловая Компания Северная" | 23.11.2022 | 417-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 374,42 |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 374,42 |  |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 1 580,71 |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 580,71 |  |
|  | 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 374,43 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 374,43 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 374,43 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 374,43 |

Таблица 59. Тарифные решения по ГВС на период регулирования 2023 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| ООО "Сертоловский топливно-энергетический комплекс " | 22.11.2022 | 388-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 93,63 | 2 655,58 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 93,63 | 2 655,58 |  |  |
|  | 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 912,39 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 912,39 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 628,10 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 628,10 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 975,08 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 975,08 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
| ООО "Сертоловские Энергетические Системы " | 25.11.2022 | 481-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 73,37 | 2 514,55 |  |  |
|  | 25.11.2022 | 482-п | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 73,37 | 2 514,55 |  |  |
|  | 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 877,93 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 877,93 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 598,77 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 598,77 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 939,49 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 939,49 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 643,19 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 643,19 |
|  |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |

Таблица 60 Тарифные решения по отоплению на период регулирования 2024 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вода |  |
| ООО "Сертоловский топливно-энергетический комплекс " | 15.12.2023 | 354-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  |
| ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс» | 15.12.2023 | 354-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 655,58 |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 040,25 |  |
|  | 20.12.2023 | 489-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 642,49 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 040,25 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 1 926,01 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 063,02 |
| ООО «Сертоловские Энергетические Системы» | 15.12.2023 | 347-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 514,55 |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2 806,50 |  |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 349,73 |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 391,93 |  |
|  | 20.12.2023 | 489-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 594,88 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 986,71 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1 792,37 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 063,02 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 1 792,37 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 063,02 |
| ООО "Тепловая Компания Северная" | 18.12.2023 | 377-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 374,42 |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2 610,39 |  |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1 565,30 |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 1 565,30 |  |
|  | 20.12.2023 | 489-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 374,43 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 732,97 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 374,43 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 732,97 |

Таблица 61 Тарифные решения по ГВС на период регулирования 2024 год

| Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  |  |  | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| ООО "Сертоловский топливно-энергетический комплекс " | 15.12.2023 | 354-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 93,63 | 2 655,58 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 124,25 | 3 040,25 |  |  |
|  | 20.12.2023 | 489-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 009,73 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 912,39 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 201,16 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 628,10 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 1 873,94 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 746,07 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 009,73 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 101,10 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 975,08 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 273,32 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 673,34 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 1 926,01 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 50,23 | 1 825,46 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 57,81 | 2 101,10 |
| ООО "Сертоловские Энергетические Системы " | 15.12.2023 | 347-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 73,37 | 2 514,55 |  |  |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 95,62 | 2 806,50 |  |  |
|  | 20.12.2023 | 489-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 1 973,52 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 877,93 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 2 161,50 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 598,77 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 1 840,18 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 714,61 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 1 973,52 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 2 063,25 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 939,49 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 2 232,35 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 643,19 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 1 891,31 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  |  | 49,32 | 1 792,57 |
|  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  | 56,76 | 2 063,25 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии основной статьей затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию является топливо на технологические нужды.

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, основными статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты на топливо на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды.

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает стоимость топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от объемов производства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего оборудования.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

  - Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- техническое состояние котлов и вспомогательного оборудования СГК требует замены. Существующие конструктивные элементы здания котельной находятся в неудовлетворительном состоянии. На котельной используются шесть котлов марки ДЕ 25-14 ГМ, износ которых составляет более 70 %. Основное здание эксплуатируемой котельной построено в 1972 году (более 47 лет). Присутствует дефицит тепловой мощности (20,1 %). В связи с растущей застройкой г. Сертолово необходимо строительство новой газовой котельной. Наблюдается дефицит располагаемой мощности.

- баки-аккумуляторы на СГК (3 емкости по 1000м3) имеют износ 80%;

- сетевые насосы не способны обеспечить выдачу в сеть расчетного количества теплоносителя;

- неработоспособность регуляторов температуры и расхода (котельные ул. Заречная и ул. Кленовая)

- существующая зона действия котельной по ул. Заречная не является оптимальной ввиду большой протяженности магистральных сетей до микрорайона Сертолово-2;

- высокая степень коррозии на трубопроводах.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных:

- большим износом трубопроводов тепловых сетей (порядка 45 %) и оборудования источников тепловой энергии. Необходимо проведение работ по реконструкции теплосетей и модернизации системы теплоснабжения;

- ГВС организованно по открытой схеме теплоснабжения;

- высокой степенью коррозии на трубопроводах.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На данный момент проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На данный момент проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

  - Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду)

    - Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории МО Сертолово с размещением на ней всех объектов теплоснабжения представлена отдельно в графической части.

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе МО Сертолово отсутствуют.

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На источниках тепловой энергии в качестве основного топлива используется природный газ. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2035 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

    - Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- диоксид азота;

- оксид азота;

- диоксид серы;

- зола твердого топлива;

- мазутная зола

- оксид углерода;

- сажа и бенз/а/пирен (только для котлов паропроизводительностью менее 30 т/час).

Расчет проводился по шести веществам:

- азота диоксид (код 301);

- азота оксид (код 304);

- сажа (0328);

- сера диоксид (код 330);

- Углерод оксид (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703).

Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных МО Сертолово отсутствуют.

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

    - Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Информация рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствует.

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 62.

Таблица 62 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | ООО «СЭС» | ООО «СТЭК» | ООО «ТК Северная» | Итого по МО Сертолово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 176649,314 | 81571 | 64367,65 | 322587,964 |
| Расходы т/эн на собственные нужды | Гкал | 5808,584 | 1958 | 757,39 | 8523,974 |
| в % от выработанной тепловой энергии | % | 3,3% | 2,4% | 1,2% | 2,6% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 170840,730 | 79613 | 63610,26 | 314063,99 |
| Расход топлива | тут | 26285,022 | 12513,95 | 9852,76 | 48651,7323 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.ут/Гкал | 148,798 | 153,41 | 153,07 | 150,82 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.ут/Гкал | 153,857 | 157,18 | 154,89 | 154,91 |
| Потери тепловой энергии (при передаче по тепловым сетям) | Гкал | 31524,699 | 9191 | 3000,4 | 43716,099 |
| Потери тепловой энергии (при передаче по тепловым сетям) | % | 18,453% | 11,545% | 4,717% | 13,919% |
| Полезный отпуск | Гкал | 139316,031 | 70422,000 | 60609,860 | 270347,891 |

Данные по технико-экономическим показателям ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ отсутствуют.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с определенными перспективами строительства на расчетный срок до 2035 года, ожидается прирост площади строительных фондов за счет размещения нового строительства. Прогноз прироста площадей строительных фондов представлен в таблицах 63-64.

Таблица 63 - Прогноз прироста площадей строительных фондов

| Тип застройки | Единицы измерения | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные объекты: | кв.м |  | 1286,5 |  |  |
| Вторая очередь производственно-технического комплекса (2,3,4, этапы) ООО «ЦБИ» | кв.м |  | 1286,5 |  |  |
| Котельная на 16,5 МВт «Новое-Сертолово» (строительство второй и третьей очереди) | кв.м |  |  |  |  |
| Жилой фонд: | кв.м | 61140,96 | 303127,97 | 42448,13 | 42020 |
| 3-х секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой ООО «Авеню», г. Сертолово, ул. Ларина, уч. 11 | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  |  | 1/166/ Площадь квартир- 9,66362 Общая площадь - 19,68079 |  |
| Многоквартирные жилые дома (6,7 этапы строительства) ЖК «Чистый ручей» | домов/ квартир/ тыс. кв.м | 1/314/ Площадь квартир - 8,4635 Общая площадь - 14,2189 (3 этап) | 1/466/ Площадь квартир без балк+лодж - 11,41552/ Общая площадь - 18,59248 (4 этап) | 1/530/ Площадь квартир-13,72973 Общая площадь - 22,76734 (5 этап) | 2/1087/ Площадь квартир – 26,322 Общая площадь – 42,020 (6,7 этапы) |
| Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями «Новое Сертолово» мкр. Сертолово – 2, ул. Мира, уч. 16 и уч. 19 | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 6/647/ Общая площадь квартир -27,77153 Общая площадь- 28,73153 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (2 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 7/1166/ Общая площадь квартир -45,600 Общая площадь- 58,652 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (3 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 8/980/ Общая площадь квартир -38,940 Общая площадь- 68,325 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (4 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 8/1200 Общая площадь квартир -48,060 Общая площадь- 54,060 |  |  |
| Объектов социально-культурной сферы | кв.м | 200 | 3305,1 | 1350 | 14825 |
| Детская областная больница с поликлиникой | ед./коек |  |  | Больница на 500 коек, поликлиника на 850 посещений в смену, дневной стационар на 120 коек |  |
| Пожарное депо, в районе дома № 12 по ул. Индустриальная | кв.м |  |  | 1350 |  |
| Крытый учебно-тренировочный каток для игры в хоккей с шайбой, МСК «Вершина», г. Сертолово, ул. Молодцова, уч. №8д | кв.м |  | 3305,1 |  |  |
| Многоэтажная автостоянка | кв.м |  |  |  | 9025,0 |
| Бассейн, в районе Восточно-Выборгского шоссе | кв.м |  |  |  | 5800,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | кв.м | - | - | - | - |
| "Гостиница, совмещенная с торговым центром" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | кв.м | - | - | - | - |
| Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2 | кв.м | - | - | - | - |

Таблица 64 - Прогноз прироста площадей строительных фондов

| Местоположение | Тип застройки | Ориентировочный срок строительства | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| мкр. Сертолово-1, проезд Парковый, д.25 | Жилой многоквартирный дом | 2026 | н/д |
| мкр. Сертолово-2 | Подключение объектов капитального строительства | 2020-2030 | н/д |
| мкр. Сертолово-1 | Подключение объектов капитального строительства | 2025-2030 | н/д |
| мкр. Сертолово-1 в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе | Комплексная жилая застройка | 2024-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.25 и д.25а | Строительство зданий торгового назначения с досуговым центром и кафе (1 и 2 очереди) | 2024-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Сосновая, д.11 | Реконструкция здания торгового комплекса | 2021-2026 | н/д |
| г. Сертолово | Подключение объектов капитального строительства в границах проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, территорией микрорайона с кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и ее продолжением, и Пограничной ул. (ООО «Варт Северо-Запад») | 2024-2027 | н/д |
| г. Сертолово | Общеобразовательная школа на 825 мест | 2023-2025 | н/д |
| г. Сертолово | «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» | 2026-2027 | н/д |
| г. Сертолово | Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | 2026-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.29 | Реконструкция бывшего дома офицеров под ДШИ | 2026 | н/д |
| г. Сертолово | Спортивно-оздоровительный комплекс | 2025-2032 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, уч.1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | 2021-2027 | н/д |
| мкр. Черная Речка | Реконструкция под размещение фармацевтического производства | 2030 | - |
| г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома №9 | Гемодиализный центр | 2026 | н/д |
| мкр. Черная Речка (территория, ограниченная с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ "Ягодка", с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка) | Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории (строительство жилых и общественных зданий на новых территориях) | 2030-2035 | 404,600 |
| ДНП «Слава» | Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории | 2022-2027 | н/д |
| г. Сертолово, на пересечении ул. Кожемякина и Выборгского шоссе | Спортивный досуговый комплекс | 2027-2034 | н/д |

Зоны перспективных застроек на территории МО Сертолово представлены на рисунках Рисунок 16 - Рисунок 19.

Рисунок 16 - Зоны перспективной застройки мкр. Черная Речка

Рисунок 17 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово-2

Рисунок 18 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово -1

Рисунок 19 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово-1

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

При определении удельных расходов тепла на 1 м2 общей площади учитывались климатические условия для МО Сертолово согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», от 25.06.2021 г.:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная для проектирования отопления - (tнвр): минус 24 °С;

- средняя температура за отопительный период (tнвср.от): -1,2°С.

- Продолжительность отопительного периода (zот, nот) составляет 211 дня: 5064 ч.

Расчетная температура воздуха внутри помещения (t рвн) для жилых и общественных зданий составляет плюс 20 °С (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.07.2012 № 191-ст).

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) для МО Сертолово составляют:

ГСОП=tвнр-tнвср.от∙zот, °С=3967 сут/год

Удельные расходы тепла на 1 м2 общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и могут быть структурированы по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

На нужды отопления и вентиляции

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 65.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 66.

Таблица 65 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(м3оС)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 66 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3 оС)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙м2

где: qот.внор  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 ·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 67 жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 68.

Таблица 67 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от (ккал/ч на1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 79,17 |  |  |  |
| 100 | 70,69 | 76,30 |  |  |
| 150 | 62,22 | 67,82 | 73,57 |  |
| 250 | 56,61 | 59,35 | 62,22 | 65,09 |
| 600 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 50,87 |
| 1000 и более | 45,94 | 45,94 | 45,94 | 45,94 |

Таблица 68 Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 62,2 | 56,6 | 50,9 | 49,1 | 45,9 | 43,6 | 41,2 | 39,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 66,6 | 60,2 | 57,0 | 50,7 | 49,1 | 46,8 | 44,3 | 42,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 53,9 | 52,2 | 50,7 | 49,1 | 47,6 | 45,9 | 44,3 | 42,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 71,2 | 71,2 | 71,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 36,4 | 34,9 | 33,2 | 31,7 | 31,7 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 57,0 | 53,9 | 52,2 | 42,8 | 38,0 | 34,9 | 31,7 | 31,7 |

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» устанавливаются следующие требования: «Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения представлены в таблицах 69 и 70 соответственно.

Таблица 69 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1 м2)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 63,34 |  |  |  |
| 100 | 56,56 | 61,04 |  |  |
| 150 | 49,77 | 54,26 | 58,85 |  |
| 250 | 45,29 | 47,48 | 49,77 | 52,07 |
| 600 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 40,69 |
| 1000 и более | 36,76 | 36,76 | 36,76 | 36,76 |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 47,50 |  |  |  |
| 100 | 42,42 | 45,78 |  |  |
| 150 | 37,33 | 40,69 | 44,14 |  |
| 250 | 33,97 | 35,61 | 37,33 | 39,05 |
| 600 | 29,45 | 29,45 | 29,45 | 30,52 |
| 1000 и более | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 39,59 |  |  |  |
| 100 | 35,35 | 38,15 |  |  |
| 150 | 31,11 | 33,91 | 36,78 |  |
| 250 | 28,31 | 29,67 | 31,11 | 32,54 |
| 600 | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 25,43 |
| 1000 и более | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 |

Таблица 70 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий с учетом энергосбережения, qтр от (ккал/ч на 1м2)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 49,8 | 45,3 | 40,7 | 39,3 | 36,8 | 34,9 | 32,9 | 31,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 53,3 | 48,1 | 45,6 | 40,6 | 39,3 | 37,4 | 35,4 | 34,0 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 43,1 | 41,8 | 40,6 | 39,3 | 38,1 | 36,8 | 35,4 | 34,0 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 29,1 | 27,9 | 26,6 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 45,6 | 43,1 | 41,8 | 34,2 | 30,4 | 27,9 | 25,4 | 25,4 |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 37,3 | 34,0 | 30,5 | 29,5 | 27,6 | 26,2 | 24,7 | 23,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 40,0 | 36,1 | 34,2 | 30,4 | 29,5 | 28,1 | 26,6 | 25,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 32,3 | 31,3 | 30,4 | 29,5 | 28,6 | 27,6 | 26,6 | 25,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 21,8 | 20,9 | 19,9 | 19,0 | 19,0 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 34,2 | 32,3 | 31,3 | 25,7 | 22,8 | 20,9 | 19,0 | 19,0 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 31,1 | 28,3 | 25,4 | 24,5 | 23,0 | 21,8 | 20,6 | 19,8 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 33,3 | 30,1 | 28,5 | 25,4 | 24,5 | 23,4 | 22,2 | 21,3 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 26,9 | 26,1 | 25,4 | 24,5 | 23,8 | 23,0 | 22,2 | 21,3 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 35,6 | 35,6 | 35,6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,9 | 15,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 28,5 | 26,9 | 26,1 | 21,4 | 19,0 | 17,4 | 15,9 | 15,9 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию представлены в таблице 71 (В.И. Манюк «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей»).

Таблица 71 Удельные тепловые характеристики промышленных зданий на отопление и вентиляцию, qтр от (ккал/(м3 ч·оС)

| Тип | Наименование зданий | Объем зданий V, тыс.м3 | Удельные тепловые характеристики, ккал/(м3*ч*С) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления | для вентиляции |
| 1 | Чугунолитейные цехи | 10-15 | 0,3-0,25 | 1,1-1,0 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,22 | 1,0-0,9 |
|  |  | 100-150 | 0,22-0,18 | 0,9-0,8 |
| 2 | Меднолитейные цехи | 5-10 | 0,4-0,35 | 2,5-2,0 |
|  |  | 10-20 | 0,35-0,25 | 2,0-1,5 |
|  |  | 20-30 | 0,25-0,2 | 1,5-1,2 |
| 3 | Термические цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 |
|  |  | 10-30 | 0,3-0,25 | 1,2-1,0 |
|  |  | 30-75 | 0,25-0,2 | 1,0-0,6 |
| 4 | Кузнечные цехи | до 10 | 0,4-0,3 | 0,7-0,6 |
|  |  | 10-50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 |
|  |  | 50-100 | 0,25-0,15 | 0,5-0,3 |
| 5 | Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 |
|  |  | 10-15 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 |
|  |  | 50-100 | 0,4-0,38 | 0,15-0,12 |
|  |  | 100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,08 |
| 6 | Деревообделочные цехи | до 5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 |
|  |  | 10-50 | 0,45-0,4 | 0,45-0,4 |
| 7 | Цехи металлических конструкций | 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 |
|  |  | 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 |
| 8 | Цехи покрытий (гальванических и др.) | до 2 | 0,66-0,6 | 5-4 |
|  |  | 2-5 | 0,6-0,55 | 4-3 |
|  |  | 5-10 | 0,55-0,45 | 3-2 |
| 9 | Ремонтные цехи | 5-10 | 0,6-0,5 | 0,2-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,5-0,45 | 0,15-0,1 |
| 10 | Паровозное депо | до 5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 |
|  |  | 5-10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 |
| 11 | Котельные цехи | 100-250 | 0,25 | 0,6 |
| 12 | Котельные (отопительные и паровые) | 2-5 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 5-10 | 0,1 | 0,3-0,5 |
|  |  | 10-20 | 0,08 | 0,2-0,4 |
| 13 | Мастерские и цехи ФЗУ | 5-10 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10-15 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 15-20 | 0,35 | 0,25 |
|  |  | 20-30 | 0,3 | 0,2 |
| 14 | Насосные | до 0,5 | 1,05 | - |
|  |  | 0,5-1,0 | 1,0 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6 | - |
|  |  | 2-3 | 0,5 | - |
| 15 | Компрессорные | до 0,5 | 0,7 | - |
|  |  | 0,5-1 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 1-2 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 2-5 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 5-10 | 0,4-0,35 | - |
| 16 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
| 17 | Регенерация масел | 2-3 | 0,75-0,6 | 0,6-0,5 |
| 18 | Склады химикатов, красок и т. п. | до 1 | 0,85-0,75 | - |
|  |  | 1-2 | 0,75-0,65 | - |
|  |  | 2-5 | 0,65-0,58 | 0,6-0,45 |
| 19 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 | 0,8-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,6 | - |
|  |  | 5-10 | 0,6-0,45 | - |
| 20 | Бытовые и административно-вспомогательные помещения | 0,5-1 | 0,6-0,45 | - |
|  |  | 1-2 | 0,45-0,4 | - |
|  |  | 2-5 | 0,4-0,33 | 0,14-0,12 |
|  |  | 5-10 | 0,33-0,3 | 0,12-0,11 |
|  |  | 10-20 | 0,3-0,25 | 0,11-0,10 |
| 21 | Проходные | до 0,5 | 1,3-1,2 | - |
|  |  | 0,5-2 | 1,2-0,7 | - |
|  |  | 2-5 | 0,7-0,55 | 0,15-0,1 |
| 22 | Казармы и помещения ВОХР | 5-10 | 0,38-0,33 | - |
|  |  | 10-15 | 0,33-0,31 | - |

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится».

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2018–2022 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 20 %;

- на период 2023–2027 годов - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40 %;

- на период с 2028 года - удельное теплопотребление в соответствии со СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 50 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» от 25.06.2021.

Для жилых зданий введено разделение на три группы – для многоэтажного (5 этажей и выше), для средне- и малоэтажного (2–4 этажей), а также для индивидуального (1–2 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных были определены средневзвешенные (по исходным данным города-аналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. N 859/пр актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2020 от 25.06.2021), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013 г., должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2016 года, должны быть пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 140 л/сутки/чел., с учетом ГВС - 195 л/сутки/чел. Данные нормативы приняты по нижней границе диапазона, предлагаемого в указанном СП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

В таблице 72 приведены данные о числе часов максимума тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию для жилых зданий, расположенных в различных климатических (температурных) зонах.

Таблица 72 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий

| Поселение, городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, ºС | Средняя температура отопительного периода, ºС | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Майкоп | 148 | -19 | 2,3 | 1661 |
| Барнаул | 213 | -36 | -7,5 | 2556 |
| Рубцовск* | 206 | -35 | -7,9 | 2551 |
| Амурская область |  |  |  |  |
| Белогорск | 223 | -37 | -11,9 | 3036 |
| Благовещенск* | 210 | -33 | -10,7 | 2959 |
| Тында | 258 | -42 | -14,7 | 3509 |
| Экимчан* | 249 | -42 | -14,4 | 3358 |
| Архангельская область |  |  |  |  |
| Архангельск* | 250 | -33 | -4,5 | 2833 |
| Онега* | 243 | -32 | -4 | 2751 |
| Астраханская область |  |  |  |  |
| Астрахань* | 164 | -21 | -0,8 | 2043 |
| Верхний Баскунчак* | 174 | -24 | -2,5 | 2181 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |
| Белорецк | 231 | -34 | -6,5 | 2772 |
| Уфа* | 209 | -33 | -6 | 2508 |
| Янаул* | 218 | -34 | -6,1 | 2578 |
| Белгородская область |  |  |  |  |
| Белгород | 191 | -23 | -1,9 | 2386 |
| Брянская область |  |  |  |  |
| Брянск* | 199 | -24 | -2 | 2441 |
| Архангельская область |  |  |  |  |
| Архангельск* | 250 | -33 | -4,5 | 2833 |
| Борковская | 277 | -42 | -6,6 | 2912 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |
| Нижнеангарск* | 255 | -32 | -9,6 | 3533 |
| Сосново- Озерское* | 258 | -36 | -10,5 | 3422 |
| Улан-Удэ* | 230 | -35 | -10,3 | 3085 |
| Владимирская область |  |  |  |  |
| Владимир | 213 | -28 | -3,5 | 2556 |
| Муром | 214 | -30 | -4 | 2518 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |
| Волгоград* | 176 | -22 | -2,3 | 2289 |
| Камышин | 188 | -26 | -4,1 | 2410 |
| Эльтон* | 177 | -25 | -3,2 | 2235 |
| Вологодская область |  |  |  |  |
| Вологда* | 228 | -32 | -4 | 2581 |
| Тотьма* | 232 | -32 | -4,5 | 2679 |
| Воронежская область |  |  |  |  |
| Воронеж* | 190 | -24 | -2,5 | 2381 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |
| Дербент * | 138 | -9 | 3,7 | 1910 |
| Махачкала* | 144 | -13 | 2,7 | 1860 |
| Ивановская область |  |  |  |  |
| Иваново | 219 | -30 | -3,9 | 2566 |
| Кинешма | 221 | -31 | -4,1 | 2560 |
| Иркутская область |  |  |  |  |
| Бодайбо* | 253 | -46 | -14,1 | 3181 |
| Братск | 249 | -43 | -8,6 | 2764 |
| Илимск | 255 | -45 | -11 | 2967 |
| Иркутск* | 232 | -33 | -7,7 | 2959 |
| Саянск | 234 | -39 | -9,1 | 2817 |
| Тайшет* | 237 | -39 | -8,1 | 2759 |
| Иркутская область |  |  |  |  |
| Тулун* | 241 | -39 | -8,6 | 2853 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |
| Нальчик | 168 | -18 | 0,6 | 2109 |
| Калининградская область |  |  |  |  |
| Калининград* | 188 | -19 | 1,2 | 2233 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |
| Элиста* | 169 | -23 | -1 | 2028 |
| Калужская область |  |  |  |  |
| Калуга | 210 | -27 | -2,9 | 2510 |
| Камчатская область |  |  |  |  |
| Козыревск | 256 | -37 | -7,3 | 2998 |
| Мильково | 256 | -38 | -8,3 | 3051 |
| Петропавловск- Камчатский* | 250 | -18 | -1,7 | 3492 |
| Усть-Камчатск | 277 | -28 | -4 | 3392 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  |  |
| Черкесск | 169 | -18 | 0,6 | 2122 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |
| Кемь* | 255 | -28 | -3,5 | 3060 |
| Олонец | 233 | -29 | -3,2 | 2707 |
| Петрозаводск* | 235 | -28 | -3,2 | 2785 |
| Сортавала* | 232 | -29 | -2,5 | 2617 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |
| Кемерово* | 227 | -39 | -8 | 2633 |
| Кондома | 236 | -40 | -7,8 | 2674 |
| Мариинск | 235 | -40 | -7,7 | 2654 |
| Кировская область |  |  |  |  |
| Кировск | 231 | -33 | -5,4 | 2710 |
| Нагорское | 239 | -34 | -5,8 | 2795 |
| Республика Коми |  |  |  |  |
| Воркута | 306 | -41 | -9,1 | 3565 |
| Объячево | 239 | -34 | -5,3 | 2743 |
| Сыктывкар* | 243 | -36 | -5,6 | 2722 |
| Ухта | 261 | -39 | -6,4 | 2861 |
| Костромская область |  |  |  |  |
| Кострома | 222 | -31 | -3,9 | 2551 |
| Шарья | 228 | -32 | -4,7 | 2653 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 155 | -9 | 3 | 2232 |
| Краснодар* | 145 | -14 | 2,5 | 1839 |
| Сочи* | 94 | -2 | 6,6 | 1412 |
| Красноярский край |  |  |  |  |
| Ачинск* | 232 | -36 | -7 | 2735 |
| Боготол | 239 | -39 | -7,6 | 2734 |
| Богучаны* | 244 | -45 | -10,7 | 2813 |
| Вельмо | 264 | -49 | -12,5 | 3032 |
| Дудинка* - Таймырский АО | 296 | -46 | -15,2 | 3838 |
| Енисейск | 245 | -46 | -9,6 | 2685 |
| Игарка* | 292 | -49 | -16,7 | 3774 |
| Кежма | 252 | -48 | -12,3 | 2919 |
| Красноярск* | 233 | -37 | -6,7 | 2671 |
| Минусинск* | 221 | -40 | -7,9 | 2513 |
| Туруханск* | 274 | -49 | -13,3 | 3222 |
| Хатанга* - Таймырский АО | 304 | -36 | -18 | 4992 |
| Курганская область |  |  |  |  |
| Курган* | 212 | -36 | -7,6 | 2553 |
| Курская область |  |  |  |  |
| Курск* | 194 | -24 | -2,3 | 2411 |
| Липецкая область |  |  |  |  |
| Липецк | 202 | -27 | -3,4 | 2464 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |
| Санкт- Петербург* | 213 | -24 | -1,3 | 2533 |
| Тихвин* | 223 | -29 | -2,7 | 2537 |
| Магаданская область |  |  |  |  |
| Аркагала | 289 | -51 | -19 | 3853 |
| Магадан (Нагаева, бухта) * | 279 | -29 | -7,5 | 3817 |
| Омсукчан | 286 | -50 | -17,2 | 3693 |
| Сусуман* | 274 | -54 | -20,8 | 3665 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола* | 215 | -33 | -4,9 | 2475 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |
| Саранск | 209 | -30 | -4,5 | 2508 |
| Московская область |  |  |  |  |
| Дмитров | 216 | -28 | -3,1 | 2550 |
| Кашира | 212 | -27 | -3,4 | 2586 |
| Москва* | 205 | -25 | -2,2 | 2481 |
| Мурманская область |  |  |  |  |
| Кандалакша* | 265 | -30 | -4,6 | 3192 |
| Мурманск* | 275 | -30 | -3,4 | 3158 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |
| Арзамас | 216 | -32 | -4,7 | 2514 |
| Нижний Новгород | 215 | -31 | -4,1 | 2491 |
| Новгородская область |  |  |  |  |
| Боровичи | 220 | -29 | -2,8 | 2513 |
| Великий Новгород | 221 | -27 | -2,3 | 2575 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |
| Барабинск* | 230 | -39 | -9 | 2760 |
| Новосибирск* | 221 | -37 | -8,1 | 2661 |
| Омская область |  |  |  |  |
| Омск* | 216 | -37 | -8,1 | 2601 |
| Тара* | 229 | -38 | -8,2 | 2720 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |
| Оренбург* | 195 | -32 | -6,1 | 2393 |
| Орловская область |  |  |  | 0 |
| Орел* | 199 | -25 | -2,4 | 2430 |
| Пензенская область |  |  |  | 0 |
| Пенза* | 200 | -27 | -4,1 | 2510 |
| Пермская область |  |  |  |  |
| Пермь* | 225 | -35 | -5,5 | 2555 |
| Чердынь | 245 | -37 | -6,7 | 2808 |
| Приморский край |  |  |  |  |
| Владивосток* | 198 | -23 | -4,3 | 2732 |
| Дальнереченск* | 199 | -29 | -8,7 | 2837 |
| Псковская область |  |  |  |  |
| Великие Луки* | 208 | -27 | -1,5 | 2340 |
| Псков* | 208 | -26 | -1,3 | 2369 |
| Ростовская область |  |  |  |  |
| Миллерово* | 179 | -21 | -1,7 | 2322 |
| Ростов-на-Дону* | 166 | -19 | -0,1 | 2102 |
| Таганрог* | 165 | -18 | 0 | 2132 |
| Рязанская область |  |  |  |  |
| Рязань | 208 | -27 | -3,5 | 2548 |
| Самарская область |  |  |  |  |
| Самара | 203 | -30 | -5,2 | 2503 |
| Саратовская область |  |  |  |  |
| Балашов | 199 | -29 | -4,2 | 2407 |
| Саратов* | 188 | -25 | -3,5 | 2403 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |
| Александровск- Сахалинский* | 237 | -27 | -6,4 | 3247 |
| Корсаков | 232 | -20 | -2,7 | 3219 |
| Курильск* | 223 | -15 | -0,4 | 3181 |
| Оха | 266 | -29 | -7,3 | 3613 |
| Южно- Курильск* | 225 | -13 | 0 | 3335 |
| Южно- Сахалинск* | 227 | -22 | -4,4 | 3218 |
| Свердловская область |  |  |  |  |
| Екатеринбург* | 221 | -32 | -5,4 | 2642 |
| Каменск-Уральский | 222 | -35 | -6,9 | 2654 |
| Туринск | 226 | -35 | -7,7 | 2780 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |
| Владикавказ* | 169 | -13 | 0,7 | 2422 |
| Смоленская область |  |  |  |  |
| Вязьма | 217 | -27 | -2,8 | 2582 |
| Смоленск* | 209 | -25 | -2 | 2508 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |
| Кисловодск | 179 | -16 | 0,4 | 2392 |
| Пятигорск | 175 | -20 | 0,2 | 2131 |
| Ставрополь* | 168 | -18 | 0,5 | 2119 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |
| Тамбов | 201 | -28 | -3,7 | 2432 |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |
| Елабуга* | 209 | -32 | -5,2 | 2480 |
| Казань* | 208 | -31 | -4,8 | 2477 |
| Тверская область |  |  |  |  |
| Ржев | 217 | -28 | -2,7 | 2519 |
| Тверь | 218 | -29 | -3 | 2511 |
| Томская область |  |  |  |  |
| Томск* | 233 | -39 | -7,9 | 2693 |
| Усть-Озерное* | 249 | -43 | -9,3 | 2829 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |
| Кызыл* | 225 | -47 | -15 | 2859 |
| Тульская область |  |  |  |  |
| Тула | 207 | -27 | -3 | 2484 |
| Тюменская область |  |  |  |  |
| Надым* | 278 | -45 | -11,5 | 3285 |
| Салехард* | 285 | -43 | -11,5 | 3473 |
| Тобольск* | 232 | -39 | -7,9 | 2682 |
| Тюмень* | 223 | -35 | -6,9 | 2666 |
| Ханты-Мансийск | 247 | -40 | -8,8 | 2896 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |
| Глазов | 231 | -35 | -6 | 2673 |
| Ижевск* | 219 | -33 | -5,6 | 2589 |
| Сарапул* | 215 | -33 | -5,6 | 2542 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| Ульяновск | 212 | -31 | -5,4 | 2583 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |
| Биробиджан | 219 | -32 | -10,4 | 3114 |
| Комсомольск-на-Амуре | 223 | -35 | -10,8 | 3039 |
| Охотск* | 274 | -32 | -9,6 | 3797 |
| Советская Гавань* | 234 | -24 | -6 | 3370 |
| Хабаровск* | 204 | -29 | -9,5 | 2987 |
| Энкэн | 281 | -28 | -7,7 | 3950 |
| Республика Хакассия |  |  |  |  |
| Абакан* | 223 | -37 | -7,9 | 2667 |
| Шира | 236 | -38 | -7,7 | 2755 |
| Челябинская область |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 221 | -34 | -7,5 | 2748 |
| Челябинск | 218 | -34 | -6,5 | 2616 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |
| Грозный* | 159 | -17 | 0,9 | 2018 |
| Читинская область |  |  |  |  |
| Чита* | 238 | -38 | -11,3 | 3127 |
| Чувашская Республика |  |  |  |  |
| Чебоксары | 217 | -32 | -4,9 | 2545 |
| Чукотский АО |  |  |  |  |
| Анадырь* | 299 | -38 | -11,3 | 3929 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |
| Алдан* | 263 | -41 | -13,6 | 3523 |
| Верхоянск* | 272 | -58 | -25 | 3801 |
| Вилюйск* | 259 | -51 | -18,8 | 3436 |
| Ленск* | 258 | -50 | -14,3 | 3079 |
| Оймякон* | 277 | -59 | -25,4 | 3856 |
| Эйк | 284 | -52 | -18,5 | 3688 |
| Якутск* | 252 | -52 | -20,9 | 3471 |
| Ненецкий АО |  |  |  |  |
| Нарьян-Мар* | 289 | -39 | -7,5 | 3295 |
| Ярославская область |  |  |  |  |
| Ярославль | 221 | -31 | -4 | 2550 |

На нужды горячего водоснабжения

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды в жилых домах и общественных зданиях является норматив потребления горячей воды, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г (таблица 73).

Таблица 73 Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на  ее нагрев

| Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды α, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии qhw, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 12,2 |
| То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17,0 |
| 4 Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 Физкультурно- Оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 2 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. |  |  |  |  |

Нормы расхода горячей воды для промышленных зданий приняты в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» таблица А.3 и представлены в таблице 74:

Таблица 74 Нормы расхода воды для промышленных зданий

| № | Водопотребители | Ед. измер. | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе горячей |
| 19 | Производственные цехи: |  |  |  |
|  | обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 |
|  | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | то же | 45 | 24 |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В г. Сертолово планируется ввод в эксплуатацию и подключение к сети централизованного теплоснабжения многоэтажных, малоэтажных жилых домов, общественных застроек и учреждений повседневного обслуживания.

Централизованное теплоснабжение предусматривается от модернизируемых существующих и новых теплоисточников.

Общий прирост объемов потребления тепловой энергии основных зон застроек на расчетный срок Схемы:

•	Малоэтажная застройка «Новое Сертолово» - 6,3177 Гкал/ч.

•	Малоэтажная застройка «Золотые купола» - 20,095 Гкал/ч.

•	Жилой комплекс «Чистый ручей» - 3,52 Гкал/ч.

•	6 квартал (в районе улиц Кожемякина и Пограничной)– 6,45 Гкал/ч.

•	Планировка территории, ограниченной с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ «Ягодка», с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка – 9,407 Гкал/ч.

•	Застройка территории в мкр. Сертолово-2, уч. 4 – 20,468 Гкал/ч.

•	Комплексная жилая застройка в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе – 8,45 Гкал/ч.

Планируется присоединение средней общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, г. Сертолово. Теплоснабжение перспективного объекта возможно осуществить от котельной по ул.Кленовая, 1 ООО «СТЭК» и котельной СГК, ул. Индустриальная, д.11, корп. 3 ООО «СЭС». На ближайшую перспективу планируется строительство новых объектов: «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» и «Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88».

По предварительным данным на момент актуализации Схемы теплоснабжения дополнительная потребность (с учетом введенных объектов капитального строительство за период 2023-2024 гг.) в тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления составит 118,534 Гкал/ч в том числе:

•	г. Сертолово – 40,789 Гкал/ч;

•	мкр. Сертолово-2 – 48,243 Гкал/ч;

•	мкр. Черная Речка – 29,502 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка на индивидуальные теплоснабжения объектов (бассейн, многоэтажная автостоянка, пожарное депо) составит 0,2368 Гкал/ч.

В 2025 году планируется ввод объектов капитального строительства по Восточно-Выборгскому шоссе, уч. №18, корп. 7.1. -7.8.

Данные о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии по источникам теплоснабжения представлены в таблице 75.

Таблица 75 - Общие сведения по приросту объемов потребления тепловой энергии на расчетный срок Схемы теплоснабжения

| Тип застройки, Адрес Объекта капитального строительства | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник теплоснабжения | Планируемый срок ввода Объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд: |  |  |  |
| Трех секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина уч.11, кад. н. 47:08:0102002:8097 | 1,315 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Многоквартирные жилые (6,7 этапы строительства) ЖК «Чистый ручей» | 3,52 | Котельная ул. Кленовая (ООО «СТЭК») | 2021-2026 |
| Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями «Новое Сертолово» мкр. Сертолово – 2, ул. Мира, уч.16 и уч. 19 | 6,3177 (без учета введенных МКД) | Котельная мкр. «Новое Сертолово», ул. Тихвинская, зд.3 (ООО «ТК Северная») | 2024-2026 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (2 очередь) | 20,095 | Новая котельная №1, новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (3 очередь) |  | Новая котельная №1, Новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (4 очередь) |  | Новая котельная №1, новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой многоквартирный дом, мкр. Сертолово-1, проезд Парковый, д.25 | 1,196 | СГК (ООО «СЭС») | 2026 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 27,26 | Новая котельная мкр. Сертолово-2 (ООО «ТК Северная») | 2022-2030 |
| Застройка территории в мкр. Сертолово-2, уч. 4 (ДНП «Слава») | 20,468 | Новая БМК (ООО «СТЭК») | 2022-2027 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-1 (гаражи) | 12,45 | СГК (ООО «СЭС») | 2027-2034 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-1 (гаражи) в районе ул. Кленовая | н/д | Котельная ул. Кленовая (ООО «СТЭК») | 2022-2032 |
| Комплексная жилая застройка в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе | 8,5 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории (строительство жилых и общественных зданий на новых территориях), мкр. Черная Речка | 9,407 | Новая котельная №1 Новая котельная №2 | 2030-2035 |
| Подключение объектов капитального строительства в границах проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, территорией микрорайона с кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и ее продолжением, и Пограничной ул. (ООО «Варт Северо-Запад») | 6,45 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Объекты социально-культурной сферы |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | 1,949 на отопление-0,533 Гкал/час, вентиляцию 0,605 Гкал/час, ГВС 0,811 Гкал/час | ООО «СЭС» (котельная СГС), ул.Кленовая, 1 ООО «СТЭК» | 2025-2028 |
| Детская областная больница с поликлиникой | н/д | Собственная БМК | 2021-2025 |
| Пожарное депо, в районе дома № 12 по ул. Индустриальная | 0,0198 | Собственная котельная «ЛСР» | 2026 |
| Крытый учебно-тренировочный каток для игры в хоккей с шайбой, МСК «Вершина», г.Сертолово, ул. Молодцова, уч. №8д | 0,0484 | СГК (ООО «СЭС») | 2021-2026 |
| Многоэтажная автостоянка | 0,132 | Эл. кондиционер и эл. водонагреватель | 2024 |
| Бассейн, в районе Восточно-Выборгского шоссе | 0,085 | Собственная БМК | 2026 |
| Реконструкция бывшего дома офицеров под ДШИ, Восточно-Выборгское шоссе, д. 29 | н/д | Котельная ул. Заречная (ООО «СТЭК») | 2026 |
| Гемодиализный центр, ул. Ветеранов, в районе дома №9 | 0,4 | СГК (ООО «СЭС») | 2026 |
| Строительство зданий торгового назначения с досуговым центром и кафе (1 и 2 очереди) по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.25 и д.25а | 1,548 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Реконструкция здания торгового комплекса по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Сосновая, д.11 | 0,36 | СГК (ООО «СЭС») | 2021-2026 |
| Спортивный досуговый комплекс на пересечении ул. Кожемякина и Выборгского шоссе" | 2,518 | СГК (ООО «СЭС») | 2027-2034 |
| Строительство Торгово-развлекательного комплекса по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе, уч.1 | н/д | Кот. персп. №1, Кот. персп. №2 (ЖК "Золотые Купола") | 2021-2027 |
| «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» | 0,2 | ООО «СЭС». СГК | 2026-2027 |
| Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | 0,098 | ООО «СЭС». СГК | 2026-2027 |

Примечание – сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства могут быть изменены

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объема потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления:

•	г. Сертолово – 40,789 Гкал/ч;

•	мкр. Сертолово-2 – 48,243 Гкал/ч;

•	мкр. Черная Речка – 29,502 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка на индивидуальные теплоснабжения объектов (бассейн, многоэтажная автостоянка, пожарное депо) составит 0,2368 Гкал/ч.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Промышленные предприятия имеют собственные источники тепловой энергии.

За период, предшествующий актуализации, изменений по приросту объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не зафиксировано.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Потребление тепловой энергии за 2024 год составило 270348 Гкал, потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения к концу 2035 году составит 769905 Гкал/год.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были подключены к системе централизованного теплоснабжения следущие объекты:

- МКД в ЖК «Новое Сертолово»;

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный перечень перспективных потребителей тепловой энергии представлен в пункте 2.2.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблице Таблица 76.

Таблица 76 - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии (на расчетный срок Схемы)

| №п/п | Источник теплоснабжения | Расчетный элемент территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Новая СГК | г. Сертолово | 64,983 | 79,494 | 102,015 | 110,005 |
| 2 | БМК | г. Сертолово | 7,087 | 8,053 | 7,087 | 8,053 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная, 8 | г. Сертолово | 13,041 | 13,0538 | 13,041 | 13,054 |
| 4 | Котельная по ул.Кленовая, 1 | г. Сертолово | 35,69 | 35,8974 | 39,21 | 39,57 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | мкр. Дранишники | 2,0331 | 2,1701 | 2,0331 | 2,1701 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | мкр. Сертолово-2 | 15,238 | 15,725 | 15,238 | 15,725 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | мкр. Черная Речка | 6,5901 | 6,7701 | 9,263 | 9,463 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | мкр. Сертолово-2 | 9,715 | 9,905 | 10,23 | 10,79 |
| 9 | Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | мкр. Сертолово-2 | - | - | 27,26 | 28,14 |
| 10 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | мкр. Черная Речка | - | - | 20,095 | 21,44 |
| 11 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") |  | - | - | 3,549 | 3,66 |
| 12 | Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка |  | - | - | 3,185 | 3,377 |
| 13 | Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | мкр. Сертолово-2 | - | - | 20,468 | 21,17 |
| 14 | Собственная БМК для теплоснабжения бассейна в районе Восточно-Выборгского шоссе | г. Сертолово | - | - | 0,085 | 0,085 |
| 15 | Собственная БМК для теплоснабжения объекта «Детская областная больница с поликлиникой» | г. Сертолово | - | - | н/д | н/д |
| 16 | Собственная котельная для теплоснабжения объекта «Пожарное депо» в районе дома № 12 по ул. Индустриальная | г. Сертолово | - | - | 0,0198 | 0,0198 |
| 17 | Эл. кондиционер и эл. водонагреватель | г. Сертолово | - | - | 0,132 | 0,132 |
| Итого: |  |  | 154,377 | 171,068 | 272,911 | 176,849 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя представлены в Главе 1, Части 7.

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 2021 (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населенного пункта;

•	адресный план населенного пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках Рисунок 20 - Рисунок 22.

Рисунок 20 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 21 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 22 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов не зафиксировано.

- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 77.

Таблица 77 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки существующих котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | % резерва к располагаемой мощности «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СГК | 2024 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 64,983 | 14,511 | -7,524 | -10,45 |
|  |  | 2025 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 66,987 | 10,35 | -5,367 | -7,46 |
|  |  | 2026 | 84 | 76,41 | 5,8 | 70,61 | 68,253 | 7,9 | -5,543 | -7,85 |
|  |  | 2027 | 84 | 76,41 | 5,8 | 70,61 | 69,801 | 7,3 | -6,491 | -9,19 |
|  |  | 2028 | 84 | 76,41 | 6,5 | 69,91 | 76,251 | 6,7 | -13,041 | -18,65 |
|  |  | 2029-2031 | 84 | 76,41 | 6,5 | 69,91 | 84,751 | 6,7 | -21,541 | -30,81 |
|  |  | 2032-2035 | 84 | 76,41 | 6,9 | 69,51 | 102,0154 | 7,99 | -40,4954 | -58,26 |
| 2 | БМК | 2024 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2025 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2026 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2027 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2028 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2029-2031 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2032-2035 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная,8 | 2024 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2025 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2026 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2027 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2028 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2029-2031 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2032-2035 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая,1 | 2024 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,263 | 20,51 |
|  |  | 2025 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,263 | 20,51 |
|  |  | 2026 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 37,45 | 0,24 | 7,470 | 16,54 |
|  |  | 2027 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2028 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2029-2031 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2032-2035 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 2024 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2025 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2026 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2027 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2028 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2029-2031 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2032-2035 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2024 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2025 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2026 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2027 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2028 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2029-2031 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2032-2035 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 2024 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 6,5901 | 0,18 | 1,272 | 15,82 |
|  |  | 2025 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2026 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2027 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2028 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2029-2031 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2032-2035 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 2024 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2025 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2026 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2027 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2028 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2029-2031 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2032-2035 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков представлены в Главе 1 п. 1.3.8. настоящей Схемы. Гидравлический расчет выполнен в электронной модели схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 2021.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Пропускная способность достаточная.

Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя для магистральных вводов представлены в виде пьезометрических графиков на рисунках Рисунок 23 - Рисунок 26.

Рисунок 23 - Пьезометрический график от СГК до потребителя по ул. Ларина, 11

Рисунок 24 - Продолжение. Пьезометрический график от котельной СГК до потребителя по ул. Ларина, 11

Рисунок 25 - Пьезометрический график от СГК до потребителя – Центр молодежи

Рисунок 26 – Продолжение. Пьезометрический график от СГК до потребителя – Центр молодежи

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 78.

Таблица 78 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | % резерва к располагаемой мощности «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СГК | 2024 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 64,983 | 14,511 | -7,524 | -10,45 |
|  |  | 2025 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 66,987 | 10,35 | -5,367 | -7,46 |
|  |  | 2026 | 90 | 90 | 5,8 | 84,2 | 68,253 | 7,9 | 8,047 | 9,56 |
|  |  | 2027 | 90 | 90 | 5,8 | 84,2 | 69,801 | 7,3 | 7,099 | 8,43 |
|  |  | 2028 | 120 | 120 | 6,5 | 113,5 | 76,251 | 6,7 | 30,549 | 26,92 |
|  |  | 2029-2030 | 120 | 120 | 6,5 | 113,5 | 84,751 | 6,7 | 22,049 | 19,43 |
|  |  | 2032-2035 | 140 | 140 | 6,9 | 133,1 | 102,02 | 7,99 | 23,0946 | 17,35 |
| 2 | БМК | 2024 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2025 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2026 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2027 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2028 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2029-2030 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2032-2035 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная,8 | 2024 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2025 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2026 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2027 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2028 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2029-2030 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2032-2035 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая,1 | 2024 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,2626 | 20,51 |
|  |  | 2025 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,2626 | 20,51 |
|  |  | 2026 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 37,45 | 0,24 | 7,47 | 16,54 |
|  |  | 2027 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2028 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2029-2030 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2032-2035 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 2024 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2025 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2026 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2027 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2028 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2029-2030 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2032-2035 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2024 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2025 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2026 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2027 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2028 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2029-2030 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2032-2035 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 2024 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 6,5901 | 0,18 | 1,2719 | 15,82 |
|  |  | 2025 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2026 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2027 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2028 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2029-2030 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2032-2035 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  | Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 2024 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2025 | 14,19 | 14,19 | 1,8 | 12,39 | 9,715 | 0,19 | 2,485 | 20,06 |
|  |  | 2026 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2027 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2028 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2029-2030 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2032-2035 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
| 9 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 2024 | Строительство двух источников теплоснабжения для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» в мкр. Черная Речка общей мощностью 34,4 Гкал/ч до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
|  |  | 2029-2030 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
|  |  | 2032-2035 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
| 10 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 2024 | Строительство новой котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") мощностью 4,5 МВт (3,87 Гкал/ч) до 2034 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2035 | 3,87 | 3,87 | 0,08 | 3,79 | 3,55 | 0,11 | 0,13 | 3,43 |

При подключении перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения, то к 2028 году на источниках тепловой энергии будет наблюдаться наличие значительного дефицита тепловой мощности. Общее значение дефицита мощности к 2035 году составит 43,602 Гкал/ч, наличие такого дефицита тепловой мощности приведет к снижению качества оказываемых услуг по теплоснабжению. Для ликвидации дефицита тепловой мощности предлагается строительство новых источников тепловой энергии с целью перераспределения тепловой нагрузки и обеспечения устойчивой и надежной работы системы теплоснабжения.

При реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии источники теплоснабжения будут располагать резервами, достаточными для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 79.

Таблица 79 - Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Перспективная присоединенная нагрузка (с учетом потерь в сетях) (новая. ред.), Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) (новая. ред.), Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка (с учетом потерь в сетях) из, разработанной ранее схемы, Гкал/ч | Резерв (+) / Дефицит (-), (из ранее разработанной схемы), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГК | 110,01 | +23,1 | 109,336 | +23,764 |
| БМК | 8,053 | +0,243 | 8,053 | +0,243 |
| Котельная по ул. Заречная, 8 | 13,05 | +4,106 | 13,054 | +4,106 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 | 39,57 | +5,59 | 39,57 | +5,59 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 2,17 | -0,11 | 2,1701 | -0,11 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 15,725 | -1,575 | 15,646 | -1,499 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 9,463 | +2,707 | 6,7701 | +1,272 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 10,79 | +1,48 | 10,291 | +1,979 |
| Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 21,44 | +12,27 | 21,44 | +12,27 |
| Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 3,66 | +0,13 | 3,66 | +0,13 |
| Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 3,377 | +2,973 | 6,05 | +0,27 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | 21,17 | +2,35 | 21,17 | +2,35 |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 28,14 | +1,26 | 28,14 | +1,26 |

- Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие системы теплоснабжения МО Сертолово включает в себя следующие варианты развития:

Варианты развития системы теплоснабжения по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС

Вариант 1.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Строительство теплообменников на источниках тепловой энергии для ГВС и дополнительной тепловой сети от котельной СГК до потребителей для нужд ГВС.

Вариант 2.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70 оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Строительство индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой теплообменников ГВС и с подводом к ним водопроводной воды.

Вариант 3.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70 оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Двухтрубная система теплоснабжения со строительством квартальных ЦТП для приготовления ГВС от ЦТП до потребителей.

Варианты развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово -2

Вариант 1.

Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава»).

Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2.

Вариант 2.

Строительство новой котельной ООО «СТЭК» для теплоснабжения территории ДНП «Слава». Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной).

Вариант 3.

Строительство новых источников теплоснабжения в данном варианте не рассматриваются. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава») и жилой застройки мкр. Сертолово-2.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО Сертолово по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС представлено в таблице 80.

Таблица 80 - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС

| Источник тепловой энергии | Мероприятий |  |  | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
| СГК | Строительство теплообменников на источниках тепловой энергии для ГВС и дополнительной тепловой сети от котельной до потребителей для нужд ГВС | Строительство индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой теплообменников ГВС и с подводом к ним водопроводной воды (98 шт.) | Двухтрубная система теплоснабжения со строительством квартальных ЦТП для приготовления ГВС от ЦТП до потребителей. | 1839374,53 | 320777,359 | Затраты не рассматриваются ввиду отсутствия местности под размещение здания ЦТП. |
| Итого: |  |  |  | 1839374,53 | 320777,359 | - |

В рамках реализации Сценария № 1 предусматривается строительство дополнительных тепловых сетей ГВС, а также реконструкция котельной. Ориентировочный перечень участков сетей ГВС приведен в таблице Таблица 81.

Таблица 81 - Перечень участков сетей ГВС от СГК (ООО «СЭС»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| З.у | СОК | 27,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-32 | ул. Ветеранов 8/2 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | ТК-32 | 130 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.49 | ул. Ветеранов 6 | 35 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.42 | ул. Ветеранов 5 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-27 | ТК-28 | 58 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | ТК-29 | 130 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-29 | Уз.46 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.46 | ул. Ветеранов 7 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-29 | ТК-30 | 24 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-30 | ТК-30а | 12 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | ТК-30а | 9 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | Уз.47 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.47 | ул. Ветеранов 8 | 18 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-32 | ТК-31 | 46 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | Уз.49 | 5 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | Уз.50 | 53 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.50 | Воскр. школа | 20 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.50 | Церковь | 28 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-30а | ТК-66 | 67 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | Уз.59 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.59 | ул. Ветеранов 15 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | ТК-65 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | ул. Ветеранов 10 | 9 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | ул. Ветеранов 12 | 90 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | Уз.60 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-36а | ТК-35 | 64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.167 | Д/сад 2037 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-35 | Уз.168 | 12 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.168 | ул. Школьная 7 | 45 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-34 | ТК-33 | 95 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-35 | ТК-34 | 10,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-34 | Уз.167 | 27 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | Уз.42 | 35 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-36а | ул. Школьная 5 | 34 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.53 | ТК-80 | 55 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ТК-81 | 78 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.190 | Уз.53 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК40б | Магазин | 53,94 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.179 | ул. Индустриальная 11/1 | 172 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.179 | ул. Индустриальная 11/1 А | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №7 | ТК-68 | 339 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | З.у №8 | 7 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.66 | З.у №29 | 70,56 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.98 | ТКпр.65 | 241,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| Уз.48а | Уз.48 | 29,41 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-32 | Уз.48а | 80,59 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.34 | Уз.35 | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н (ТК-53) | Уз.54 | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.54 | ул. Молодежная 6 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.54 | Уз.55 | 58 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.55 | ТК-54 | 98 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | Уз.56 | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.56 | ул. Молодежная 7 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-54 | Уз.57 | 69 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.57 | ул. Молодежная 8/1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-54 | ул. Молодежная 8/2 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.30 | ул. Молодежная 4 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-53 | ТК-б/н (ТК-53) | 192 | 0,2 | 0,2 | Подвальная |
| ТК-49 | ул. Центральная 7/1 | 34 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.197 | ТК-43 | 23 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.198 | Уз.6 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | ул. Молодежная 3/2 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подвальная |
| ТК-14 | Уз.204 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.204 | ТК-43 | 12 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.204 | ул. Молодцова 6 | 31 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.9 | ул. Молодцова 5 | 118 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.75 | ул. Молодцова 3 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.10 | ул. Молодцова 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.55 | ул. Молодежная 6 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.9 | ул. Молодцова 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.198 | ул. Молодцова 12 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.6 | ул. Молодцова 11 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| З.у №4 | ТК-70 | 3 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | З.у №6 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | З.у №7 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №6 | ТК-49 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н (ТК-53) | Уз.80 | 85 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.5 | ул. Молодцова 12 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| З.у №8 | З.у №4 | 180 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| Уз.21 | Уз.203 | 90 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-43 | Уз.75 | 12 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.75 | ул. Молодцова 3 | 108 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | ул. Молодцова 7/2 | 27 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-43а | Уз.9 | 6,5 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-43а | Уз.10 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.10 | ул. Молодцова 4 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.76 | ТК-14 | 84 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | ул. Молодцова 7/3 | 95 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.31 | Уз.32 | 5 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.32 | ул. Молодежная 5 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-45а | ТК-46 | 121 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.22 | Уз.23 | 8 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.23 | ул. Центральная 5 | 47 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-46 | ул. Молодцова 12/2 | 110 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.19 | ул. Центральная 3 | 58 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-46 | Уз.20 | 11,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.21 | ул. Молодцова 14 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-47 | З.у №9 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №9 | ТК-47 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | Уз.22 | 12 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.20 | Уз.21 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| З.у №12 | ТК-45а | 32 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-46 | ТК-47 | 108 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная |
| Уз.188 | ТК-7а | 203 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.71 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.71 | Уз.72 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.78 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 206 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК- Молодцова 1 | ул. Молодцова 2/2 | 70 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК- Молодцова 1 | Уз.74 | 175 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК- Молодцова 1 | ул. Молодцова 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК- Молодцова 1 | 41 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 11,57 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Ледовая арена | 16,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | З.у №24 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| З.у №24 | ТКпр.69 | 61,56 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-7а | З.у №26 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №26 | ТКпр.70 | 51,65 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.74 | Уз.199 | 37 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.182 | Уз.200 | 3 | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| Уз.200 | ул. Молодцова 9а Д/сад | 93 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.77 | Уз.206 | 66 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.206 | Уз.207 | 22 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.207 | Уз.193 | 85 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.73 | ул. Молодцова 2 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.74 | ул. Молодцова 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.78 | ул. Молодцова 10 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.182 | ул. Молодцова 8 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-95 | ТК-7 | 167 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.78 | ул. Молодцова 10 | 111 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-56а | ТК-56 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-56 | Школа 2 | 67 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-56 | ТК-48 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-48 | ул. Молодцова 4/3 ФОК | 92 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-7б | ТК-7а | 16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.72 | Уз.73 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.72 | ул. Молодцова 2 | 76 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.76 | ТК-13а | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13а | Торговый центр | 57 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-13а | ул. Молодцова 8/2 | 103 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.77 | 2 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.182 | ТК-7б | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| З.у №1 | Уз.182 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-7а | Уз.187 | 64 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | Уз.188 | 5 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-7б | Уз.189 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.189 | ул. Молодцова 9 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-9а | ул. Кожемякина 11/1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-44 | 271 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | ул. Центральная 1/1 | 43 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-56а | Уз.79 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.79 | ул. Центральная 1/2 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.3 | Уз.4 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.4 | ТК-56а | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.3 | ул. Молодцова 13 | 51 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.193 | ТК-9 | 68 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | Уз.3 | 34 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| Уз.79 | Уз.205 | 37 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.205 | ул. Центральная 1/3 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.4 | ул. Молодцова 13 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-44 | З.у №2 | 51,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| З.у №2 | ТК-45 | 1 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | З.у №12 | 1 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | З.у №13 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| З.у №13 | Уз.19 | 21 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-9а | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.61 | ТКпр.62 | 61 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.63 | 35,98 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 53,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 15,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ТКпр.98 | 37,88 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-84 | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | 233 | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | ТК-б/н | 167 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н | ул. Индустриальная 1 | 13 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | ТК-83 | 124 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-85 | 36 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | ПТОР | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | Учебные классы | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | ТК-78 | 130 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.190 | ДОС-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-84 | 214 Медпункт | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-81 | Насосная | 33 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ДОС-3 | 22,58 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-79а | Уз.190 | 14,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-79а | ТК-79 | 22,62 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-78 | ТК-79а | 207 | 0,25 | 0,25 | Подвальная |
| Уз.52 | д/сад | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.152 | ТК-36 | 63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.16 | ул. Ларина 4 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-101 | Магазин | 14 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.156 | ул. Ветеранов 4 | 27 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-школа | Уз.158 | 16 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.158 | Уз.159 | 20 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.159 | Уз.160 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.160 | Уз.161 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.161 | ул. Школьная 6/1 | 22 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.158 | ул. Школьная 6/3 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.160 | ул. Школьная 6/2 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.36 | ул. Молодежная 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.196 | Крытый рынок | 21 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.202 | Уз.152 | 94 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.17 | Уз.18 | 21 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.163 | ул. Школьная 2/2 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.162 | Уз.163 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.163 | Уз.81 | 4,43 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.81 | ул. Школьная 2/3 | 5,44 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-4а | ТК-4 | 48,69 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-79 | ТК-4а | 89,31 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| З.у №28 | Жилой дом ул. Ларина 11 | 39,72 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-21а | Уз. | 157,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | Уз.157 | 83 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ТК-64а | 124 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-40 | ТК-41 | 46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-40 | 108 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-40 | ул. Ларина 2 | 53 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-50 | 104 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 72 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ул. Молодежная 1б Д/сад | 39 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.11 | ул. Сосновая 3 | 21 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-102 | Уз.12 | 105 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.12 | ул. Сосновая 2 | 23 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-100 | ТК-101 | 36 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.13 | ул. Сосновая 4 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-101 | ТК-64а | 67 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-64а | ТК-42 | 79 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.13 | ул. Сосновая 4а | 23 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-64а | Уз. 2 ул. ларина 3а | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз. 2 ул. ларина 3а | Уз. ул. ларина 3а | 92 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. ул. ларина 3а | ул. Ларина 3а | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. ул. ларина 3а | ул. Сосновая 1 | 17 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ул. Ларина 3 | 58 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Уз.16 | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.16 | Торговый павильон | 55 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Кафе | 15 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Уз.17 | 25 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.18 | ТЦ | 1 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.18 | Магазин | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.35 | Уз.36 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.36 | Уз.37 | 2 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.37 | Уз.38 | 18 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.38 | Уз.39 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.39 | ул. Молодежная 1 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.39 | ул. Ларина 9 | 30 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ТК-99 | 122 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-99 | ТК-24 | 72 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-21а | 27 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-21а | ТК-22 | 29 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ул. Ларина 10 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 70 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ул. Ветеранов 1 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ТК-27 | 113 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | Уз.40 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.40 | Уз.41 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.41 | ул. Ветеранов 3 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-39 | 33 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-39 | ТК-38а | 97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38а | ТК-63 | 62 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-63 | ул. Ларина 6 | 8 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-63 | ул. Ларина 5 | 75 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | Уз.51 | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.51 | ул. Ларина 1 | 10 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.51 | ул. Ларина 1 | 10 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-39 | ТК-62 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | Школа | 18 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | Уз.52 | 125 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-79 | КПП | 45 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-38а | ТК-38 | 38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38 | Уз.151 | 44 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.151 | ул. Школьная 1 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-38 | Уз.153 | 103 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.153 | Уз.154 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.154 | Уз.155 | 110 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.154 | ул. Парковая 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.155 | Уз.156 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | Уз.164 | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | Уз.165 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.165 | ул. Школьная 2 | 17 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | Уз.181 | 150 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.181 | ул. Ларина 7/1 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-99 | ул. Ларина 8 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 109 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | ТК-19 | 114 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-100 | 96 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-100 | ТК-102 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-102 | Уз.11 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-101 | Уз.13 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-78 | ДОС-1 | 20 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Уз.196 | 69 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | ТК-36а | 10,97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | ул. Школьная 4 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.164 | ул. Школьная 3 | 15 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-38 | ТК-98 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-98 | Уз.202 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.157 | ТК-школа | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-школа | Уз.162 | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | З.у №28 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-спорткомплекс | ТК-86 | 240 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | Учебный корпус | 45 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-76 | ТК-77 | 39 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | ТК-76 | 60 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | ТК-72 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | ТК-спорткомплекс | 88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-86 | ТК-87 | 44 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-87 | Караул | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-87 | Уч. класс | 8 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.68 | ТК-71 | 155 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | Клуб 268 | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | Гидротреножер | 50 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-спорткомплекс | Спорткомплекс | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ТК-74 | 74,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-74 | Продовольственный склад | 25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-74 | ТК-75 | 100 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | Столовая | 25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-76 | ТК-82 | 95 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Уз.70 | 68 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | ТК-95 | 344 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | ООО "СЭС" | 340 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. 1 | ТК-1 | 80 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз. 1 | ТК-ПУ | 36 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-ПУ | Уз.68 | 60 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ул. Индустриальная 1 А | 7 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.70 | ТК-73 | 15 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.70 | 251 | 125 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-5 | 51 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | АТС | 80 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | Админ. здание | 70 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | ТК-5а | 121 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | Выборгское шоссе 21 | 74,5 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | ТК-10 | 78 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Баня | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | баня хоз.корпус | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 65 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | ТК-6а | 60 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | Уз.179 | 168 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | ТК-Литера Е | 46 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.183 | З.у №1 | 160 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.183 | ул. Молодцова 8 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-10 | Уз.184 | 2 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | Уз.185 | 80 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.185 | ТК-55а | 45 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-Литера Е | Уз.186 | 50 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.186 | Уз.226 | 119 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.226 | ТК-3 | 41 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.227 | ул. Молодцова 7 | 38 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | Уз.191 | 53 | 0,4 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.191 | Уз.192 | 24 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-Литера Е | Уз.201 | 11 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.201 | Литера Е | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.201 | Литера Д | 14 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | ТК-6 | 51 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.192 | ТК-55 | 42 | 0,4 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.184 | Уз.183 | 89 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | Уз.227 | 27 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.68 | Склад УБП | 60 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | Уз. - ТК-15 | 89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз. - ТК-15 | ТК-15 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| СГК | опора 1 | 5,4 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| опора 1 | Уз. 1 | 8 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | З.у | 2,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.24 | Парковый пр. 16 эт. | 60 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-68Б | Уз.24 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.29 | ул. Ветеранов 9 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-68Б | ТК-68а | 108,54 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-68а | улица Парковый проезд 5 | 64 | 0,125 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. | Уз.58 | 137,83 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | ТК-68Б | 126 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.24 | Парковый пр. 14 эт. | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | ТК-68Б | 110 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | Уз.25 | 3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.25 | Уз.26 | 82 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.26 | Уз.27 | 33 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.27 | ул. Ветеранов 11/1 | 64 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.26 | ул. Ветеранов 11/2 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | Уз.28 | 33,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.28 | Уз.29 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.29 | ул. Ветеранов 9 | 95 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-28 | Уз.43 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | Уз.45 | 42 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.45 | ул. Ветеранов 3а | 20 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.58 | ул. Ларина 14 | 20 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.60 | ТК-67 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.60 | ТК-97 | 12 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-97 | Ленэнерго | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.43 | Уз.44 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.44 | ул. Ветеранов 3 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-14 | ТК-13а | 153 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-43 | ТК-43а | 72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-43а | Уз. | 56,87 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | Магазин "Деликат" | 8,13 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | ул. Молодцова 6/2 | 27,9 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | ул. Ларина 12а "Пятерочка" | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.80 | ул. Ларина 15/2 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.5 | Уз.198 | 161 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.203 | ТК-48 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | Уз.76 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.80 | З.у №27 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у №27 | ул. Ларина 15/2 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.199 | Уз.197 | 133 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-48 | Уз.5 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.7 | ул. Молодцова 11 | 140 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.6 | Уз.7 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.7 | Уз.8 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.8 | ул. Молодцова 16 | 81 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-49 | Гимназия | 95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | ул. Центральная 7/2 | 12 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | Уз.30 | 23 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.30 | Уз.31 | 45 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-50 | ТК-53 | 73 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | Уз.33 | 17 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.33 | Уз.34 | 79 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.33 | ул. Молодежная 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-40 | ТК40б | 76,66 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК40б | Кафе | 5,25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК40б | Торговый центр | 8,74 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ТКпр.95 | 41,34 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 19,03 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | Магнит | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 59,95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 45,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у №29 | ТК-44 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-9а | З.у94 | 0,77 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ТКпр.61 | 262,66 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.64 | 115,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| Уз.187 | Уз.184 | 63,73 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.187 | Уз.184 | 116,27 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Шахматный клуб | 0 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.48 | ТК-б/н | 170 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |

При рассмотрении варианта №2 планируется установка автоматизированных индивидуальных пунктов в подвалах зданий, а также строительство пристроенных ИТП в местах, где нет возможности установить в здании дома.

Перечень жилого фонда МО Сертолово с открытой системой ГВС представлен в таблице 82.

Таблица 82 - Перечень жилого фонда МО Сертолово с открытой системой ГВС

| № п/п | Адрес | Год постройки | Материал стен | Объем зданий куб.м. | Кол-во этажей ед. | Кол-во квартир ед. | Кол-во тепловых пунктов ед. | КУУТЭ | Наличие подвала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УЮТ-СЕРВИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школьная д.1 | 1971 | П | 20408 | 5 | 120 | 2 | 2 | имеется |
| 2 | Школьная д.2/2 | 2003 | к | 5741 | 5 | 18 | 1 |  | имеется |
| 3 | Школьная д.2/3 | 2004 | к | 6492 | 5 | 30 | 1 | 1 | имеется |
| 4 | Школьная д.6/1 | 2003 | к | 4728 | 4 | 16 | 1 |  | имеется |
| 5 | Школьная д.6/2 | 2003 | к | 4333 | 5 | 20 | 1 |  | имеется |
| 6 | Школьная д.6/3 | 2002 | к | 4650 | 5 | 19 | 1 |  | имеется |
| 7 | Ларина д.1 | 36/96 | 2К | 11745 | 4 | 32 | 1 | 1 | имеется |
| 8 | Ларина д.5 | 1954 | 2К | 10131 | 4 | 28 | 1 | 1 | имеется |
| 9 | Ларина д.6 | 1954 | 2К | 11254 | 4 | 21 | 1 | 1 | имеется |
| 10 | Ларина д.8 | 1988 | 2К | 14027 | 9 | 67 | 1 | 1 | имеется |
| 11 | Ларина д.14 | 2000 | П | 20510 | 6 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 12 | Молодежная д.1 | 1981 | П | 15128 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 13 | Молодежная д.2 | 1980 | П | 9226 | 5 | 45 | 1 | 1 | имеется |
| 14 | Молодежная д.3 | 1980 | П | 15325 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 15 | Молодежная д.6 | 1984 | П | 49124 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 16 | Молодежная д.7 | 1990 | П | 46323 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 17 | Молодежная д.8/1 | 1992 | П | 24955 | 9 | 108 | 1 | 1 | имеется |
| 18 | Молодцова д.1 | 1984 | П | 52483 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 19 | Молодцова д.3 | 1987 | П | 52679 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 20 | Молодцова д.4 | 1986 | П | 53250 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 21 | Молодцова д.7 | 1988 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 22 | Молодцова д.9 | 1988 | П | 47821 | 9 | 214 | 2 | 2 | имеется |
| 23 | Молодцова д.10 | 1989 | П | 42248 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 24 | Молодцова д.11 | 1990 | П | 47124 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 25 | Молодцова д.13 | 1991 | П | 46281 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 26 | Молодцова д.14 | 1992 | П | 45837 | 9 | 216 | 2 | 2 | имеется |
| 27 | Молодцова д.16 | 1997 | П | 27280 | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 28 | Центральная д.3 | 1996 | П |  | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 29 | Центральная д.7/1 | 1993 | П | 27436 | 10 | 119 | 1 | 1 | имеется |
| 30 | Ветеранов д.3 | 1982 | П | 50034 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 31 | Ветеранов д.4 | 1979 | П | 15222 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 32 | Ветеранов д.5 | 1983 | 2К | 14849 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 33 | Ветеранов д.6 | 1979 | П | 15128 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 34 | Ветеранов д.7 | 1990 | 2К | 16284 | 9 | 68 | 1 | 1 | имеется |
| 35 | Ветеранов д.10 | 1999 | П | 12937,0 | 6 | 30 | 1 | 0 | имеется |
| 36 | Ветеранов д.12 | 1999 | П | 24649 | 5 | 70 | 1 | 1 | имеется |
| 37 | Сосновая д.1 | 1975 | П | 15408 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 38 | Сосновая д.2 | 1976 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 39 | Сосновая д.3 | 1978 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 40 | Кожемякина д.11/1 | 2002 | П | 42979 | 9 | 144 | 2 | 2 | имеется |
| 41 | Парковая д.1 | 1971 | п | 18204 | 5 | 100 | 1 | 1 | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  | 988625 | 282 | 4577 | 54 | 49 | имеется |
| КОМФОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Сертолово-2 ДОС-2 | 1991 | 2К | 9592 | 4 | 47 | 1 | 1 | ГВС нет |
| 43 | Индустриальная д.1 | 1997 | К | 10620 | 3 | 44 | 1 | 1 | имеется |
| 44 | Ветеранов д.1 | 1987 | К | 13724 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 45 | Ветеранов д.8 | 1979 | П | 15053 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 46 | Ветеранов д.11/1 | 1997 | П | 23530 | 9 | 108 | 1 | 1 | имеется |
| 47 | Ларина д.3 | 1936 | 2К | 10580 | 4 | 21 | 1 | 1 | нет подвала, аварийный |
| 48 | Ларина д.4 | 1954 | 2К | 10131 | 4 | 25 | 1 | 1 | имеется |
| 49 | Ларина д.7/1 | 1998 | П | 171369 | 5 | 50 | 1 | 1 | имеется |
| 50 | Молодежная д.4 | 1981 | К | 10811 | 5 | 60 | 1 | 1 | имеется |
| 51 | Молодежная д.8/2 | 1992 | П | 27739 | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 52 | Молодцова д.5 | 1986 | П | 49124 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 53 | Молодцова д.6 | 1986 | 2К | 11107 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 54 | Молодцова д.7/2 | 1990 | 2К | 11606 | 5 | 39 | 1 | 1 | имеется |
| 55 | Молодцова д.8 | 1988 | П | 49501 | 9 | 213 | 2 | 2 | имеется |
| 56 | Молодцова д.12 | 1991 | П | 45837 | 9 | 216 | 2 | 2 | имеется |
| 57 | Сосновая д.4 | 1992 | 2К | 14612 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 58 | Школьная д.3 | 1960 | 2К | 2728 | 2 | 16 | 1 | 1 | ГВС нет |
| 59 | Школьная д5 | 1960 | 2К | 2728 | 2 | 16 | 1 | 1 | ГВС нет |
| ИТОГО по УК |  |  |  | 490392 | 108 | 1517 | 21 | 21 |  |
| УК Альтернатива Плюс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ветеранов д.3а |  |  |  | 5 |  | 1 |  | имеется |
| 61 | Ветеранов д. 11/2 | 1994 |  |  | 10 |  | 1 |  | имеется |
| 62 | Молодцова, д. 2 |  |  |  | 9 |  | 2 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 24 |  | 4 |  |  |
| Забота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ларина д. 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| 64 | Центральная д.7/2 |  |  |  | 10 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 14 |  | 2 |  |  |
| Управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ларина, д.10 |  |  |  | 17 |  | 1 |  | имеется |
| 66 | Молодцова, д.2/2 |  |  |  | 17 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 34 |  | 2 |  |  |
| Мастер Дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ветеранов, д.9 |  |  |  | 9 |  | 2 |  | имеется |
| 68 | Ларина, д.3а |  |  |  | 5 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 14 |  | 3 |  |  |
| Городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Вост. Выб шоссе, д. 24/1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| 70 | Сертолово-2, д.1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |
| ТСЖ и ТСН (подвалы имеются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Центральная, д.1/1 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом |
| 72 | Центральная, д.1/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом-2 |
| 73 | Центральная, д.1/3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом-2 |
| 74 | Ветеранов, д. 15 |  |  |  |  |  | 2 |  | На Ветеранов |
| 75 | Парковый проезд, д.2/1 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Парковый |
| 76 | Парковый проезд, д.2/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Парковый |
| 77 | Молодцова д.7/3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодцова 7 |
| 78 | Молодцова д.8/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодцова 8 |
| 79 | Молодежная д.3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодежная 3 |
| 80 | Ветеранов. д.8 /2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСН Фаворит |
| 81 | Центральная д.5 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСН Центральная 5 |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Итого по Сертолово |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

Варианты развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово -2.

При рассмотрении варианта №1 и №3 необходима реконструкция участка тепловой сети от ТК-58 до Узла №3 с увеличением диаметра с dу200 на dу600 протяженностью порядка 900 метров. Данный участок тепловой сети находится в собственности Министерства обороны РФ.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития представлено в таблице 83.

Таблица 83 - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово-2

| Источник тепловой энергии | Мероприятия |  |  | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная ул. Заречная | Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 900 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава»). Реконструкция котельной с увеличением мощности. | Строительство новой котельной ООО «СТЭК» для теплоснабжения территории ДНП «Слава». | Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава») и жилой застройки мкр. Сертолово-2. Реконструкция котельной с увеличением мощности. | 57420 (реконструкция существующей сети с увеличением диаметра) 49976,3 (строительство магистральной сети к объектам застройки ДНП «Слава») 40000 (реконструкция котельной) | 55265,02 | 57420 (реконструкция существующей сети с увеличением диаметра) 49976,3 (строительство магистральной сети к объектам застройки ДНП «Слава») 60000 (реконструкция котельной) |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 | Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2. | Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2. | Новая котельная в данном варианте не рассматривается. Все перспективные объекты будут подключены к котельной ул. Заречная | 50659,602 | 50659,602 | Затраты не рассматриваются. |
| Итого: |  |  |  | 198055,9 | 105924,622 | 167396,3 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Сравнительный анализ перспективного развития системы теплоснабжения в рамках перевода потребителей на закрытую систему ГВС представлен в таблице Таблица 84.

Таблица 84 – Сравнительный анализ вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в рамках перевода потребителей на закрытую систему ГВС

| № п/п | Необходимые мероприятия | Необходимый объем инвестиций, тыс. рублей | Преимущества и недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вариант № 1 | 1. Требуется проектирование и монтаж дополнительного оборудования (теплообменные аппараты и циркуляционные насосы, установка дополнительного котлового оборудования) (ориентировочно _40_ млн. руб.); 2. Требуется прокладка новых магистральных сетей систем горячего водоснабжения (ориентировочно _50_ млн. руб.); 3. Требуется разделение системы холодного водоснабжения на собственные нужды и на обеспечение потребителей горячим водоснабжением. | 2039939,26 | 1. Повышение качества горячей воды; 2. В связи с большой протяженностью сетей ГВС возникнут тепловые потери и возможные аварийные ситуации, вследствие чего отключение и прекращение подачи ГВС кварталами. 3. Проведение геодезических исследований на предмет возможности прокладки новых инженерных коммуникаций. |
| Вариант № 2 | 1. Требуется место для размещения дополнительного оборудования ИТП, но как правило это подвальные и цокольные этажи жилых и административных зданий; 2. Требуется проектирование и монтаж оборудования (ориентировочно 3 млн. руб. за ед.) 3. Требуется увеличение диаметра трубопровода холодного водоснабжения. | 320,777 | 1. Повышение качества горячей воды; 2. Соблюдение температурного режима горячей воды; 3. Снижение тарифа на горячее водоснабжение; 4. Снижение аварийных ситуаций, в связи с отсутствием магистральных сетей ГВС; 5. Отсутствие использования земельных участков для строительства новых котельных, ЦТП, так как в большинстве случаев используются подвальные и цокольные этажи жилых и административных зданий. |
| Вариант № 3 | 1. Требуются новые земельные участки для размещения здания ЦТП; 2. Требуется проектирование и строительство здания ЦТП с установленным внутри него оборудованием (ориентировочно 20 млн. руб. за ед.); 3. Требуется прокладка новых магистральных сетей систем теплоснабжения (от котельной до ЦТП и от ЦТП до потребителя) и водоснабжения. 4. Требуется постоянный действующий квалифицированный персонал для эксплуатации ЦТП. | Затраты не рассматриваются ввиду отсутствия местности под размещение здания ЦТП. | 1. Повышение качества горячей воды; 2. Соблюдение температурного режима горячей воды; 3. В связи с протяженностью сетей ГВС возникнут тепловые потери и возможные аварийные ситуации, вследствие чего отключение и прекращение подачи ГВС; 4. Возможное увеличение тарифа на горячее водоснабжение. |

На основании рассмотренных вышеизложенных вариантов перехода открытой системы ГВС на закрытую систему ГВС можно сделать заключение, что вариант №2 является экономически целесообразным, технически-возможным, а также самым надежным и безаварийным.

Выбор приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово-2

Рассмотрев варианты перспективного развития территории мкр. Сертолово-2 Схемой теплоснабжения предлагается вариант №2. Обоснование выбора приоритетного варианта:

- Строительство новых автоматизированных котельных позволит существенно сократить протяженность магистральных сетей теплоснабжения, тем самым сократит теплопотери при транспортировке теплоносителя и аварийные ситуации на тепловой сети;

- Более качественное регулирование температурного режима;

- За счет близкого расположения источника теплоснабжения - снижение стоимости тарифа на тепловую энергию;

- Отсутствие рентабельности проведения реконструкции котельной (увеличение установленной мощности, замена насосного оборудования на транспортировку теплоносителя, строительство внутренних трубопроводов, возможные мероприятия по реконструкции газопровода, внесение изменений в проект котельной);

- Затраты, понесенные при варианте №2 будут иметь значительно меньший срок окупаемости по сравнению с другими вариантами.

Ориентировочная финансовая потребность варианта №2 составит порядка 106 млн. руб., что на 46% ниже стоимости варианта №1 и на 37% ниже стоимости варианта №3.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Значительных ззменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано, за исключением, что все дома от котельной по ул. Заречной подключены по АИТП. Развитие системы теплоснабжения протекает в рамках разработанного прошлой актуализации плана.

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей, определены в соответствии п.10.1.2. «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного приказом Минэнерго России № 325 от 30 декабря 2008 года (в ред. приказа Минэнерго России № 377 от 10 августа 2012г). По материальным характеристикам тепловых сетей (длина, диаметр) рассчитана емкость теплосети, и 1,5-кратный (нормативный) ее объем, м3.

Емкость трубопроводов тепловой сети определена в зависимости от удельного объема трубопроводов и их длины, согласно п. 4.1.9. «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», (МДК 4-05.2004).

где vdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; принимается по таблице 6 МДК 4-05.2004;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой определены в соответствии с п. 10.1.2. «О порядке…» по формуле:

Gу.н. = a * Vср.год nгод / 100 = mу.год.н nгод ,  м3

где:

а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная  правилами  технической эксплуатации электрических  станций  и  сетей и  правилами  технической  эксплуатации тепловых энергоустановок  в   пределах  0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

Vср.год. - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

n  - продолжительность функционирования тепловой   сети  в год в течение года, ч;

m у.год.н  - среднечасовая годовая  норма  потерь теплоносителя,

обусловленных утечкой, м3/ч.

Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя приведены в таблице Таблица 85.

Таблица 85 - Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя

| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование теплоисточника | Расчетные нормативные потери теплоносителя, м3/год | Годовые нормативные тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «СЭС» | СГК | 70242,45 | 17470,81 |
|  | БМК | 7508,75 | 2209,53 |
| ООО «СТЭК» | Котельная по ул. Заречная | 487,18 | 131,67 |
|  | Котельная по ул. Кленовая | 3518,86 | 2332,70 |
| МО РФ | Котельная №51, мкр. Дранишники | 1378 | 2239,59 |
| ООО «ТК Северная» | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 8577 | 2376 |
|  | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 3561 | 1326 |
|  | Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | - | - |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчетный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

В закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Расходы сетевой воды от теплоисточников и воды для подпитки тепловой сети приведены в таблице Таблица 86.

Таблица 86 - Расчетные расходы сетевой воды и воды для подпитки тепловой сети

| Наименование источника | Суммарный расход сетевой воды в под. тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис. теплопотреб., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГК | 2115,974 | 3,74 | 2,08 | 2,09 |
| Котельная ул. Заречная | 329,001 | 0,53 | 0,32 | 0,32 |
| БМК | 615,436 | 0,46 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная Тихвинская, 2 | 205,991 | 0,38 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная Златоглавая, 1 | 117,017 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №51 | 58,957 | 0,088 | 0,022 | 0,023 |
| Котельная №51 (ГВС) | 16,511 | 0,015 | 0,004 | 0,002 |
| Котельная ул. Кленовая | 610,948 | 0,67 | 0,74 | 0,75 |
| Котельная ул. Кленовая (ГВС) | 87,461 | 0 | 1,7 | 0,04 |

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов расчетный часовой расход воды принимается равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. На источниках теплоснабжения установлены баки-аккумуляторы.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 87.

Таблица 87 - Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| №п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетный нормативный часовой расход подпиточной воды, т/ч | Фактический часовой расход подпиточной воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СГК | 12,32 | 9,47 |
| 2 | БМК | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 0,12 | 0,06 |
| 4 | Котельная по ул.Кленовая | 1,29 | 0,59 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1,52 | 1,52 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 3 | 0,89 | - |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице Таблица 88, п. 6.6.

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок представлено в таблице Таблица 88.

Таблица 88 - Описание изменений в перспективных балансах производительности водоподготовительных установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Объем тепловых сетей, м3 |  | Потери сетевой воды, м3/год |  | Дополнительная аварийная подпитка, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая ред. | Ранее утв. ред. | Новая ред. | Ранее утв. ред. | Новая ред. | Ранее утв. ред. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СГК | 3789,3 | 4926,09 | 70242,45 | 70242,45 | 10,44 | 12,32 |
| БМК | 133,93 | 133,93 | 7508,75 | 7508,75 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная по ул. Заречная | 22,585 | 49,72 | 487,18 | 487,18 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная по ул.Кленовая | 696,273 | 516,56 | 3518,86 | 3518,86 | 1,54 | 1,29 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 6,81 | 6,81 | 1378 | 1378 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 103,51 | 103,51 | 3561 | 3561 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 608,6 | 608,6 | 8577 | 8577 | 1,52 | 1,52 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 561,3 | - | - | - | - | - |

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 89.

Таблица 89 - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Фактические потери теплоносителя, м3 |  | Нормативные потери теплоносителя, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая ред. | Ранее утв. ред. | Новая ред. | Ранее утв. ред. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СГК | 5683,95 | 5683,95 | 70242,45 | 70242,45 |
| БМК | 200,895 | 200,895 | 7508,75 | 7508,75 |
| Котельная по ул. Заречная | 33,9 | 33,9 | 487,18 | 487,18 |
| Котельная по ул. Кленовая | 352,2 | 352,2 | 3518,86 | 3518,86 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 10,215 | 10,215 | 1378 | 1378 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 912,9 | 912,9 | 5598,92 | 5598,92 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 155,265 | 155,265 | 3585,05 | 3585,05 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | - | - | - | - |

Значительных изменений значений расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического подключения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Для развития источников теплоснабжения МО Сертолово предлагается проведение следующих мероприятий:

- Строительство новой котельной взамен существующей СГК с увеличением мощности до 140 Гкал/ч, в три этапа. Первый этап - строительство теплоисточника с котельным оборудованием на 90 Гкал/ч (2026 г). Второй этап - увеличение мощности до 120 Гкал/ч (2028 г.). Третий этап - строительство теплоисточника с котельным оборудованием на 140 Гкал/ч (2032 г.).

- Строительство второй очереди котельной мощностью 5,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, участок № 6 (кадастровый номер земельного участка 47:08:0103001:3376) ООО «ТК Северная» в 2027 году;

- Строительство двух источников теплоснабжения для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» в мкр. Черная Речка общей мощностью 34,4 Гкал/ч к 2028 году;

- Строительство новой котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в Сертолово-2 (ДНП «Слава»), мощностью 24 Гкал/ч к 2028 гг.;

- Строительство новых котельных для теплоснабжения перспективных потребителей в мкр. Черная Речка мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч) и 4,5 МВт (3,87 Гкал/ч) до 2034 года;

- Строительство новой котельной для теплоснабжения жилой застройки мкр. Сертолово-2 (ООО «ТК Северная») мощностью 30 Гкал/ч до 2030 г.

Строительство котельной СГК (ООО «СЭС»)

Предусматривается строительство новой котельной для обеспечения существующих потребителей и с возможностью увеличения мощности котельной для подключения перспективных потребителей в соответствии со схемой теплоснабжения МО Сертолово.

Для оптимального планирования расходования средств, а также для возможности обеспечения качественного теплоснабжения потребителей, проектом предусматривается поэтапное строительство котельной с увеличением установленной тепловой мощности в зависимости от потребности в тепловой энергии подключаемых перспективных нагрузок. Каждый этап строительства является автономным без необходимости прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

После строительства нового здания котельной тепловая мощность котельной увеличится до 90,0 Гкал/ч на I этапе строительства, до 120,0 Гкал/ч на II этапе строительства и до 140,0 Гкал/ч после выхода котельной на проектную мощность (III этап строительства).

Это решение позволит гарантированно обеспечить существующих и перспективных потребителей тепловой энергии качественным теплоснабжением.

После ввода в эксплуатацию новой котельной существующее здание котельной с паровыми котлами ДЕ 25-14ГМ подлежит демонтажу (на I этапе строительства). Помимо действующих паровых котлов демонтажу подлежат списанные котлы марки ДКВР, две кирпичные дымовые трубы, мазутное хозяйство (емкости 1000 м3 – 1шт., 400м3 – 4шт. – недействующие), баки-аккумуляторы (поэтапная замена на новые емкости).

Схема теплоснабжения потребителей – открытая с температурным графиком 95-70оС и возможностью перевода котельной на температурный график 110-70оС (при техническом перевооружении тепловых пунктов потребителей) и погодозависимым регулированием температуры теплоносителя.

Применение энергоэффективных котловых установок с высоким КПД и современных модулируемых горелочных устройств

Оборудование котельной предусмотрено отечественного и импортного производства. В том числе новая разработка, с высокими показателями энергоэффективности – котлы серии Eurotherm производства АО «Поликрафт Энергомаш» или аналог.

Минимальный срок службы котла 20 лет.

Проектом предусмотрено исключение паровой части котельной, что позволит снизить общий объём оборудования, трубопроводов и, как следствие, металлоемкость строительства, сократить объемно-планировочные решения, упростить технологические решения, а также снизить дальнейшие трудовые и финансовые затраты при эксплуатации. В т.ч. данное решение позволило разместить необходимое оборудование для обеспечения требуемой мощности в границах существующего участка.

Для покрытия существующих тепловых нагрузок на I этапе строительства предусмотрена установка трех водогрейных котлов «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30Гкал/ч) каждый. Водогрейные котлы оснащаются комбинированными двухблочными горелками (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогичными.

Для покрытия подтвержденных перспективных тепловых нагрузок на II этапе строительства предусмотрена установка одного водогрейного котла «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30Гкал/ч). Водогрейный котёл оснащается комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогом.

Для покрытия планируемых перспективных тепловых нагрузок на III этапе строительства предусмотрена установка одного водогрейного котла «Eurotherm 20-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 23 МВт (20Гкал/ч). Водогрейный котёл оснащается комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогом.

Водогрейные котлы Eurotherm 20-115 и Eurotherm 30-115 предназначены для получения горячей воды давлением до 0,6 (16,3) МПа (кгс/см2) и номинальной температурой 115°C.

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчетом на прочность элементов котла, работающих под давлением, выполненным по нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98, согласованным Ростехнадзором.

Циркуляция воды в котле принудительная.

Система автоматики котельной обеспечивает поддержание заданных параметров и устойчивый режим работы котлов, обеспечивает защиту котлов при возникновении аварийной ситуации.

Для котлов предусмотрена установка горелочных устройств, рекомендованных заводом-изготовителем, комбинированного типа, для возможности работы на природном газе (основное топливо) и на дизельном топливе (аварийное топливо).

Горелочные устройства в двухблочном исполнении с отдельно стоящим вентилятором, панелью управления горелкой и насосной станцией дизельного топлива.

Вентилятор поставляется на виброопорах и с вибровставками на всасе и выхлопе, что делает газо-воздушный тракт в целом независимым, отсутствует вибрация от вентилятора, вентилятор устанавливается в любой удобной точке котельной, есть возможность организовать всас воздуха извне или из технического помещения.

Установка высокоэффективных насосных групп с частотными преобразователями

Насосное оборудование в котельной принято производства фирмы «Wilo».

Котловые насосы, для обеспечения требуемой циркуляции теплоносителя через котел приняты насосы с сухим ротором:

Для котлов Eurotherm 30-115 – по два циркуляционных насоса марки «IL 200/265-30/4» на каждый котел, с производительностью – 386 м3/ч и напором – 17,5м.в.ст. Оба насоса работают параллельно.

Для котла Eurotherm 20-115 – два циркуляционных насоса марки «IL 150/260-18,5/4», с производительностью – 250 м3/ч и напором – 17,5 м.в.ст. Оба насоса работают параллельно.

В качестве сетевых насосов принимаются циркуляционные насосы с сухим ротором марки «IL 250/385-90/4», с производительностью – 750 м3/ч и напором 34,0м.в.ст.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях с требуемой тепловой нагрузкой на I этапе предусматривается установка пяти рабочих сетевых насосов, работающих параллельно и одного резервного.

На II и III этапах строительства для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях с требуемой (перспективной) тепловой нагрузкой предусматривается установка дополнительно по одному сетевому насосу.

Отвод продуктов сгорания производится по теплоизолированным газоходам в индивидуальные дымовые трубы внутренним диаметром Ду1200.

Котельная предусматривается автоматизированной для обеспечения бесперебойного, безопасного снабжения потребителей теплом при эксплуатации её без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В запроектированной тепловой схеме котельной заложены прогрессивные решения, снижающие затраты на собственные нужды котельной (электроэнергию, водоснабжение и водоотведение).

Для снижения затрат и увеличения энергоэффективности в котельной предусмотрены следующие решения:

- применение частотных преобразователей на эл. двигателях мощностью более 5кВт;

- применение каскадного управления сетевыми насосами, работающими параллельно, для обеспечения переменного расхода при поддержании постоянного перепада давления.

- применение баков-аккумуляторов для сглаживания неравномерного графика водопотребления у потребителей и сброса излишков теплоносителя при его температурном расширении;

- исключение пара в качестве теплоносителя в котельной позволяет до 90% технологических дренажей и опорожнений оборудования собирать, обрабатывать и возвращать в схему теплоснабжения, что обеспечивает практически бессбросовый режим работы котельной.

Также помимо снижения затрат на собственные нужды котельной предусматривается увеличение автономности и надежности котельной, за счет резервирования источников электро-, водо-, топливоснабжения.

Резервирование источников электроснабжения котельной

В связи с перебоями в электроснабжении от городских электросетей, а также для обеспечения безаварийной работы котельного оборудования принято решение об использовании газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

Для покрытия электрических нагрузок на I этапе строительства (N=1420кВт) предусматривается установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый.

Для покрытия электрических нагрузок, связанных с увеличением тепловой мощности котельной на II и III этапе, предусматривается установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт.

Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых установок составит 2540 кВт.

Резервирование источников водоснабжения котельной (водозаборные скважины)

В связи с периодической просадкой давления в подводящих сетях водоснабжения от ресурсоснабжающей организации принято решение о бурении скважин на территории котельной для покрытия нужд котельной.

Вода в котельной используется на собственные нужды и на подпитку тепловых сетей (в том числе на нужды ГВС).

Существующая потребность в водоснабжении котельной составляет 203,6 м3 (в том числе на нужды ГВС).

Существующие баки аккумуляторы (3 емкости по 1000 м3) имеют износ 80%.

Ввиду отсутствия на территории существующей и строящейся котельной места для установки новых баков аккумуляторов, предусматривается поочередная замена существующих баков аккумуляторов, для обеспечения беспрерывной работы котельной и обеспечения нормативного запаса подпиточной воды (десятикратная величина среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение) на баки такой же вместимости - БАГВ-1000 м3.

Для обеспечения автономности котельной от подводящих наружных сетей предусматривается использование скважин в качестве основного источника водоснабжения котельной на собственные нужды и на подпитку тепловых сетей (в том числе на нужды ГВС).

Количество водозаборных скважин зависит от фактической производительности пробуренных скважин.

Ориентировочный ожидаемый дебет скважин варьируется в пределах 15-40м3/ч. Для обеспечения потребности котельной необходимо предусмотреть 5-7 артезианских скважин ориентировочной глубиной – 200 м.

При этом для устойчивого суммарного дебита водозабора расстояние между скважинами должно быть не менее 30 м.

Скважины оборудуются насосным оборудованием с требуемыми характеристиками по производительности и напору.

Ожидаемое качество воды при водозаборе из скважин: слабоминерализованная с возможным превышением солей железа.

Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях.

Поскольку котельная работает по открытой схеме теплоснабжения с рабочей температурой в котловом контуре – 110оС, необходимо предусмотреть установку химводоподготовки, включающую в себя механическую очистку, модуль умягчения, модуль деминерализации (обезжелезивания), а также систему деаэрирования исходной воды.

Резервирование источников топливоснабжения котельной

В котельной предусматривается установка комбинированных горелочных устройств, работающих на природном газе и на дизельном топливе. В качестве резервного(аварийного) топлива в котельной предусмотрено использование дизельного топлива.

В качестве приемного резервуара предусматривается стальная наземная емкость горизонтальная объемом 100м3 - РГСн-100;

В качестве резервуаров для хранения дизельного топлива приняты две стальных подземных емкости с двойными стенками, объемом 200м3 каждая – РГСД-200, с увеличением емкостей до трёх на II этапе строительства и установкой ещё одной емкости объемом 100м3 на III этапе строительства. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй I этапа строительства составит – 500м3; на II этапе – 700м3. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй III этапа строительства составит – 800м3;

Также в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»: (г. Сертолово и мкр. Черная Речка) необходимо провести:

- Монтаж ограждения территории объектов, отвечающее требованиям по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

- Установку на территории КПП для прохода людей и проезда автотранспорта

- Монтаж дополнительного уличного освещения

- Монтаж камер видеонаблюдения и систем тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного органов внутренних дел

Для строительства котельной СГК необходимо разработать инвестиционную программу.

После окупаемости капитальных вложений в строительство новой котельной, за счёт ухода от расходов за оплату холодного водоснабжения и электроэнергии реализуемых за счёт строительства скважин и газо-поршневых установок, будет значительно снижена себестоимость на выработку 1 Гкал, что позволит уйти от межтарифной разницы и значительно снизить тариф за услуги теплоснабжения для жилого фонда.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории МО Сертолово отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории МО Сертолово отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

При строительстве новой СГК запланированы мероприятия по установке газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

Для покрытия электрических нагрузок на I этапе строительства котельной (N=1420 кВт) предусматривается установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый.

Для покрытия электрических нагрузок, связанных с увеличением тепловой мощности котельной на II и III этапе, предусматривается установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт.

Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых установок составит 2540 кВт.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источников тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

После ввода в эксплуатацию новой СГК необходимо проведение мероприятий по консервации или демонтажу старой котельной СГК.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 78, п. 4.3. Главы 4.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории МО Сертолово не планируется.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

С=Z × Q × L (1)

где Q – мощность потребления;

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии условно разбивается на несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд × Lзд) / Qi  (2)

где i – номер района;

Lзд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=ΣQзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi (3)

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср = Σ(Qi × Li) / Q (4)

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, Гкал:

А = Σ Аi (5)

где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал). Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, руб/год:

В = А × Т (6)

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии, руб/ч:

С = В / Ч, (7)

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q × Lср) = B / (Q × Lср × Ч) (8)

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z × Qi × Li (9)

Вычислив Сi и Z, для каждого выделенного района источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом (формула (7)) и без учета (формула (6)) удаленности потребителей от источника.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии сводится к следующим этапам:

1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями от данного источника;

2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га;

3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на районы (зоны нагрузок);

4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Qi, Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки Li, км;

5) определяется средний радиус теплоснабжения Lср, км;

6) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z, руб;

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб/ч;

8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб;

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi, млн. руб;

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника;

11) определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены в таблице Таблица 90.

Таблица 90 - Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СГК | 1,52 |
| БМК | 0,471 |
| Котельная по ул. Заречная, 8 | 1,237 |
| Котельная по ул.Кленовая, 1 | 0,989 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | - |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. 2 | 0,528 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. 1 | 0,437 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0,866 |

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, было выполнено:

-Ввод в эксплуатацию второй котельной общей мощностью 16,5 МВт по адресу: г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская (кад. № земельного участка 47:08:0103002:2346).

  - Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Тепловая нагрузка, не обеспеченная тепловой мощностью, отсутствует.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке

Загрузка источников тепловой энергии выражается наличием резервов и дефицитов тепловой мощности, сведения по которым представлены в п.4.1. настоящей схемы, а также в таблице Таблица 91.

Таблица 91 - Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал | ЧЧИ исп. уст. тепловой мощности, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Новая СГК | 140,00 | 436471 | 3117,65 | 37,01 |
| 2 | БМК | 10,84 | 20447,36 | 1886,29 | 22,39 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная,8 | 20,30 | 28861 | 1421,72 | 16,88 |
| 4 | Котельная по ул.Кленовая,1 | 53,90 | 56948,66 | 1056,56 | 12,54 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 2,09 | 7278,905 | 3476,08 | 41,26 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 15,91 | 10200 | 641,11 | 12,14 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 12,90 | 18470 | 1431,78 | 27,12 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 14,19 | 36775 | 2591,61 | 49,08 |
| 9 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 34,40 | 45093,18 | 1310,85 | 24,83 |
| 10 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 3,87 | 10934 | 2825,32 | 53,51 |
| 11 | Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 6,45 | 17679 | 2740,93 | 51,91 |
| 12 | Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | 24,00 | 47513,558 | 1979,73 | 37,49 |
| 13 | Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 30,00 | 61171,44 | 2740,93 | 32,54 |

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребность в топливе для источника тепловой энергии представлена в таблице Таблица 92.

Таблица 92 - Перспективное потребление топлива на источниках теплоснабжения МО Сертолово

| № п/п | Источник теплоснабжения | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расход основного топлива, тыс. куб. м | Расход условного топлива, тут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СГК | природный газ | 140,00 | 56327,34 | 65339,71 |
| 2 | БМК | природный газ | 10,84 | 2501,05 | 2901,22 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | природный газ | 20,30 | 3816,91 | 4427,62 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая | природный газ | 53,90 | 7531,56 | 8736,61 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | природный газ | 2,09 | 987,76 | 1139,88 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | природный газ | 15,91 | 1345,96 | 1561,31 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | природный газ | 12,90 | 2437,24 | 2827,20 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | природный газ | 14,19 | 4852,71 | 5629,15 |
| 9 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | природный газ | 34,40 | 6119,23 | 7061,59 |
| 10 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка | природный газ | 3,87 | 1487 | 1698 |
| 11 | Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | природный газ | 6,45 | 2405 | 2745 |
| 12 | Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | природный газ | 24,00 | 6447,68 | 7440,62 |
| 13 | Новая котельная в мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | природный газ | 30,00 | 8301,08 | 9579,45 |

- Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

В рамках рассматриваемого проекта схемы теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, перечень участков и их протяженность представлены в таблицах Таблица 93 - Таблица 98. Перечень перспективных объектов:

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Центр молодежи», в районе ул. Центральная, д. 10, корп.1;

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Средняя общеобразовательная школа на 825 учащихся»;

-	Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2»;

-	Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88»;

- Подключение к сетям теплоснабжения комплексной застройки ЖК «Новое Сертолово», мкр. Сертолово-2;

- Подключение к сетям теплоснабжения жилой застройки «Золотые купола», мкр. Черная Речка;

- Подключение к сетям теплоснабжения ЖК «Чистый ручей», мкр. Сертолово-1;

- Подключение к сетям теплоснабжения объектов расположенных в границах улиц Кожемякина и Пограничная;

- Подключение объектов теплоснабжения в мкр. Сертолово-1, Сертолово-2 и мкр. Черная Речка;

- Подключение жилой застройки ДНП «Слава» к сетям теплоснабжения.

Таблица 93 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (ЖК «Новое Сертолово»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКпр.-26 | ПС2 д. 7/6 магазин | 29,99 | 0,20 | 0,20 |
| ТКпр.6 | КДЦ | 8,91 | 0,20 | 0,20 |
| ТКпр.-26 | Перспективный абонент | 19,64 | 0,07 | 0,07 |

Таблица 94 - Строительство тепловых сетей от котельной СГК для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТК-24 | Жилой дом ул. Ларина 11 | 48.5 | 0.15 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | З.у | 2,13 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | З.у №24 | 0,5 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-4а | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 451,74 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 300,35 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 216,39 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.156 | Комплексная застройка в р-не ул. Песочная и Выборгское шоссе | 358,77 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.156 | Комплексная застройка в р-не ул. Песочная и Выборгское шоссе | 429,93 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Ледовая арена | 16,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 59,95 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 93,36 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 15,17 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 53,96 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 11,57 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 19,03 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.7 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 4,72 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 45,84 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у | СОК | 27,87 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №29 | ТК-1 | 32,55 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТКпр.66 | ТК-44 | 54,51 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ТКпр.7 | 16,75 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ТКпр.61 | 262,66 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.61 | ТКпр.62 | 61 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.63 | 35,98 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.64 | 115,7 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.98 | ТКпр.65 | 241,7 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.96 | ТКпр.66 | 72 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ТКпр.66 | 39,75 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №26 | ТКпр.70 | 51,65 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ТКпр.95 | 41,34 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.96 | ТКпр.97 | 16,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ТКпр.97 | 129,76 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ТКпр.98 | 37,88 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | ТКпр.156 | 252,11 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | Центр молодежи | 55,67 | 0,045 | Подземная канальная |
| ТК-15а (пр.) | Гостиница | 31.9 | 0.05 | Подземная канальная |
| ТК-56 | Адм.корпус (Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2) | 128 | 0.076 | Подземная канальная |

Таблица 95 - Строительство тепловых сетей от новой котельной мкр. Черная Речка для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кот. персп. №2 (мкр. Черная речка) | ТКпр.131 | 30,05 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.131 | Абонент №1 Персп.(мкр. Черная речка) | 63,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.131 | ТКпр.130 | 193,25 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | ТК-12а | 108,53 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | Абонент №2 Персп.(мкр. Черная речка) | 16,13 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | ТКпр.5 | 19,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.5 | Абонент №3 Персп.(мкр. Черная речка) | 4,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.5 | Абонент №4 Персп.(мкр. Черная речка) | 137,74 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Кот. персп. №2 (мкр. Черная речка) | ТКпр.129 | 60,93 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.129 | ТКпр.128 | 25,61 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.128 | Абонент №5 Персп.(мкр. Черная речка) | 17,36 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.128 | ТКпр.127 | 53,01 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.127 | ТКпр.126 | 60,57 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.126 | ТКпр.125 | 116,82 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.125 | ТКпр.124 | 41,49 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.124 | ТКпр.123 | 139,22 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.123 | ТКпр.122 | 104,24 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.122 | Абонент №6 Персп.(мкр. Черная речка) | 99,39 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.122 | Абонент №7 Персп.(мкр. Черная речка) | 12,03 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.123 | Абонент №8 Персп.(мкр. Черная речка) | 13,05 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.125 | Абонент №9 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,4 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.126 | Абонент №10 Персп.(мкр. Черная речка) | 13,18 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.127 | Абонент №11 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,72 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.129 | ТКпр.93 | 27,88 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.93 | Абонент №12 Персп.(мкр. Черная речка) | 12,82 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.124 | ТКпр.121 | 63,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.121 | Абонент №13 Персп.(мкр. Черная речка) | 88,43 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.121 | Абонент №14 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.93 | ТКпр.120 | 63,7 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.120 | ТКпр.119 | 154,64 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.119 | ТКпр.118 | 64,38 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.118 | Абонент №15 Персп.(мкр. Черная речка) | 154,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.118 | Абонент №16 Персп.(мкр. Черная речка) | 130 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.119 | Абонент №17 Персп.(мкр. Черная речка) | 11,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.120 | Абонент №18 Персп.(мкр. Черная речка) | 10,92 | 0,1 | Подземная бесканальная |

Таблица 96 - Строительство тепловых сетей от новой котельной мкр. Черная Речка (СНТ «Ягодка») для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кот. персп. №3 (СНТ "Ягодка") | ТКпр.152 | 121,55 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.152 | ТКпр.151 | 76,88 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.151 | ТКпр.150 | 139,1 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.150 | Абонент №1 Персп. (СНТ "Ягодка") | 64,75 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.150 | ТКпр.149 | 30,14 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.149 | Абонент №3 Персп. (СНТ "Ягодка") | 14,38 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.149 | ТКпр.148 | 71,91 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.148 | ТКпр.154 | 155,4 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.154 | ТКпр.146 | 86,57 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.146 | ТКпр.6 | 18,14 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.154 | Абонент №5 Персп. (СНТ "Ягодка") | 11,28 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.148 | Абонент №6 Персп. (СНТ "Ягодка") | 12,31 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.151 | Абонент №7 Персп. (СНТ "Ягодка") | 18,33 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.152 | Абонент №8 Персп. (СНТ "Ягодка") | 16,06 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| Кот. персп. №3 (СНТ "Ягодка") | ТКпр.145 | 55,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.145 | ТКпр.144 | 142,5 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.145 | Абонент №9 Персп. (СНТ "Ягодка") | 17,08 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.144 | Абонент №10 Персп. (СНТ "Ягодка") | 30,07 | 0,089 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.144 | ТКпр.132 | 63,16 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.135 | Абонент №11 Персп. (СНТ "Ягодка") | 41,4 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.135 | ТКпр.134 | 45,35 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.134 | ТКпр.133 | 72,29 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.133 | Абонент №12 Персп. (СНТ "Ягодка") | 102,16 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.133 | Абонент №13 Персп. (СНТ "Ягодка") | 14,78 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.134 | Абонент №14 Персп. (СНТ "Ягодка") | 15,65 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.6 | Абонент №4 Персп. (СНТ "Ягодка") | 4,82 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.6 | Абонент №15 Персп. (СНТ "Ягодка") | 66,41 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.132 | ТКпр.135 | 110,09 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.132 | Абонент №2 Персп. (СНТ "Ягодка") | 27,79 | 0,089 | Подземная бесканальная |

Таблица 97 - Строительство тепловых сетей от котельной ул. Кленовая для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная по ул. Кленовая | ТКпр.157 | 173,23 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.157 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 159,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.157 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 313,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз. ЦТП | ЦТП персп. | 399,65 | 0,5 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.105 | Абонент №15 Персп. (Чистый ручей) | 171,33 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.153 | Пограничная д. 6 к.3 | 158,75 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.103 | ТКпр.102 | 146,27 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| УБВ-8 | Школа на 600 мест | 144,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115а | ТКпр.115 | 133,24 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.101 | ТКпр.100 | 103,84 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.107 | ТКпр.106 | 102,82 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.3 | Абонент №22 Персп. (Чистый ручей) | 86,63 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.109 | Абонент №11 Персп. (Чистый ручей) | 85,32 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.112 | ТКпр.110 | 81,82 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.4 | Абонент №18 Персп. (Чистый ручей) | 77,98 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.101 | ТКпр.3 | 77,43 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115 | ТКпр.114 | 71,85 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.99 | Абонент №20 Персп. (Чистый ручей) | 69,49 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.102 | ТКпр.101 | 60,06 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.100 | ТКпр.99 | 58,34 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.111 | ТКпр.153 | 56,65 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.106 | Абонент №14 Персп. (Чистый ручей) | 56,14 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.110 | ТКпр.109 | 53,25 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.108 | ТКпр.107 | 52,4 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.94 | ТКпр.115а | 44,15 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.114 | Абонент №5 Персп. (Чистый ручей) | 40,36 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.113 | ТКпр.112 | 37,71 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.110 | Абонент №9 Персп. (Чистый ручей) | 37,56 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.107 | Абонент №12 Персп. (Чистый ручей) | 36,65 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.117 | Абонент №1 Персп. (Чистый ручей) | 36,56 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.105 | ТКпр.104 | 33,65 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.114 | ТКпр.113 | 33,51 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.104 | ТКпр.103 | 31,38 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.113 | Абонент №6 Персп. (Чистый ручей) | 30,02 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ЦТП персп. | ТКпр.117 | 27,53 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.99 | Абонент №19 Персп. (Чистый ручей) | 27,07 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.103 | ТКпр.4 | 20,98 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.117 | ТКпр.94 | 20,22 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115 | ТКпр.108 | 20,21 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.100 | Абонент №21 Персп. (Чистый ручей) | 17,34 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.108 | Абонент №13 Персп. (Чистый ручей) | 16,63 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.109 | Абонент №10 Персп. (Чистый ручей) | 15,46 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.106 | ТКпр.105 | 15,32 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115а | Абонент №2 Персп. (Чистый ручей) | 12,91 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.112 | ТКпр.111 | 12,9 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.111 | Абонент №7 Персп. (Чистый ручей) | 10,92 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.102 | Абонент №23 Персп. (Чистый ручей) | 10,02 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.104 | Абонент №16 Персп. (Чистый ручей) | 9,84 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.153 | Абонент №8 Персп. (Чистый ручей) | 7,99 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.3 | Абонент №24 Персп. (Чистый ручей) | 5,45 | 0,108 | Подземная бесканальная |

Таблица 98 - Строительство тепловых сетей от котельных мкр. Черная Речка для теплоснабжения жилого малоэтажного комплекса «Золотые купола»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТКпр.136 | ТКпр.137 | 37,37 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.137 | ТКпр.140 | 137,34 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.138 | ТКпр.136 | 159,82 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.138 | ТКпр.139 | 8,04 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.139 | ТКпр.1 | 34,78 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.1 | Абонент №1 Персп. (Золотые Купола) | 4,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.1 | Абонент №2 Персп. (Золотые Купола) | 39,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.139 | Абонент №3 Персп. (Золотые Купола) | 42,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.136 | Абонент №4 Персп. (Золотые Купола) | 34,23 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.140 | ТКпр.141 | 46,85 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.141 | ТКпр.142 | 136,1 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр.143 | 55,1 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.143 | ТКпр. 79 | 120,45 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.140 | Абонент №5 Персп. (Золотые Купола) | 53,36 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.141 | ТКпр.2 | 29,23 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.2 | Абонент №6 Персп. (Золотые Купола) | 37,02 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.2 | Абонент №7 Персп. (Золотые Купола) | 126,93 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр. 71 | 119,3 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 71 | ТКпр. 72 | 10,83 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр. 73 | 28,64 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 73 | ТКпр. 74 | 31,71 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | ТКпр. 75 | 123,93 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 75 | ТКпр. 76 | 69,84 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | ТКпр. 77 | 36,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 77 | Абонент №8 Персп. (Золотые Купола) | 27,62 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 77 | Абонент №9 Персп. (Золотые Купола) | 21,8 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | Абонент №10 Персп. (Золотые Купола) | 16,66 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | Абонент №11 Персп. (Золотые Купола) | 26,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | Абонент №12 Персп. (Золотые Купола) | 44,04 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | Абонент №13 Персп. (Золотые Купола) | 21,59 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 73 | Абонент №14 Персп. (Золотые Купола) | 43,07 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.143 | ТКпр. 78 | 24,78 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №15 Персп. (Золотые Купола) | 107,33 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №16 Персп. (Золотые Купола) | 74,17 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №17 Персп. (Золотые Купола) | 108,78 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 79 | Абонент №18 Персп. (Золотые Купола) | 139,39 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.137 | ТКпр. 80 | 49,07 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 80 | ТКпр. 81 | 118,17 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 81 | ТКпр. 82 | 102,81 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 82 | ТКпр. 83 | 99,54 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 71 | ТКпр. 90 | 56,72 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 84 | ТКпр. 85 | 65,07 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 85 | ТКпр. 86 | 157,13 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 86 | ТКпр. 87 | 86,04 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 87 | ТКпр. 83 | 94,15 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 83 | ТКпр. 88 | 80,61 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр. 89 | 76,39 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | Кот. персп. №5 (ЖК "Золотые Купола") | 92,4 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | Абонент №19 Персп. (Золотые Купола) | 25,57 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | ТКпр.15 | 23,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.15 | Абонент №20 Персп. (Золотые Купола) | 5,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.15 | Абонент №21 Персп. (Золотые Купола) | 37,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр.14 | 29,8 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.14 | Абонент №22 Персп. (Золотые Купола) | 26,45 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.14 | Абонент №23 Персп. (Золотые Купола) | 5,64 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр.13 | 75,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.13 | Абонент №24 Персп. (Золотые Купола) | 4,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.13 | Абонент №25 Персп. (Золотые Купола) | 35,04 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 87 | ТКпр.12 | 60,49 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.12 | Абонент №26 Персп. (Золотые Купола) | 4,23 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.12 | Абонент №28 Персп. (Золотые Купола) | 33,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 86 | ТКпр.11 | 60,64 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.11 | Абонент №29 Персп. (Золотые Купола) | 4,43 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.11 | Абонент №30 Персп. (Золотые Купола) | 29,31 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 85 | Абонент №31 Персп. (Золотые Купола) | 54,92 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 84 | Абонент №42 Персп. (Золотые Купола) | 40,9 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 90 | ТКпр. 84 | 42,62 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 90 | Абонент №27 Персп. (Золотые Купола) | 22,93 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | Кот. персп. №4 (ЖК "Золотые Купола") | 54,57 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | Абонент №41 Персп. (Золотые Купола) | 63,5 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | ТКпр. 91 | 161,46 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 91 | ТКпр. 92 | 152,9 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 92 | Абонент №40 Персп. (Золотые Купола) | 69,55 | 0,5 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 92 | Абонент №38 Персп. (Золотые Купола) | 19,31 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 79 | Абонент №37 Персп. (Золотые Купола) | 26 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 80 | ТКпр.10 | 15,44 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.10 | Абонент №36 Персп. (Золотые Купола) | 28,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.10 | Абонент №35 Персп. (Золотые Купола) | 6,85 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 82 | ТКпр.9 | 17,55 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.9 | Абонент №34 Персп. (Золотые Купола) | 6,34 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.9 | Абонент №33 Персп. (Золотые Купола) | 36,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 91 | Абонент №32 Персп. (Золотые Купола) | 19,84 | 0,1 | Подземная бесканальная |

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство участка тепловой сети (перемычки), обеспечивающих условия, при наличии которой существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от источника тепловой энергии (БМК мкр. Черная Речка) представлено в таблице Таблица 99. Мероприятие возможно при условии реконструкции котельной с увеличением располагаемой мощности.

Таблица 99 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от источника тепловой энергии (БМК мкр. Черная Речка)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКпр.146 | Уз.108а | 132,74 | 0,125 | Подземная бесканальная |

  - Предложения по строительству или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрены.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с увеличением диаметров трубопроводов из-за дефицита пропускной способности представлены в таблицах Таблица 100 - Таблица 101.

Таблица 100 - Перечень участков тепловых сетей отопления от котельной ул. Кленовая

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м.п. | Внутренний диаметр трубопровода, м | Рекомендуемый диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | УТ-2 | ТК-72 | 117,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | ТК-72 | ТК-72А | 86,6 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | ТК-72А | УБВ-3,2 | 15,4 | 0,15 | 0,25 |
| 4 | ТК-76 | ТК-77 | 45 | 0,1 | 0,15 |
| 5 | ТК-74 | ул. Центральная 10/1 | 26,2 | 0,08 | 0,125 |
| 6 | ТК-77 | ул. Центральная 4/2 | 63,6 | 0,08 | 0,125 |
| 7 | ТК-77 | ул. Центральная 8/1 | 59,7 | 0,08 | 0,125 |
| 8 | ТК-75 | ул. Центральная 6/2 | 17,1 | 0,08 | 0,125 |
| 9 | ТК-76 | ул. Центральная 6/1 | 68 | 0,08 | 0,125 |
| 10 | ТК-75 | ул. Центральная 4/1 | 51,2 | 0,07 | 0,125 |

Таблица 101 - Перечень участков сетей горячего водоснабжения от котельной ул. Кленовая

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода-вода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Рекомендуемый диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Рекомендуемый диаметр обратного тр-да (конструкторский), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТК-75 | ул. Центральная д. 6/2 | 17,1 | 0,065 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 2 | ул. Центральная д. 10/2 | ТК-74 | 10 | 0,07 | 0,04 | 0,125 | 0,1 |
| 3 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 11 | 99,2 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| 4 | ТК-72А | УБВ-3,2 | 15,4 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,125 |
| 5 | УБВ-3,2 | УБВ-4 | 70,9 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,125 |
| 6 | УБКВ-7 | Цен.д10.2 | 74,6 | 0,1 | 0,07 | 0,125 | 0,1 |
| 7 | ТК-74 | ТК-74А | 66,2 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 8 | ТК-73А | УБВ-5 | 194,3 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 9 | ул. Пограничная д. 7/2 | ул. Пограничная д. 7/1 | 42 | 0,032 | 0,032 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | ТК-76 | ТК-77 | 45 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 11 | ул. Пограничная д.1 | ул. Пограничная д. 3/1 | 112 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 12 | ТК-А | УБВ-1 | 63 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 13 | ТК-74А | ул. Молодцова д. 15/1 | 75,4 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 14 | ул. Кленовая д.5/4 | ул. Кленовая д. 5/3 | 13,9 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | ул. Пограничная д. 3/2 | ул. Пограничная д. 3/3 | 36,2 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 16 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 3/2 | 35,85 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 17 | УБВ-3,2 | ул. Кленовая д.5/4 | 17,5 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | УБВ-3,2 | ул. Кленовая д. 7/1 | 34,9 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 19 | ул. Кленовая д. 7/1 | ул. Кленовая д. 5/2 | 13,9 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | УБВ-4 | ТК-73А | 55,1 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,1 |
| 21 | УТ-3 | ул. Кленовая д. 3 | 15 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,07 |
| 22 | УТ-2 | ТК-72 | 117,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,125 |
| 23 | УБВ-6 | ул. Кленовая д. 7/2 | 12 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| 24 | УБВ-4 | ул. Пограничная д. 7/2 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 25 | ТК-73А | УБВ-6 | 53 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,1 |
| 26 | ТК-74 | ТК-74Б | 52,1 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 27 | ТК-74Б | ул. Центральная д. 8/2 | 44,6 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 28 | ТК-72 | ТК-72А | 86,6 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,125 |
| 29 | УТ-1 | ул. Центральная д. 2 | 23,2 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 30 | ТК-77 | ул. Центральная д. 4/2 | 63,6 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 31 | ТК-77 | ул. Центральная д. 8/1 | 59,7 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| 32 | ТК-75 | ТК-76 | 73,1 | 0,1 | 0,07 | 0,125 | 0,07 |
| 33 | ТК-76 | ул. Центральная д. 8/3 | 47 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 34 | ТК-75 | ул. Центральная д. 4/1 | 51,2 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 35 | ТК-76 | ул. Центральная д. 6/1 | 68 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по реконструкции или модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не запланированы.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не запланированы.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены мероприятия по строительству тепловых сетей. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 102 Строительство тепловых сетей в ЖК «Новое Сертолово»

| Sys | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Диаметp под. до перекладки | Диаметp обр. до перекладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 859 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-13 | ТКпр.-23 | 74,74 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2739 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.1 | улица Мира, 7к2 | 36,33 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2741 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-16 | улица Мира, 7к1 | 25,22 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2742 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.1 | ТКпр.-16 | 52,94 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2751 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-25 | ТКпр.1 | 16,57 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2752 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-19 | улица Мира, 9к2 | 72,88 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2753 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-21 | улица Мира, 9к2 | 18,47 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2754 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-23 | улица Мира, 9к1 | 24,06 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2755 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-23 | ТКпр.-21 | 74,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2756 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-21 | ТКпр.-19 | 137,54 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2757 | ООО «ТК Северная» | ТКпр.-16 | ТКпр.-19 | 167,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего теплоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения по состоянию на 2025г. основная часть потребителей горячего водоснабжения подключены по «открытой» схеме системы ГВС (потребители от котельной мкр. Сертолово-1).

В соответствии с п.8 ст.40 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

-	с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

-	часть 9, ст. 29 утратила силу с 1 января 2022 года (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года N 438-ФЗ)

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения потребителей МО Сертолово рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна в районах г. Сертолово. Однако при работе в режиме "излома" температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

При разработке схемы теплоснабжения МО Сертолово возможно использовать оба варианта присоединения теплообменников горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения. Критерием для выбора схемы подключения выбрано соотношение максимального потока тепловой энергии на горячее водоснабжение Qгвс max и максимального потока тепловой энергии на отопление Qo max:

0,2≥ Qгвс max/ Qo max - Одноступенчатая схема

0,2< Qгвс max/ Qo max - Двухступенчатая схема

На основании вышесказанного в схеме теплоснабжения МО Сертолово при моделировании закрытой схемы горячего водоснабжения в электронной модели Обосновывающих материалов были приняты схемы подключения потребителей, основанные на данных критериях, учетом режимов работы источников тепловой энергии.

Схемы подключения потребителей подразумевает использование следующих модулей:

-Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии;

-Модуль системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование);

-Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты.

Рисунок 27. Схема модуля узла ввода с узлом учета тепловой энергии

-

Рисунок 28 - Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии

Рисунок 29 - Схема модуля ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты

Рисунок 30 - Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты

Рисунок 31 - Схема модуля системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование)

Рисунок 32 - Модуль системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование)

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В централизованных системах теплоснабжения (ЦСТ), как правило, применяется многоступенчатое регулирование отпуска теплоты:

- в зависимости от места осуществления регулирование может выполняться непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальное;

- в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) – местное;

- регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП) – групповое;

- в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное.

В соответствии с Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении», коренным образом изменяются подходы к созданию систем горячего водоснабжения в городе Сертолово, регулирование отпуска тепловой энергии, как предполагается, будет, осуществляется двухступенчатое: центральное и групповое или местное.

Это потребует от источников тепловой энергии неукоснительно выдерживать проектные гидравлические и температурные графики, т.е. обеспечить наличие достаточности регулируемых параметров (температуры прямой сетевой воды и перепада давлений) для данных ступеней регулирования.

Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.

Применяемый в настоящее время в системах теплоснабжения города Сертолово качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме с элеватором. Основными недостатками данного режима регулирования отпуска тепловой энергии являются:

- «перетопы» потребителей при температурах наружного воздуха выше точки «излома» температурного графика в случаях подключения разнородной тепловой нагрузки;

- большой расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии, (при существующем режиме расход теплоносителя в течение отопительного периода постоянен);

При переводе на закрытую схему горячего водоснабжения значительные изменения будут происходить у потребителей тепловой энергии, где частично в местных и групповых системах будет применяться количественно-качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (для систем ГВС).

К преимуществам количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии следует отнести:

- понижения температуры обратной сетевой воды и как следствие увеличение выработки тепловой энергии;

- возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды;

- экономию электроэнергии на перекачку сетевой воды за счет отсутствия отбора из контура тепловой сети;

- улучшение показателей по режиму работы систем отопления;

- снижение затрат на ХВП источника тепловой энергии.

Однако данные преимущества количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии лишь уменьшают недостатки централизованного качественного способа регулирования. Для более эффективного использования данного способа регулирования отпуска тепловой энергии необходима полная автоматизация теплопотребления.

В ходе реализации мероприятий предложенных настоящей схемой теплоснабжения МО Сертолово, обеспечивающих перевод потребителей горячей воды на закрытую схему, необходимо дополнительно разработать комплексную программу технического перевооружения, применительно к каждой зоне теплоснабжения, включая все элементы ЦСТ (источник теплоты, распределительные и магистральные тепловые сети, ЦТП, ИТП). Комплексная программа технического перевооружения должна включать в себя:

- разработку технических решений, связанных как с заменой (или установкой нового) технологического оборудования на всех элементах ЦСТ;

- разработку тепловых и гидравлических режимов для всех элементов ЦСТ с учетом новых режимов работы тепловых сетей;

- создание автоматизированной системы управления ЦСТ, которая должна выполнять следующие функции:

- осуществление централизованного регулирования температур теплоносителя в подающих трубопроводах тепломагистралей на выходе из теплоисточников по температурам наружного воздуха с учетом скорости ветра и удаленности потребителей;

- централизованное функциональное управление гидравлическими режимами теплоисточников, магистральных тепловых сетей с учетом суточных и сезонных изменений расходов сетевой воды корректировкой по фактическим гидравлическим режимам в квартальных сетях;

- сбор и архивирование данных о тепловых и гидравлических режимах работы элементов ЦСТ;

- создание эффективной системы защиты оборудования тепловых сетей от повышения давления и гидравлических ударов.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения тепловой энергии при передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения подразумевает обеспечение гидравлического режима передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя.

Гидравлический режим перевода на закрытую схему горячего водоснабжения, от источников тепловой энергии до конечного потребителя для изолированных систем теплоснабжения с непосредственным разбором теплоносителя, смоделирован на основе ПРК «ZuluThermo». Расчет производится при максимальном расходе теплоносителя от источника, на точку излома температурного графика и максимальной нагрузке ГВС. Цель расчета прогнозирование ситуации и выявление проблемных зон тепловой сети при изменении расхода теплоносителя после перевода потребителей на закрытую схему ГВС.

При переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии не предусмотрена.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Объем инвестиций для перевода на закрытую систему теплоснабжения приведен в Главах 5 и 12 Обосновывающих материалов.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Показатели эффективности и качества теплоснабжения определены в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16.05.2014 N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений.

Показатели энергетической эффективности и качества объектов централизованных систем представлены в Главе 13 настоящей схемы.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Наиболее значительные финансовые вложения требуются для устройства ИТП у потребителей. Необходимо также обратить внимание на то, что данные системы конструктивно располагаются внутри дома, относятся к общедомовым инженерным системам и соответственно, должны принадлежать собственникам квартир и помещений МКД (многоквартирного дома).

В этой связи в качестве источников финансирования ИТП могут являться:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета.

  - Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения:

- Все дома от котельной по ул. Заречной подключены по АИТП.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

На перспективу развития схемы теплоснабжения до 2035 года на территории МО Сертолово планируется строительство новых централизованных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице 103.

Таблица 103 - Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Вид топлива | Годовой расход топлива |  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии), | Максимальный часовой расход условного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. м3/год | т у. т./год | кг у. т./Гкал | т у. т./ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новая СГК | 140,00 | 436471,00 | 110,005 | Природный газ | 56327,34 | 65339,71 | 149,70 | 19,103 |
| БМК | 10,84 | 20447,36 | 8,053 | Природный газ | 2501,05 | 2901,22 | 141,89 | 1,325 |
| Котельная по ул. Заречная,8 | 20,30 | 28861,00 | 13,054 | Природный газ | 3816,91 | 4427,62 | 143,41 | 2,172 |
| Котельная по ул. Кленовая,1 | 53,90 | 56948,66 | 39,570 | Природный газ | 7531,56 | 8736,61 | 153,412 | 7,042 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 2,09 | 7278,91 | 2,170 | Природный газ | 987,76 | 1139,88 | 156,6 | 0,394 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 15,91 | 10200,00 | 15,725 | Природный газ | 1345,96 | 1561,31 | 153,07 | 2,792 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 12,90 | 18470,00 | 9,463 | Природный газ | 2437,24 | 2827,20 | 153,07 | 1,680 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 14,19 | 36775,00 | 10,790 | Природный газ | 4852,71 | 5629,15 | 153,07 | 1,916 |
| Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 34,40 | 45093,18 | 21,443 | Природный газ | 6119,23 | 7061,59 | 156,6 | 3,895 |
| Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 3,87 | 10934,00 | 3,663 | Природный газ | 1487 | 1698 | 155,3 | 0,660 |
| Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 6,45 | 17679,00 | 3,377 | Природный газ | 2405 | 2745 | 155,27 | 0,608 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | 24,00 | 47513,56 | 21,17 | Природный газ | 6447,68 | 7440,62 | 156,6 | 3,846 |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 30,00 | 61171,44 | 28,14 | Природный газ | 8301,08 | 9579,45 | 156,6 | 5,112 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

, тыс. т

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Расчет ННЗТ выполняется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток по формуле:

, тыс. т,

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

- расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное, Кдт=1,454;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5 суточный расход самого холодного месяца года, в данном случае – января, суток.

Расчет нормативных запасов топлива представлен в таблице Таблица 104.

Таблица 104 - Расчет нормативных запасов топлива

| Теплоснабжающая организация | Вид топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТЭК» | дизтопливо | 180 | - | 180 |

В новой котельной СГК предусматривается установка комбинированных горелочных устройств, работающих на природном газе и на дизельном топливе. В качестве резервного (аварийного) топлива в котельной предусмотрено использование дизельного топлива.

В соответствии с требованиями нормативных документов, вместимость резервуаров хранения аварийного жидкого топлива при доставке автомобильным транспортом должна составлять 3-х суточный запас.

Требуемый объем хранилища аварийного топлива при вводе в строй I, II, III этапов строительства составит:

I этап - 444,9 м3;

II этап - 641,75 м3;

III этап - 749,3 м3.

В качестве приемного резервуара предусматривается стальная наземная емкость горизонтальная объемом 100м3 - РГСн-100;

В качестве резервуаров для хранения дизельного топлива приняты две стальных подземных емкости с двойными стенками, объемом 200м3 каждая – РГСД-200, с увеличением емкостей до трёх на II этапе строительства и установкой ещё одной емкости объемом 100м3 на III этапе строительства. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй I этапа строительства составит – 500м3; на II этапе – 700м3. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй III этапа строительства составит – 800м3.

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использовать природный газ.

Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории МО Сертолово не применяются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использовать природный газ.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Все источники тепловой энергии, в качестве основного вида топлива, на перспективу будут использовать природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение сложившейся структуры топливного баланса на расчетный срок не предусматривается.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице Таблица 105.

Таблица 105 - Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива (новая. ред), тут | Расход условного топлива (из ранее разработанной схемы), тут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новая СГК | 65339,71 | 64161,24 |
| БМК | 2901,22 | 2809,26 |
| Котельная по ул. Заречная | 4427,62 | 6685,96 |
| Котельная по ул.Кленовая | 8736,61 | 4613,86 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 1139,88 | 1139,88 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1561,31 | 3229,7 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 2827,20 | 1250,30 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 5629,15 | 2421,04 |
| Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 7061,59 | 7061,59 |
| Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 1698 | 1698,00 |
| Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 2745 | 2745,00 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | 7440,62 | 7440,62 |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 9579,45 | 9579,45 |

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Результаты по отказам и частоты отказов участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Результаты времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

Оценка основных показателей надежности представлена в таблице 106.

Таблица 106 - Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Показатели надежности источника тепловой энергии |  |  |  |  | Оценка надежности источника тепловой энергии |  | Показатели надежности тепловых сетей |  |  |  |  | Оценка надежности тепловой сети |  | Общая оценка надежности систем теплоснабжения | Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению АВР (Кгот) |  |  |  |  |  | Показатель бесперебойного теплоснабжения (Кж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Котк ти | Значение | Оценка* | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Значение | Оценка* |  | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Категория готовности | Кж |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | СГК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,92 | Н | Н | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 2 | БМК | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,84 | Н | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 0,90 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,96 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 5 | Котельная по ул. Кленовая (новый блок №2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 0,98 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 6 | Котельная №51 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1 | 1 | 0,70 | МН | Н | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 0,90 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,9 | 0,7 | 1 | 1 | 0,92 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,96 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 10 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 11 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | ВН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 12 | Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 13 | Новая БМК для теплоснабже-ния территории ДНП "Слава" | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |
| 14 | Новая котельная мкр. Сертолово-2(территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,9 | ВН | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ВН | ВН | 0,99 | 0,8 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | удовлетворительная готовность | 1 |

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и источников.

  - Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Возможными сценариями развития аварий в системах теплоснабжения могут являться:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на выходном, из котельной, коллекторе, порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т. д.;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т. ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т. ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т. ч. аварийных, котельного оборудования.

- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения МО Сертолово могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 107.

Таблица 107 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации |
|  |  |  |  | Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепло- вой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – попутный нефтяной газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо. |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 2 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. |
|  |  |  |  | При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. |
|  |  |  |  | При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. |
|  |  |  |  | Время устранения аварии – 2 часа |

  - Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, последствия которых указаны в подпункте «е» настоящего пункта, и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Предложения по данному пункту отсутствуют.

    - Установка резервного оборудования

При строительстве новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, циркуляционных насосов в сетевом и котловом контурах, насосов исходной воды и подпиточных насосов, а также обеспечить резерв теплообменников.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии планируется при застройке новых котельных в мкр. Черная Речка, мкр. Сертолово-2.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования

Предложения по данному пункту отсутствуют.

    - Устройство резервных насосных станций

Предложения по данному пункту отсутствуют.

    - Установке баков-аккумуляторов

При строительстве новой СГК планируется установка 3-х баков аккумуляторов по 1000 м3 каждый.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 108.

Таблица 108 - Изменения в показателях надежности теплоснабжения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии (Кнад) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новая редакция | Ранее разработанная схема |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СГК | 0,96 | 0,97 |
| 2 | БМК | 0,92 | 0,93 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | 0,95 | 0,92 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая (блок №1) | 0,98 | 0,97 |
| 5 | Котельная по ул. Кленовая (новый блок №2) | 0,99 | 0,68 |
| 6 | Котельная №51 | 0,81 | 0,83 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0,92 | 0,87 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0,93 | 0,97 |
| 9 | Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0,93 | 0,95 |
| 10 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 0,97 | 1,0, |
| 11 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 1,0 | 0,95 |
| 12 | Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 0,97 | 0,95 |
| 13 | Новая БМК для теплоснабже-ния территории ДНП "Слава" | 0,97 | 0,95 |
| 14 | Новая котельная мкр. Сертолово-2(территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 0,97 | 0,95 |

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень мероприятий в соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов, обеспечит развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

−	реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных и строительство новых теплоисточников;

−	реконструкция изношенных тепловых сетей;

−	переход на закрытую систему ГВС.

−	строительство тепловых сетей для присоединения планируемых микрорайонов.

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

            - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети».

При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей в соответствии с «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети» приняты следующие положения:

- учтена прокладка трубопроводов в две нитки;

- глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м;

- коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(ТС)=0,88;

- коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны Kпер/зон=1,0;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,0;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,00;

- для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмотрены без повышающих коэффициентов;

- применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при строительстве новых участков или при реконструкции действующих участков тепловых сетей;

- коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков (затраты на демонтаж), Кдем=1,0.

            - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Планируемые капитальные вложения для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по основным группам и подгруппам мероприятий в прогнозных ценах представлены в таблицах 109-111.

Таблица 109 - Финансовые затраты на строительство новой котельной СГК

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2031 | 2032 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | Заемные средства | 85 000 |  |  |  |  | 85 000 |
| Котельная: - здание котельной; - фундаменты для металлических ферм под дымовые трубы; - установка одной металлической фермы на 3 ствола; - установка трех водогрейных котлов «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) каждый с комбинированными двухблочными горелками (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналогичными) - строительство и частичная реконструкция тепловых сетей и прочих инженерных систем от новой котельной до существующих сетей; |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 1500000 |
| Газопоршневые установки: - площадка с навесом для установки ГПУ; - установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый или аналог; - подводящий газопровод; - прокладка кабельных трасс до здания котельной; - возведение мачты для труб дымоудаления; |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 300 000 |
| Итого по I этапу |  | 85000 | 900000 | 900000 |  |  | 1885000 |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); - установка второй металлической фермы дымовых труб; |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 200000 |
| Газопоршневые установки: - установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт или аналог; |  |  |  | 40 000 | 40 000 |  | 80 000 |
| Скважины: - бурение 5ти скважин; - установка скважинного оборудования; - подвод кабелей эл. питания и управления к оборудованию скважин; - прокладка водопровода до здания котельной. |  |  | 75 000 | 75 000 |  |  | 150 000 |
| Демонтаж старой котельной: |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  | 80 000 |
| Итого по II этапу |  |  | 115000 | 255 000 | 140 000 |  | 510000 |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 20-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 23 МВт (20 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по III этапу |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по этапам реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | 2545000 |

Таблица 110 - Финансовые затраты на строительство новых источников теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй очереди котельной мощностью 5,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Всеволжский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, участок № 6 (кадастровый номер земельного участка 47:08:0103001:3376) ООО «ТК Северная» | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 5523,48 | 30577,72 | 0,00 | 0,00 | 36101,20 |
| Строительство новых котельных мкр. Черная Речка для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» общей мощностью 40 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 21548,85 | 122110,10 | 0,00 | 0,00 | 143658,95 |
| Строительство новой котельной №1 мкр. Черная Речка, мощностью 4,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5306,08 | 30067,78 | 0,00 | 35373,86 |
| Строительство новой котельной №2 мкр. Черная Речка мощностью 7,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11726,24 | 66448,71 | 78174,95 |
| Строительство новой БМК для теплоснабжения объектов на территории ДНП "Слава", мощностью 27,9 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22224,50 | 62969,42 | 62969,42 | 148163,34 |
| Строительство новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной), мощностью 34,89 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25841,98 | 146437,86 | 172279,84 |
| ИТОГО по МО Сертолово в текущих ценах: |  |  | 0,00 | 0,00 | 27072,33 | 180218,40 | 104763,44 | 129418,13 | 441472,30 |

Примечание – суммы и сроки могут быть изменены

Таблица 111 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Способ оценки | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловых сетей отопления | ø 300 мм L= 204 м | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2308,05 | 20032,19 | 13922,54 | 1149,14 | 0,00 | 37411,91 |
|  |  | ø 250 мм L= 15 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм L= 45 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм L= 285 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция сетей ГВС | ø 200/125 мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2500,00 | 15979,76 | 15979,76 | 29459,54 | 0,00 | 63919,06 |
|  |  | L= 219 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 175/125/100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 179 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125/100/70мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 173 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100/70/50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 480,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80/70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 111,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 87,3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС |  |  |  |  | 0,00 | 4808,05 | 36011,95 | 29902,30 | 30608,68 | 0,00 | 101330,97 |
| 2. | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной СГК | 45 мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 5645,95 | 555,10 | 115788,52 | 0,00 | 121989,57 |
|  |  | L= 57 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 33 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 201 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1183 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 103 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 267 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 819 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1004 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной по ул. Тихвинская, зд. 3 «Новое Сертолово» | ø 20мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
|  |  | L= 39 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 65мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | Ориентировочно: L= 3,7 км | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62083,22 | 62083,22 | 124166,44 |
| 2.4. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №1 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28406,59 | 28406,59 | 0,00 | 56813,18 |
|  |  | L= 1286м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 152м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1182м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 11м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 70м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №2 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 |
|  |  | L= 308м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 214м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 383м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 249м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка для теплоснабжения малоэтажной застройки (в районе Восточно-Выборгского шоссе) | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34375,19 | 0,00 | 34375,19 |
|  |  | L= 851м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1015м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 61м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка (территория СНТ «Ягодка») | ø 70мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22515,13 | 0,00 | 22515,13 |
|  |  | L= 108м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 253м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 630м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 225м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 198м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной ул. Кленовая | ø 50мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 25998,56 | 25998,56 | 25998,56 | 0,00 | 77995,68 |
|  |  | L= 90м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 115м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1111,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 411м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 389м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 368м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 265м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по строительству тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  | 2600 | 0 | 31644,51 | 74775,81 | 289167,21 | 62083,22 | 460270,75 |
| 3. | Строительство перемычки от котельной БМК и новой котельной на территории СНТ «Ягодка» | Ø 125мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0 | 0 | 1781,39 | 0 | 0 | 0 | 1781,39 |
|  |  | L= 133м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переход с открытой системы ГВС на закрытую посредством установки. ИТП в мкр. Сертолово-1 | 98 шт. | НЦС 81-02-13-2025 | Областной и местный бюджет | 0 | 0 | 57489,5 | 87762,5 | 87762,5 | 87762,5 | 320777 |
| ИТОГО по Программе в текущих ценах: |  |  |  |  | 2600,00 | 4808,05 | 126927,35 | 192440,61 | 407538,39 | 149845,72 | 884160,11 |

Примечание – суммы и сроки могут быть изменены

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей МО.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производить с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- строительство котельных и тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффекты от реализации программы проектов оцениваются на основании сравнения основных показателей деятельности организаций без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы.

Базовый вариант предполагает:

- новые потребители не подключаются и не отключаются;

- оборудование источников не меняется, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года;

- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года.

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства электроэнергии и тепла сохраняются на уровне базового года.

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения.

К ним относятся:

- мероприятия по строительству источников тепловой энергии;

- мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла и электроэнергии. Кроме того, схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения.

В результате строительства котельных снижается объем потребления топлива и увеличении КПД котельных, что в конечном итоге приведет к снижению затрат организаций на производство тепловой энергии.

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит повысить надежность системы теплоснабжения, а также снизить потери тепловой энергии. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта, но приводят к снижению рисков и аварийности.

В течение рассматриваемого периода программа мероприятий не окупается, т.к. предусмотрена реализация большого количества мероприятий с низким экономическим эффектом. Дефицит средств может быть покрыт частично за счет тарифных источников (до 66% роста тарифа), частично за счет бюджетных средств.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Главе 14.

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

- источник тепловой энергии: 3 158,752 млн. руб.

- тепловые сети и сооружения на них: 954,88 млн. руб.

- переход на закрытую систему ГВС: 351,05 млн. руб.

С учетом данных мероприятий, в разработанной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство и реконструкцию составят (в текущих ценах):

- источник тепловой энергии: 2 986,472 млн. руб.

- тепловые сети и сооружения на них: 884,160 млн. руб.

- переход на закрытую систему ГВС: 320,777 млн. руб.

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО Сертолово разработана с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения».

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения не зафиксировано.

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице Таблица 112.

Таблица 112 - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| СГК | 149,70 |
| БМК | 141,89 |
| Котельная по ул. Заречная | 143,41 |
| Котельная по ул.Кленовая | 153,412 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 156,6 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 153,07 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 |  |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 |  |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице Таблица 113.

Таблица 113 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | м2/Гкал | м2/м3 |
| СГК | 0,140 | 0,123 |
| БМК | 0,289 | 0,255 |
| Котельная по ул. Заречная | 0,010 | 0,009 |
| Котельная по ул.Кленовая | 0,198 | 0,174 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | н/д | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1,643 | 1,446 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1,870 | 1,645 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | - | - |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице Таблица 114.

Таблица 114 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности, % |
| --- | --- | --- |
| СГК | 3117,65 | 37,01 |
| БМК | 1886,29 | 22,39 |
| Котельная по ул. Заречная | 1421,72 | 16,88 |
| Котельная по ул. Кленовая | 1056,56 | 12,54 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 3476,08 | 41,26 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 641,11 | 12,14 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1431,78 | 27,12 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 2591,61 | 49,08 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице Таблица 115.

Таблица 115 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| СГК | 5107,73 | 102,02 | 50,07 |
| БМК | 667,99 | 7,09 | 94,26 |
| Котельная по ул. Заречная | 44,27 | 13,04 | 3,39 |
| Котельная по ул.Кленовая | 1000,46 | 39,21 | 25,52 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | 110,13 | 2,03 | 54,17 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 509,46 | 15,24 | 33,43 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 355,226 | 9,26 | 38,35 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 398,7 | 10,23 | 38,97 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На территории МО Сертолово порядка 90% потребителей оснащены проборами учета тепловой энергии.

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице Таблица 116.

Таблица 116 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- |
| СГК | с |
| БМК | 9,7 |
| Котельная по ул. Заречная | 8,9 |
| Котельная по ул.Кленовая | 7,2 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2,9 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 3,4 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 1,2 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице Таблица 117.

Таблица 117 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |
| --- | --- |
| СГК | 0 |
| БМК | 0 |
| Котельная по ул. Заречная | 0 |
| Котельная по ул.Кленовая | 0 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0 |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице Таблица 118.

Таблица 118 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % |
| --- | --- |
| СГК | 0 |
| БМК | 0 |
| Котельная по ул. Заречная | 0 |
| Котельная по ул.Кленовая | 60,6 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0 |

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

  - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

  - Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Анализ изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения произвести не предоставляется возможным, ввиду отсутствия фактических данных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения котельных представлены в таблицах 119-126.

Таблица 119 - Тарифно-балансовая расчетная модель СГК мкр. Сертолово-1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 84,0 | 84,0 | 90,0 | 90,0 | 120 | 120 | 140 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 30,0 | 0 | 20,0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 76,41 | 76,41 | 90 | 90,0 | 120 | 120 | 140 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,44 | 4,44 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 71,97 | 71,97 | 84,2 | 84,2 | 113,5 | 113,5 | 133,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 14,511 | 10,35 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 7,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 64,983 | 66,253 | 68,253 | 69,801 | 76,251 | 84,751 | 102,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -7,524 | -5,367 | 8,047 | 7,099 | 30,549 | 22,049 | 23,09 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -10,45 | -7,46 | 9,56 | 8,43 | 26,92 | 19,43 | 17,35 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 156201,954 | 178656,20 (СГК+БМК) | 179158,796 (СГК+БМК) | 163803,02 | 163803,02 | 201852,15 | 436471,0 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 23383,804 | 23720,445 | 23537,12 | 23663,69 | 23663,69 | 29160,43 | 65339,71 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 149,702 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 |

Таблица 120 - Тарифно-балансовая расчетная модель БМК мкр. Черная Речка

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 20447,36 | 178656,20 (СГК+БМК) | 179158,796 (СГК+БМК) | 20447,36 | 20447,36 | 20447,36 | 20447,36 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 141,89 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |

Таблица 121 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Заречная, 8

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 37,5 | 37,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 |

Таблица 122 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Кленовая, 1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,2074 | 0,2074 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 35,69 | 35,69 | 37,45 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,263 | 9,263 | 7,47 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20,51 | 20,51 | 16,54 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 52710 | 52710 | 54600,0 | 56948,66 | 56948,66 | 56948,66 | 56948,66 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 8086,33 | 8086,33 | 8376,19 | 8736,61 | 8736,61 | 8736,61 | 8736,61 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |

Таблица 123 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Тихвинская, 2

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 124 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Тихвинская, зд. 3

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,77 | 1,8 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,715 | 9,715 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,515 | 2,485 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20,25 | 20,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| Производство тепловой энергии | Гкал |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 125 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Златоглавая, 1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,524 | 8,524 | 8,524 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 8,042 | 8,042 | 8,042 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,5901 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,272 | -1,421 | -1,421 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 15,82 | -17,67 | -17,67 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 126 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной №51

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,0206 | 0,0206 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | 0,31 | 0,31 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель по ресурсоснабжающим организациям представлена в таблицах Таблица 127 -

Таблица 130.

Таблица 127 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «СЭС»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 94,84 | 94,84 | 100,84 | 100,84 | 130,84 | 130,84 | 150,84 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 20 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 84,71 | 84,71 | 98,3 | 98,3 | 128,3 | 128,3 | 148,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,444 | 4,444 | 5,804 | 5,804 | 6,504 | 6,504 | 6,504 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 80,266 | 80,266 | 92,496 | 92,496 | 121,796 | 121,796 | 141,396 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,477 | 11,316 | 8,866 | 8,266 | 7,666 | 7,666 | 8,956 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 72,07 | 73,34 | 75,34 | 76,888 | 83,338 | 91,838 | 109,107 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -7,281 | -5,124 | 8,29 | 7,342 | 30,792 | 22,292 | 23,333 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -9,07 | -6,38 | 8,96 | 7,94 | 25,28 | 18,30 | 16,50 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 176649,314 | 178656,2 | 179158,8 | 184250,38 | 184250,38 | 222299,51 | 456918,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 26285,024 | 26621,665 | 26438,34 | 26564,91 | 26564,91 | 32061,65 | 68240,93 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 148,80 | 149,01 | 147,57 | 144,18 | 144,18 | 144,23 | 149,35 |

Таблица 128 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" )

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 91,4 | 91,4 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,2202 | 0,2202 | 0,2528 | 0,3728 | 0,3728 | 0,3728 | 0,3728 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 48,731 | 48,731 | 50,491 | 52,231 | 52,231 | 52,231 | 52,231 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,369 | 13,369 | 11,576 | 9,696 | 9,696 | 9,696 | 9,696 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 21,45 | 21,45 | 18,58 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 81571 | 81571 | 83461 | 85809,66 | 85809,66 | 85809,66 | 85809,66 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 12513,95 | 12513,95 | 12803,81 | 13164,23 | 13164,23 | 13164,23 | 13164,23 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,412 | 153,412 | 153,411 | 153,412 | 153,412 | 153,412 | 153,412 |

Таблица 129 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «ТК Северная»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 38,698 | 38,698 | 38,698 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,614 | 38,614 | 38,614 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,002 | 4,032 | 4,152 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 34,362 | 34,362 | 34,362 | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 31,5431 | 34,216 | 34,731 | 34,731 | 34,731 | 34,731 | 34,731 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,212 | -0,511 | -1,516 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 6,44 | -1,49 | -4,41 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 64367,65 | 65100,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 9852,76 | 9964,86 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,04 |

Таблица 130 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,0206 | 0,0206 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | 0,31 | 0,31 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах Таблица 131 - Таблица 1414 и рисунках 33- 38.

Таблица 131 - Предварительный расчет тарифов только для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 280,0 | 166 280,0 | 166 260,0 | 166 250,0 | 166 250,0 | 166 240,0 | 166 240,0 | 166 200,0 | 166 200,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 235,53 | 2 309,33 | 2 397,09 | 2 489,61 | 2 584,33 | 2 682,69 | 2 785,16 | 2 895,87 | 3 011,80 | 3 132,29 | 3 258,13 | 3 388,31 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 661,52 | 1 394,29 | 1 198,52 | 1 198,52 | 1 198,52 | 1 198,66 | 1 198,66 | 1 198,81 | 1 198,88 | 1 198,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 186 350,0 | 358 765,0 | 318 902,2 | 279 039,4 | 239 176,7 | 199 313,9 | 159 451,1 | 119 588,3 | 79 725,6 | 39 862,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,04 | 2 509,72 | 1 917,63 | 1 677,93 | 1 438,22 | 1 198,66 | 958,93 | 719,29 | 479,55 | 239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 209,77 | 6 199,88 | 5 351,68 | 5 185,78 | 5 033,84 | 4 886,94 | 4 741,93 | 4 600,78 | 4 463,60 | 4 334,52 | 3 011,80 | 3 132,29 | 3 258,13 | 3 388,31 |

Рисунок 33. Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(только 1й этап, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 132 - Предварительный расчет тарифов только для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210 ,0 | 140 850 ,0 | 142 950 ,0 | 166 300 ,0 | 166 300 ,0 | 166 300 ,0 | 166 280 ,0 | 166 280 ,0 | 166 260 ,0 | 166 250 ,0 | 166 250 ,0 | 166 240 ,0 | 166 240 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 240 ,0 | 166 240 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 235,5 | 2 309,3 | 2 397,1 | 2 489,6 | 2 584,3 | 2 682,7 | 2 785,2 | 2 895,9 | 3 011,8 | 3 132,3 | 3 258,1 | 3 388,3 | 3 523,8 | 3 664,8 | 3 811,4 | 3 963,9 | 4 122,5 | 4 287,4 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,8 | 677,6 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,7 | 582,7 | 582,8 | 582,8 | 582,8 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 583,0 | 583,0 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 348 709,7 | 329 337,0 | 309 964,2 | 290 591,4 | 271 218,7 | 251 845,9 | 232 473,2 | 213 100,4 | 193 727,6 | 174 354,9 | 154 982,1 | 135 609,3 | 116 236,6 | 96 863,8 | 77 491,1 | 58 118,3 | 38 745,5 | 19 372,8 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,9 | 2 096,9 | 1 980,4 | 1 863,9 | 1 747,6 | 1 631,1 | 1 514,8 | 1 398,3 | 1 281,8 | 1 165,3 | 1 048,8 | 932,5 | 815,9 | 699,4 | 582,9 | 466,3 | 349,8 | 233,2 | 116,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 879,0 | 5 548,4 | 4 914,9 | 4 872,2 | 4 843,4 | 4 819,7 | 4 798,0 | 4 780,1 | 4 766,1 | 4 760,3 | 4 759,8 | 4 763,8 | 4 773,4 | 4 787,1 | 4 806,0 | 4 830,5 | 4 860,6 | 4 896,6 | 4 938,7 | 4 987,0 |

Рисунок 34 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(только 1й этап, срок возврата инвестиций - 20лет)

Таблица 133 - Предварительный расчет тарифов для 1го и 2го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 135,32 | 2 094,99 | 2 097,93 | 2 117,77 | 2 199,59 | 2 284,31 | 2 372,55 | 2 466,99 | 2 565,64 | 2 668,34 | 2 774,91 | 2 885,82 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 229 813,9 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 704,75 | 1 415,08 | 1 607,65 | 1 311,85 | 1 124,48 | 996,84 | 916,61 | 916,61 | 916,61 | 917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 358 765,0 | 367 702,2 | 349 172,8 | 299 291,0 | 249 409,1 | 199 527,3 | 149 645,5 | 99 763,7 | 49 881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,04 | 2 509,72 | 1 934,05 | 1 574,27 | 1 196,21 | 916,61 | 733,29 | 549,96 | 367,02 | 183,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 253,00 | 6 220,67 | 5 677,03 | 4 981,11 | 4 418,62 | 4 031,22 | 3 849,48 | 3 750,88 | 3 656,18 | 3 568,06 | 2 565,64 | 2 668,34 | 2 774,91 | 2 885,82 |

Рисунок 35 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(1й и 2й этапы, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 134 - Предварительный расчет тарифов для 1го и 2го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 | 271 650,0 | 271 605,7 | 271 573,2 | 271 540,7 | 271 508,2 | 271 475,7 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 135,3 | 2 095,0 | 2 097,9 | 2 117,8 | 2 199,6 | 2 284,3 | 2 372,5 | 2 467,0 | 2 565,6 | 2 668,3 | 2 774,9 | 2 885,8 | 3 001,3 | 3 121,4 | 3 246,3 | 3 376,2 | 3 511,2 | 3 651,6 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 110 419,4 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,8 | 677,6 | 580,8 | 534,2 | 473,6 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,9 | 435,9 | 436,0 | 436,0 | 436,1 | 436,2 | 436,2 | 436,3 | 436,3 | 436,4 | 436,4 | 436,5 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 397 509,7 | 402 859,2 | 379 161,6 | 355 464,0 | 331 766,4 | 308 068,8 | 284 371,2 | 260 673,6 | 236 976,0 | 213 278,4 | 189 580,8 | 165 883,2 | 142 185,6 | 118 488,0 | 94 790,4 | 71 092,8 | 47 395,2 | 23 697,6 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,9 | 2 090,8 | 1 816,3 | 1 515,4 | 1 306,4 | 1 219,3 | 1 132,2 | 1 046,2 | 959,0 | 871,9 | 784,9 | 697,8 | 610,7 | 523,4 | 436,3 | 349,0 | 261,8 | 174,6 | 87,3 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 879,0 | 5 548,4 | 4 806,9 | 4 445,5 | 4 086,9 | 3 859,6 | 3 854,3 | 3 852,0 | 3 854,6 | 3 861,9 | 3 873,6 | 3 889,2 | 3 908,8 | 3 932,6 | 3 960,9 | 3 993,9 | 4 031,6 | 4 074,4 | 4 122,2 | 4 175,4 |

Рисунок 36 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(1й и 2й этапы, срок возврата инвестиций - 20лет)

Таблица 135 - Предварительный расчет тарифов для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 851,3 | 142 957,9 | 190 129,1 | 221 810,6 | 250 201,1 | 279 103,2 | 312 122,4 | 342 410,1 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 670,0 | 372 630,0 | 372 057,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 135,32 | 2 094,99 | 2 097,93 | 2 115,37 | 2 134,83 | 2 165,02 | 2 206,48 | 2 294,25 | 2 386,29 | 2 482,15 | 2 581,58 | 2 685,21 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 229 813,9 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 704,75 | 1 415,07 | 1 607,56 | 1 311,79 | 1 124,42 | 996,83 | 893,61 | 799,07 | 728,39 | 669,05 | 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 358 765,0 | 367 702,2 | 349 172,8 | 299 291,0 | 249 409,1 | 199 527,3 | 149 645,5 | 99 763,7 | 49 881,8 | 29 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,03 | 2 509,58 | 1 933,96 | 1 574,19 | 1 196,20 | 893,61 | 639,26 | 437,04 | 267,62 | 133,81 | 78,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 252,98 | 6 220,51 | 5 676,85 | 4 980,98 | 4 418,56 | 4 005,82 | 3 667,70 | 3 401,13 | 3 202,50 | 3 097,11 | 2 859,22 | 2 482,15 | 2 581,58 | 2 685,21 |

Рисунок 37 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(все этапы, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 136 - Предварительный расчет тарифов для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 279 103,18 | 312 122,37 | 342 410,05 | 372 780,22 | 372 780,22 | 372 780,22 | 372 670,00 | 372 630,00 | 372 557,00 | 372 460,00 | 372 363,00 | 372 266,00 | 372 169,00 | 372 072,00 | 371 975,00 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 135,3 | 2 095,0 | 2 097,9 | 2 115,4 | 2 134,8 | 2 165,0 | 2 206,5 | 2 294,3 | 2 386,3 | 2 482,1 | 2 581,6 | 2 685,2 | 2 792,6 | 2 904,3 | 3 020,5 | 3 141,3 | 3 267,0 | 3 397,7 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 110 419,4 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 133 179,7 | 133 179,7 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,76 | 677,57 | 580,76 | 534,19 | 473,57 | 424,53 | 379,62 | 346,04 | 317,85 | 317,85 | 357,26 | 357,37 | 357,40 | 357,47 | 357,57 | 357,66 | 357,75 | 357,85 | 357,94 | 358,03 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 397 509,7 | 402 859,2 | 379 161,6 | 355 464,0 | 331 766,4 | 308 068,8 | 284 371,2 | 260 673,6 | 266 359,3 | 239 723,4 | 213 087,5 | 186 451,5 | 159 815,6 | 133 179,7 | 106 543,7 | 79 907,8 | 53 271,9 | 26 635,9 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,8 | 2 090,7 | 1 816,2 | 1 515,4 | 1 273,6 | 1 062,9 | 899,7 | 762,8 | 699,3 | 714,52 | 643,26 | 571,85 | 500,46 | 429,08 | 357,66 | 286,20 | 214,71 | 143,18 | 71,61 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 878,98 | 5 548,19 | 4 806,82 | 4 445,41 | 4 086,93 | 3 813,50 | 3 577,39 | 3 410,77 | 3 287,17 | 3 311,37 | 3 458,07 | 3 482,77 | 3 510,83 | 3 543,15 | 3 579,25 | 3 619,62 | 3 664,46 | 3 713,86 | 3 768,12 | 3 827,34 |

Рисунок 38 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, (руб./Гкал) (все этапы, срок возврата инвестиций – 20 лет)

Таблица 137 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140850,0 | 142950,0 | 166300,0 | 166300,0 | 166300,0 | 166280,0 | 166280,0 | 166260,0 | 166250,0 | 166250,0 | 166240,0 | 166240,0 | 166200,0 | 166200,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121874,8 | 123691,9 | 143896,2 | 143896,2 | 143896,2 | 143878,9 | 143878,9 | 143861,6 | 143853,0 | 143853,0 | 143844,3 | 143844,3 | 143809,7 | 143809,7 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 22403,8 | 22403,8 | 22403,8 | 22401,1 | 22401,1 | 22398,4 | 22397,0 | 22397,0 | 22395,7 | 22395,7 | 22390,3 | 22390,3 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4209,8 | 6199,9 | 5351,7 | 5185,8 | 5033,8 | 4886,9 | 4741,9 | 4600,8 | 4463,6 | 4334,5 | 3011,8 | 3132,3 | 3258,1 | 3388,3 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2085,4 | 3990,6 | 3054,0 | 2796,2 | 2548,7 | 2302,4 | 2054,0 | 1805,3 | 1556,3 | 1310,9 | -132,7 | -138,0 | -143,0 | -148,8 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 254 162,9 | 493 602,4 | 439 460,8 | 402 363,2 | 366 745,2 | 331 262,6 | 295 524,7 | 259 715,4 | 223 880,0 | 188 583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 138 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го и 2го этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140850,0 | 142950,0 | 190120,0 | 221800,0 | 250200,0 | 272100,0 | 272100,0 | 272100,0 | 271820,0 | 271810,0 | 271780,0 | 271740,0 | 271700,0 | 271650,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121874,8 | 123691,9 | 164507,2 | 191919,3 | 216493,3 | 235443,0 | 235443,0 | 235443,0 | 235200,7 | 235192,0 | 235166,1 | 235131,5 | 235096,8 | 235053,6 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 25612,8 | 29880,7 | 33706,7 | 36657,0 | 36657,0 | 36657,0 | 36619,3 | 36618,0 | 36613,9 | 36608,5 | 36603,2 | 36596,4 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4253,0 | 6220,7 | 5677,0 | 4981,1 | 4418,6 | 4031,2 | 3849,5 | 3750,9 | 3656,2 | 3568,1 | 2565,6 | 2668,3 | 2774,9 | 2885,8 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2128,7 | 4011,4 | 3379,4 | 2591,5 | 1933,5 | 1446,6 | 1161,5 | 955,4 | 748,9 | 544,5 | -578,9 | -602,0 | -626,2 | -651,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 259 431,7 | 496 173,8 | 555 928,9 | 497 366,1 | 418 580,8 | 340 603,4 | 273 474,8 | 224 945,3 | 176 140,3 | 128 059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

Таблица 139 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140851,3 | 142957,9 | 190129,1 | 221810,6 | 250201,1 | 279103,2 | 312122,4 | 342410,1 | 372780,2 | 372780,2 | 372780,2 | 372670,0 | 372630,0 | 372057,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121876,0 | 123698,8 | 164515,1 | 191928,5 | 216494,3 | 241502,7 | 270073,6 | 296280,9 | 322559,6 | 322559,6 | 322559,6 | 322464,3 | 322429,7 | 321933,9 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,3 | 19259,2 | 25614,0 | 29882,1 | 33706,8 | 37600,5 | 42048,8 | 46129,1 | 50220,6 | 50220,6 | 50220,6 | 50205,7 | 50200,3 | 50123,1 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4253,0 | 6220,5 | 5676,8 | 4981,0 | 4418,6 | 4005,8 | 3667,7 | 3401,1 | 3202,5 | 3097,1 | 2859,2 | 2482,1 | 2581,6 | 2685,2 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2128,7 | 4011,2 | 3379,2 | 2591,4 | 1933,4 | 1421,3 | 979,8 | 605,7 | 295,2 | 73,5 | -285,3 | -788,2 | -819,5 | -851,9 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 259 431,5 | 496 182,4 | 555 925,6 | 497 363,4 | 418 569,8 | 343 235,7 | 264 605,0 | 179 446,4 | 95 222,8 | 23 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 140 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 280,0 | 166 280,0 | 166 260,0 | 166 250,0 | 166 250,0 | 166 240,0 | 166 240,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 184,3 | 166 173,9 | 166 163,6 | 166 153,2 | 166 142,9 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 874,8 | 123 691,9 | 143 896,2 | 143 896,2 | 143 896,2 | 143 878,9 | 143 878,9 | 143 861,6 | 143 853,0 | 143 853,0 | 143 844,3 | 143 844,3 | 143 809,7 | 143 809,7 | 143 809,7 | 143 796,1 | 143 787,1 | 143 778,2 | 143 769,2 | 143 760,3 |
| - прочие | Гкал/год | 17 811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 22403,8 | 22403,8 | 22403,8 | 22401,1 | 22401,1 | 22398,4 | 22397,0 | 22397,0 | 22395,7 | 22395,7 | 22390,3 | 22390,3 | 22390,3 | 22388,2 | 22386,8 | 22385,4 | 22384,0 | 22382,6 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,4 | 4914,9 | 4872,2 | 4843,4 | 4819,7 | 4798,0 | 4780,1 | 4766,1 | 4760,3 | 4759,8 | 4763,8 | 4773,4 | 4787,1 | 4806,0 | 4830,5 | 4860,6 | 4896,6 | 4938,7 | 4987,0 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3339,1 | 2617,2 | 2482,6 | 2358,3 | 2235,2 | 2110,0 | 1984,6 | 1858,9 | 1736,7 | 1615,3 | 1493,5 | 1372,3 | 1249,9 | 1127,3 | 1004,8 | 881,8 | 758,6 | 635,2 | 511,4 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 851,6 | 413 016,6 | 376 604,6 | 357 236,6 | 339 348,2 | 321 595,2 | 303 586,9 | 285 507,2 | 267 401,5 | 249 834,5 | 232 352,0 | 214 828,7 | 197 355,5 | 179 749,6 | 162 123,8 | 144 479,3 | 126 793,0 | 109 075,1 | 91 319,1 | 73 517,0 |

Таблица 141 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го и 2го этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 | 271 650,0 | 271 605,7 | 271 573,2 | 271 540,7 | 271 508,2 | 271 475,7 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 874,8 | 123 691,9 | 164 507,2 | 191 919,3 | 216 493,3 | 235 443,0 | 235 443,0 | 235 443,0 | 235 200,7 | 235 192,0 | 235 166,1 | 235 131,5 | 235 096,8 | 235 053,6 | 235 053,6 | 235 015,3 | 234 987,1 | 234 959,0 | 234 930,9 | 234 902,8 |
| - прочие | Гкал/год | 17 811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 25612,8 | 29880,7 | 33706,7 | 36657,0 | 36657,0 | 36657,0 | 36619,3 | 36618,0 | 36613,9 | 36608,5 | 36603,2 | 36596,4 | 36596,4 | 36590,5 | 36586,1 | 36581,7 | 36577,3 | 36572,9 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,4 | 4806,9 | 4445,5 | 4086,9 | 3859,6 | 3854,3 | 3852,0 | 3854,6 | 3861,9 | 3873,6 | 3889,2 | 3908,8 | 3932,6 | 3960,9 | 3993,9 | 4031,6 | 4074,4 | 4122,2 | 4175,4 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3339,1 | 2509,3 | 2055,9 | 1601,8 | 1275,0 | 1166,4 | 1056,5 | 947,3 | 838,4 | 729,0 | 618,9 | 507,6 | 395,5 | 282,3 | 168,1 | 52,8 | -63,6 | -181,3 | -300,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 851,6 | 413 016,6 | 412 794,2 | 394 575,8 | 346 774,9 | 300 197,3 | 274 615,2 | 248 742,4 | 222 816,2 | 197 177,7 | 171 444,4 | 145 532,4 | 119 346,8 | 92 962,0 | 66 344,0 | 39 508,7 | 12 412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 142 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 851,3 | 142 957,9 | 190 129,1 | 221 810,6 | 250 201,1 | 279 103,2 | 312 122,4 | 342 410,1 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 670,0 | 372 630,0 | 372 557,0 | 372 460,0 | 372 363,0 | 372 266,0 | 372 169,0 | 372 072,0 | 371 975,0 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 876,0 | 123 698,8 | 164 515,1 | 191 928,5 | 216 494,3 | 241 502,7 | 270 073,6 | 296 280,9 | 322 559,6 | 322 559,6 | 322 559,6 | 322 464,3 | 322 429,7 | 322 366,5 | 322 282,6 | 322 198,6 | 322 114,7 | 322 030,8 | 321 946,8 | 321 862,9 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,3 | 19259,2 | 25614,0 | 29882,1 | 33706,8 | 37600,5 | 42048,8 | 46129,1 | 50220,6 | 50220,6 | 50220,6 | 50205,7 | 50200,3 | 50190,5 | 50177,4 | 50164,4 | 50151,3 | 50138,2 | 50125,2 | 50112,1 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,2 | 4806,8 | 4445,4 | 4086,9 | 3813,5 | 3577,4 | 3410,8 | 3287,2 | 3311,4 | 3458,1 | 3482,8 | 3510,8 | 3543,2 | 3579,2 | 3619,6 | 3664,5 | 3713,9 | 3768,1 | 3827,3 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3338,9 | 2509,1 | 2055,8 | 1601,8 | 1228,9 | 889,4 | 615,3 | 379,9 | 287,8 | 313,6 | 212,5 | 109,7 | 6,0 | -99,4 | -206,2 | -314,4 | -424,1 | -535,4 | -648,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 850,7 | 413 017,2 | 412 792,9 | 394 573,1 | 346 774,5 | 296 790,1 | 240 214,2 | 182 301,9 | 122 535,4 | 92 830,6 | 101 139,2 | 68 514,2 | 35 377,3 | 1 932,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 143 - Оценка тарифных последствий ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" )

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 (01.01.-31.05) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3040,25 | 3040,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 144 - Оценка тарифных последствий ООО «ТК Северная»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1565,30 | 1721,20 | 1790,05 | 1861,65 | 1936,12 | 2013,56 | 2094,10 | 2177,87 | 2264,98 | 2355,58 | 2449,80 | 2547,80 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

Годовая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице Таблица 145.

Таблица 145 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Сертолово-1 | СГК Котельная по ул. Заречная Котельная по ул.Кленовая | ООО «СЭС» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" ) |
| 2 | мкр. Сертолово-2 | Котельная ул. Тихвинская, соор.2 Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 Котельная по ул. Заречная, 8 | ООО «ТК Северная» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" ) |
| 3 | Мкр. Черная Речка | БМК Котельная ул. Златоглавая, соор.1 | ООО «ТК Северная» ООО «СЭС» |
| 4 | мкр.Дранишники | Котельная №51 | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ |

Примечание – С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО "ЦБИ", находящееся в аренде у ООО "СТЭК" переходит в собственность ООО "Теплоград".

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице Таблица 146.

Таблица 146 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Сертолово-1 | СГК Котельная по ул. Заречная Котельная по ул.Кленовая | ООО «СЭС» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" ) |
| 2 | мкр. Сертолово-2 | Котельная ул. Тихвинская, 2 Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 Котельная по ул. Заречная | ООО «ТК Северная» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" ) |
| 3 | Мкр. Черная Речка | БМК Котельная ул. Златоглавая, 1 | ООО «ТК Северная» ООО «СЭС» |
| 4 | мкр. Дранишники | Котельная №51 | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ |

Примечание – С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО "ЦБИ", находящееся в аренде у ООО "СТЭК" переходит в собственность ООО "Теплоград".

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Распоряжениями Администрации МО Сертолово №36 от 31.01.2018, №299 от 17.07.2017 ООО «ТК Северная», ООО «СТЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на территории МО Сертолово.

Распоряжением Администрации МО Сертолово №431 от 03.08.2022 ООО «Сертоловские энергетические системы» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности на территории МО Сертолово.

С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО "ЦБИ", находящееся в аренде у ООО "СТЭК" переходит в собственность ООО "Теплоград".

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 147.

Таблица 147 - Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности МО Сертолово

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Районы, получающие тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГК | ООО «СЭС» | Территория г. Сертолово и мкр. Черная Речка |
| 2 | БМК |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" ) | Территория г. Сертолово: мкр. Сертолово-1, мкр. Сертолово-2 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая |  | Территория г. Сертолово: мкр. Сертолово-1 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ | в/г №3, мкр. Дранишники |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | ООО «ТК Северная» | ЖК «Новое Сертолово» |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 |  | ЖК «Золотые купола» |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 3 |  | ЖК «Золотые купола» |

  - Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

- Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблицах 148Ошибка! Источник ссылки не найден.-149 а также в Главе 7 настоящей схемы.

Таблица 148 - Финансовые затраты на строительство новой котельной СГК

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2031 | 2032 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | Заемные средства | 85 000 |  |  |  |  | 85 000 |
| Котельная: - здание котельной; - фундаменты для металлических ферм под дымовые трубы; - установка одной металлической фермы на 3 ствола; - установка трех водогрейных котлов «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) каждый с комбинированными двухблочными горелками (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналогичными) - строительство и частичная реконструкция тепловых сетей и прочих инженерных систем от новой котельной до существующих сетей; |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 1500000 |
| Газопоршневые установки: - площадка с навесом для установки ГПУ; - установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый или аналог; - подводящий газопровод; - прокладка кабельных трасс до здания котельной; - возведение мачты для труб дымоудаления; |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 300 000 |
| Итого по I этапу |  | 85000 | 900000 | 900000 |  |  | 1885000 |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); - установка второй металлической фермы дымовых труб; |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 200000 |
| Газопоршневые установки: - установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт или аналог; |  |  |  | 40 000 | 40 000 |  | 80 000 |
| Скважины: - бурение 5ти скважин; - установка скважинного оборудования; - подвод кабелей эл. питания и управления к оборудованию скважин; - прокладка водопровода до здания котельной. |  |  | 75 000 | 75 000 |  |  | 150 000 |
| Демонтаж старой котельной: |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  | 80 000 |
| Итого по II этапу |  |  | 115000 | 255 000 | 140 000 |  | 510000 |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 20-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 23 МВт (20 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по III этапу |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по этапам реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | 2545000 |

Таблица 149 - Финансовые затраты на строительство новых источников теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй очереди котельной мощностью 5,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Всеволжский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, участок № 6 (кадастровый номер земельного участка 47:08:0103001:3376) ООО «ТК Северная» | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 5523,48 | 30577,72 | 0,00 | 0,00 | 36101,20 |
| Строительство новых котельных мкр. Черная Речка для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» общей мощностью 40 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 21548,85 | 122110,10 | 0,00 | 0,00 | 143658,95 |
| Строительство новой котельной №1 мкр. Черная Речка, мощностью 4,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5306,08 | 30067,78 | 0,00 | 35373,86 |
| Строительство новой котельной №2 мкр. Черная Речка мощностью 7,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11726,24 | 66448,71 | 78174,95 |
| Строительство новой БМК для теплоснабжения объектов на территории ДНП "Слава", мощностью 27,9 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22224,50 | 62969,42 | 62969,42 | 148163,34 |
| Строительство новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной), мощностью 34,89 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25841,98 | 146437,86 | 172279,84 |
| ИТОГО по МО Сертолово в текущих ценах: |  |  | 0,00 | 0,00 | 27072,33 | 180218,40 | 104763,44 | 129418,13 | 441472,30 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице Таблица 150 и в Главе 8 настоящей схемы.

Таблица 150 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Способ оценки | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловых сетей отопления | ø 300 мм L= 204 м | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2308,05 | 20032,19 | 13922,54 | 1149,14 | 0,00 | 37411,91 |
|  |  | ø 250 мм L= 15 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм L= 45 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм L= 285 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция сетей ГВС | ø 200/125 мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2500,00 | 15979,76 | 15979,76 | 29459,54 | 0,00 | 63919,06 |
|  |  | L= 219 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 175/125/100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 179 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125/100/70мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 173 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100/70/50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 480,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80/70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 111,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 87,3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС |  |  |  |  | 0,00 | 4808,05 | 36011,95 | 29902,30 | 30608,68 | 0,00 | 101330,97 |
| 2. | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной СГК | 45 мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 5645,95 | 555,10 | 115788,52 | 0,00 | 121989,57 |
|  |  | L= 57 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 33 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 201 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1183 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 103 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 267 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 819 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1004 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной по ул. Тихвинская, зд. 3 «Новое Сертолово» | ø 20мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
|  |  | L= 39 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 65мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | Ориентировочно: L= 3,7 км | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62083,22 | 62083,22 | 124166,44 |
| 2.4. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №1 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28406,59 | 28406,59 | 0,00 | 56813,18 |
|  |  | L= 1286м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 152м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1182м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 11м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 70м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №2 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 |
|  |  | L= 308м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 214м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 383м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 249м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка для теплоснабжения малоэтажной застройки (в районе Восточно-Выборгского шоссе) | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34375,19 | 0,00 | 34375,19 |
|  |  | L= 851м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1015м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 61м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка (территория СНТ «Ягодка») | ø 70мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22515,13 | 0,00 | 22515,13 |
|  |  | L= 108м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 253м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 630м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 225м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 198м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной ул. Кленовая | ø 50мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 25998,56 | 25998,56 | 25998,56 | 0,00 | 77995,68 |
|  |  | L= 90м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 115м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1111,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 411м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 389м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 368м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 265м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по строительству тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  | 2600 | 0 | 31644,51 | 74775,81 | 289167,21 | 62083,22 | 460270,75 |
| 3. | Строительство перемычки от котельной БМК и новой котельной на территории СНТ «Ягодка» | Ø 125мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0 | 0 | 1781,39 | 0 | 0 | 0 | 1781,39 |
|  |  | L= 133м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переход с открытой системы ГВС на закрытую посредством установки. ИТП в мкр. Сертолово-1 | 116 шт. | НЦС 81-02-13-2025 | Областной и местный бюджет | 0 | 0 | 87762,5 | 87762,5 | 87762,5 | 87762,5 | 351050 |
| ИТОГО по Программе в текущих ценах: |  |  |  |  | 2600,00 | 4808,05 | 157200,35 | 192440,61 | 407538,39 | 149845,72 | 914433,11 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На перспективу развития МО Сертолово планируется переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения посредством установки АИТП. Капитальные вложения ориентировочно составят 320,777 млн. руб. (2025-2035 гг.).

- Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют. (Перечень замечаний будет учтён по итогам проведения публичных слушаний)

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний:

| № п/п | Замечания по схеме теплоснабжения | Комментарий заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

(Перечень замечаний будет учтён по итогам проведения публичных слушаний)

- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения:

- актуализирован перечень пунктов схемы теплоснабжения в соответствии с техническим заданием;

- актуализирована информация об утвержденных тарифах на 2025 год;

- актуализирована информация по технико-экономисечким показателям по данным за 2024 год.

Перспективное развитие системы теплоснабжения соответствует приоритетному сценарию ранее утвержденной схемы теплоснабжения.

Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии представлено в таблице Таблица 151.

Таблица 151 - Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| Том 1. Обосновывающие материалы |  |
| Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 1 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 2 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 3 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Информация по всем пунктам Главы 4 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 5 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Информация по всем пунктам Главы 6 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Информация по всем пунктам Главы 7 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Информация по всем пунктам Главы 8 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 9 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Информация по всем пунктам Главы 10 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 11 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Информация по всем пунктам Главы 12 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Информация по всем пунктам Главы 13 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Информация по всем пунктам Главы 14 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Информация по всем пунктам Главы 15 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 16 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 17 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Информация по всем пунктам Главы 18 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |
| «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» | Часть разработана в соответствии с письмом Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 |
| Том 2. Утверждаемая часть | Информация по всем разделам Тома 2 была скорректирована по состоянию на 01.01.2025г. |

  - Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, было выполнено:

Строительство второй очереди котельной общей мощностью 16,5 МВт по адресу: г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Тихвинская, зд 3 (кад. № земельного участка 47:08:0103002:2346).