Муниципальное образование Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 Г.

(актуализированная редакция)

Утверждаемая часть

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» |  | И.В. Зайцев |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
| Разработчик: |  |  |
| ООО «ЯНЭНЕРГО» |  | А.Ю. Никифоров |
|  | подпись |  |

2025 г.

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Сертолово	9

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	9

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этап	18

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе			22

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	22

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	23

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	28

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	28

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения	35

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	35

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	37

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	37

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	37

2.9	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии	38

2.10	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	38

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	38

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	38

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	38

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	39

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	39

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	39

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО Сертолово	41

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения МО Сертолово	41

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения	41

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	62

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	62

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	66

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	67

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	67

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно			67

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	67

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации			67

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	68

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	68

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	68

5.11	Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	68

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	69

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	69

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	69

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	79

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	80

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	82

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	83

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	83

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	88

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	89

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	89

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	92

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	92

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	92

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	93

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	94

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	94

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	99

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	104

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	104

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	104

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	105

10	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	106

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	106

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	106

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	106

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	107

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО Сертолово	107

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	109

11.1	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	109

11.2	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	109

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	110

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	110

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	110

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения МО Сертолово	111

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	111

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	111

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	111

13.4	Описание  решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	111

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	112

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения МО Сертолово) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	112

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО Сертолово для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	112

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО Сертолово	113

14.1	Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	113

14.2	Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа	117

15	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	118

16	Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения		146

16.1	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения	146

16.2	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	146

16.3	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	146

16.4	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	146

16.5	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	146

16.6	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	147

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Сертолово на 2025 г. проводится на основании:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным Приказом Министерства энергетики Российской Фе-дерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012   № 565/667;

- Приказ Министерства энергетики России от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

За базовый год для разработки Схемы теплоснабжения принят 2024 год.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Сертолово

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с определенными перспективами строительства на расчетный срок до 2035 года, ожидается прирост площади строительных фондов за счет размещения нового строительства. Прогноз прироста площадей строительных фондов представлен в таблицах Таблица 1 - Таблица 2.

Таблица 1 - Прогноз прироста площадей строительных фондов

| Тип застройки | Единицы измерения | Прогноз |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственные объекты: | кв.м |  | 1286,5 |  |  |
| Вторая очередь производственно-технического комплекса (2,3,4, этапы) ООО «ЦБИ» | кв.м |  | 1286,5 |  |  |
| Котельная на 16,5 МВт «Новое-Сертолово» (строительство второй и третьей очереди) | кв.м |  |  |  |  |
| Жилой фонд: | кв.м | 61140,96 | 303127,97 | 42448,13 | 42020 |
| 3-х секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой ООО «Авеню», г. Сертолово, ул. Ларина, уч. 11 | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  |  | 1/166/ Площадь квартир- 9,66362 Общая площадь - 19,68079 |  |
| Многоквартирные жилые дома (6,7 этапы строительства) ЖК «Чистый ручей» | домов/ квартир/ тыс. кв.м | 1/314/ Площадь квартир - 8,4635 Общая площадь - 14,2189 (3 этап) | 1/466/ Площадь квартир без балк+лодж - 11,41552/ Общая площадь - 18,59248 (4 этап) | 1/530/ Площадь квартир-13,72973 Общая площадь - 22,76734 (5 этап) | 2/1087/ Площадь квартир – 26,322 Общая площадь – 42,020 (6,7 этапы) |
| Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями «Новое Сертолово» мкр. Сертолово – 2, ул. Мира, уч. 16 и уч. 19 | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 6/647/ Общая площадь квартир -27,77153 Общая площадь- 28,73153 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (2 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 7/1166/ Общая площадь квартир -45,600 Общая площадь- 58,652 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (3 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 8/980/ Общая площадь квартир -38,940 Общая площадь- 68,325 |  |  |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (4 очередь) | домов/ квартир/ тыс. кв.м |  | 8/1200 Общая площадь квартир -48,060 Общая площадь- 54,060 |  |  |
| Объектов социально-культурной сферы | кв.м | 200 | 3305,1 | 1350 | 14825 |
| Детская областная больница с поликлиникой | ед./коек |  |  | Больница на 500 коек, поликлиника на 850 посещений в смену, дневной стационар на 120 коек |  |
| Пожарное депо, в районе дома № 12 по ул. Индустриальная | кв.м |  |  | 1350 |  |
| Крытый учебно-тренировочный каток для игры в хоккей с шайбой, МСК «Вершина», г. Сертолово, ул. Молодцова, уч. №8д | кв.м |  | 3305,1 |  |  |
| Многоэтажная автостоянка | кв.м |  |  |  | 9025,0 |
| Бассейн, в районе Восточно-Выборгского шоссе | кв.м |  |  |  | 5800,0 |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | кв.м | - | - | - | - |
| "Гостиница, совмещенная с торговым центром" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | кв.м | - | - | - | - |
| Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2 | кв.м | - | - | - | - |

Таблица 2 - Прогноз прироста площадей строительных фондов

| Местоположение | Тип застройки | Ориентировочный срок строительства | Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| мкр. Сертолово-1, проезд Парковый, д.25 | Жилой многоквартирный дом | 2026 | н/д |
| мкр. Сертолово-2 | Подключение объектов капитального строительства | 2020-2030 | н/д |
| мкр. Сертолово-1 | Подключение объектов капитального строительства | 2025-2030 | н/д |
| мкр. Сертолово-1 в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе | Комплексная жилая застройка | 2024-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.25 и д.25а | Строительство зданий торгового назначения с досуговым центром и кафе (1 и 2 очереди) | 2024-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Сосновая, д.11 | Реконструкция здания торгового комплекса | 2021-2026 | н/д |
| г. Сертолово | Подключение объектов капитального строительства в границах проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, территорией микрорайона с кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и ее продолжением, и Пограничной ул. (ООО «Варт Северо-Запад») | 2024-2027 | н/д |
| г. Сертолово | Общеобразовательная школа на 825 мест | 2023-2025 | н/д |
| г. Сертолово | «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» | 2026-2027 | н/д |
| г. Сертолово | Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | 2026-2027 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.29 | Реконструкция бывшего дома офицеров под ДШИ | 2026 | н/д |
| г. Сертолово | Спортивно-оздоровительный комплекс | 2025-2032 | н/д |
| ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, уч.1 | Строительство торгово-развлекательного комплекса | 2021-2027 | н/д |
| мкр. Черная Речка | Реконструкция под размещение фармацевтического производства | 2030 | - |
| г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома №9 | Гемодиализный центр | 2026 | н/д |
| мкр. Черная Речка (территория, ограниченная с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ "Ягодка", с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка) | Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории (строительство жилых и общественных зданий на новых территориях) | 2030-2035 | 404,600 |
| ДНП «Слава» | Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории | 2022-2027 | н/д |
| г. Сертолово, на пересечении ул. Кожемякина и Выборгского шоссе | Спортивный досуговый комплекс | 2027-2034 | н/д |

Зоны перспективных застроек на территории МО Сертолово представлены на рисунках Рисунок 1 - Рисунок 4.

Рисунок 1 - Зоны перспективной застройки мкр. Черная Речка

Рисунок 2 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово-2

Рисунок 3 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово -1

Рисунок 4 - Зоны перспективной застройки мкр. Сертолово-1

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этап

В г. Сертолово планируется ввод в эксплуатацию и подключение к сети централизованного теплоснабжения многоэтажных, малоэтажных жилых домов, общественных застроек и учреждений повседневного обслуживания.

Централизованное теплоснабжение предусматривается от модернизируемых существующих и новых теплоисточников.

Общий прирост объемов потребления тепловой энергии основных зон застроек на расчетный срок Схемы:

•	Малоэтажная застройка «Новое Сертолово» - 6,3177 Гкал/ч.

•	Малоэтажная застройка «Золотые купола» - 20,095 Гкал/ч.

•	Жилой комплекс «Чистый ручей» - 3,52 Гкал/ч.

•	6 квартал (в районе улиц Кожемякина и Пограничной)– 6,45 Гкал/ч.

•	Планировка территории, ограниченной с северо-востока – Восточно-Выборгским шоссе, с юго-востока и с юго-запада – территорией СНТ «Ягодка», с юго-запада и с северо-запада - территорией малоэтажной жилой застройки микрорайона Черная Речка – 9,407 Гкал/ч.

•	Застройка территории в мкр. Сертолово-2, уч. 4 – 20,468 Гкал/ч.

•	Комплексная жилая застройка в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе – 8,45 Гкал/ч.

Планируется присоединение средней общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, г. Сертолово. Теплоснабжение перспективного объекта возможно осуществить от котельной по ул. Кленовая, 1 ООО «СТЭК» и котельной СГК, ул. Индустриальная, д.11, корп. 3 ООО «СЭС». На ближайшую перспективу планируется строительство новых объектов: «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» и «Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88».

По предварительным данным на момент актуализации Схемы теплоснабжения дополнительная потребность (с учетом введенных объектов капитального строительство за период 2023-2024 гг.) в тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления составит 118,534 Гкал/ч в том числе:

•	г. Сертолово – 40,789 Гкал/ч;

•	мкр. Сертолово-2 – 48,243 Гкал/ч;

•	мкр. Черная Речка – 29,502 Гкал/ч.

Тепловая нагрузка на индивидуальные теплоснабжения объектов (бассейн, многоэтажная автостоянка, пожарное депо) составит 0,2368 Гкал/ч.

В 2025 году планируется ввод объектов капитального строительства по Восточно-Выборгскому шоссе, уч. №18, корп. 7.1. -7.8. Данные о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии по источникам теплоснабжения представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Общие сведения по приросту объемов потребления тепловой энергии на расчетный срок Схемы теплоснабжения

| Тип застройки, Адрес Объекта капитального строительства | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Источник теплоснабжения | Планируемый срок ввода Объекта капитального строительства в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилой фонд: |  |  |  |
| Трех секционный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина уч.11, кад. н. 47:08:0102002:8097 | 1,315 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Многоквартирные жилые (6,7 этапы строительства) ЖК «Чистый ручей» | 3,52 | Котельная ул. Кленовая (ООО «СТЭК») | 2021-2026 |
| Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями «Новое Сертолово» мкр. Сертолово – 2, ул. Мира, уч.16 и уч. 19 | 6,3177 (без учета введенных МКД) | Котельная мкр. «Новое Сертолово», ул. Тихвинская, зд.3 (ООО «ТК Северная») | 2024-2026 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (2 очередь) | 20,095 | Новая котельная №1, новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (3 очередь) |  | Новая котельная №1, Новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой малоэтажный комплекс «Золотые купола» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе (4 очередь) |  | Новая котельная №1, новая котельная №2 | 2023-2028 |
| Жилой многоквартирный дом, мкр. Сертолово-1, проезд Парковый, д.25 | 1,196 | СГК (ООО «СЭС») | 2026 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 27,26 | Новая котельная мкр. Сертолово-2 (ООО «ТК Северная») | 2022-2030 |
| Застройка территории в мкр. Сертолово-2, уч. 4 (ДНП «Слава») | 20,468 | Новая БМК (ООО «СТЭК») | 2022-2027 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-1 (гаражи) | 12,45 | СГК (ООО «СЭС») | 2027-2034 |
| Капительное строительство мкр. Сертолово-1 (гаражи) в районе ул. Кленовая | н/д | Котельная ул. Кленовая (ООО «СТЭК») | 2022-2032 |
| Комплексная жилая застройка в районе пересечения ул. Песочная и Восточно-Выборгского шоссе | 8,5 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Подключение объектов капитального строительства в границах Проекта планировки территории (строительство жилых и общественных зданий на новых территориях), мкр. Черная Речка | 9,407 | Новая котельная №1 Новая котельная №2 | 2030-2035 |
| Подключение объектов капитального строительства в границах проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Выборгским шоссе, территорией микрорайона с кадастровым номером 47:08:0103002:1099, ул. Дмитрия Кожемякина и ее продолжением, и Пограничной ул. (ООО «Варт Северо-Запад») | 6,45 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Объекты социально-культурной сферы |  |  |  |
| Общеобразовательная школа на 825 мест | 1,949 на отопление-0,533 Гкал/час, вентиляцию 0,605 Гкал/час, ГВС 0,811 Гкал/час | ООО «СЭС» (котельная СГС), ул.Кленовая, 1 ООО «СТЭК» | 2025-2028 |
| Детская областная больница с поликлиникой | н/д | Собственная БМК | 2021-2025 |
| Пожарное депо, в районе дома № 12 по ул. Индустриальная | 0,0198 | Собственная котельная «ЛСР» | 2026 |
| Крытый учебно-тренировочный каток для игры в хоккей с шайбой, МСК «Вершина», г.Сертолово, ул. Молодцова, уч. №8д | 0,0484 | СГК (ООО «СЭС») | 2021-2026 |
| Многоэтажная автостоянка | 0,132 | Эл. кондиционер и эл. водонагреватель | 2024 |
| Бассейн, в районе Восточно-Выборгского шоссе | 0,085 | Собственная БМК | 2026 |
| Реконструкция бывшего дома офицеров под ДШИ, Восточно-Выборгское шоссе, д. 29 | н/д | Котельная ул. Заречная (ООО «СТЭК») | 2026 |
| Гемодиализный центр, ул. Ветеранов, в районе дома №9 | 0,4 | СГК (ООО «СЭС») | 2026 |
| Строительство зданий торгового назначения с досуговым центром и кафе (1 и 2 очереди) по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.25 и д.25а | 1,548 | СГК (ООО «СЭС») | 2024-2027 |
| Реконструкция здания торгового комплекса по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Сосновая, д.11 | 0,36 | СГК (ООО «СЭС») | 2021-2026 |
| Спортивный досуговый комплекс на пересечении ул. Кожемякина и Выборгского шоссе" | 2,518 | СГК (ООО «СЭС») | 2027-2034 |
| Строительство Торгово-развлекательного комплекса по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, Восточно-Выборгское шоссе, уч.1 | н/д | Кот. персп. №1, Кот. персп. №2 (ЖК "Золотые Купола") | 2021-2027 |
| «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» | 0,2 | ООО «СЭС». СГК | 2026-2027 |
| Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88 | 0,098 | ООО «СЭС». СГК | 2026-2027 |

Примечание – сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства могут быть изменены

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные предприятия имеют собственные источники тепловой энергии.

За период, предшествующий актуализации, изменений по приросту объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не зафиксировано.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Плотность тепловой нагрузки составляет порядка 5,01 Гкал/ч/км2, на расчетный срок составит порядка 9,59 Гкал/ч/км2.

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории МО Сертолово существует 7 зон действия источников теплоснабжения, в которых осуществляет свою деятельность 4 теплоснабжающих организаций - ООО «СЭС», ООО «СТЭК», ООО «ТК Северная» и ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ.

Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников теплоснабжения изображены на рисунках ниже.

Рисунок 5 – Существующие зоны действия источников теплоснабжения

Рисунок 6 – Существующие зоны действия источников теплоснабжения

Рисунок 7 - Перспективные зоны действия источников теплоснабжения

Рисунок 8 - Перспективные зоны действия источников теплоснабжения

Рисунок 9 - Перспективные зоны действия источников теплоснабжения

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения изображены на рисунках в Разделе 1, п. 1.1.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 4.

Перспективные балансы тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице Таблица 5.

Таблица 4 – Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | % резерва к располагаемой мощности «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СГК | 2024 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 64,983 | 14,511 | -7,524 | -10,45 |
|  |  | 2025 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 66,987 | 10,35 | -5,367 | -7,46 |
|  |  | 2026 | 84 | 76,41 | 5,8 | 70,61 | 68,253 | 7,9 | -5,543 | -7,85 |
|  |  | 2027 | 84 | 76,41 | 5,8 | 70,61 | 69,801 | 7,3 | -6,491 | -9,19 |
|  |  | 2028 | 84 | 76,41 | 6,5 | 69,91 | 76,251 | 6,7 | -13,041 | -18,65 |
|  |  | 2029-2031 | 84 | 76,41 | 6,5 | 69,91 | 84,751 | 6,7 | -21,541 | -30,81 |
|  |  | 2032-2035 | 84 | 76,41 | 6,9 | 69,51 | 102,0154 | 7,99 | -40,4954 | -58,26 |
| 2 | БМК | 2024 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2025 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2026 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2027 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2028 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2029-2031 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2032-2035 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная,8 | 2024 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2025 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2026 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2027 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2028 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2029-2031 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
|  |  | 2032-2035 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,106 | 23,93 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая,1 | 2024 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,263 | 20,51 |
|  |  | 2025 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,263 | 20,51 |
|  |  | 2026 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 37,45 | 0,24 | 7,470 | 16,54 |
|  |  | 2027 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2028 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2029-2031 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
|  |  | 2032-2035 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,590 | 12,38 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 2024 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2025 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2026 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2027 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2028 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2029-2031 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
|  |  | 2032-2035 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,110 | -5,34 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2024 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2025 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2026 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2027 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2028 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2029-2031 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2032-2035 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 2024 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 6,5901 | 0,18 | 1,272 | 15,82 |
|  |  | 2025 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2026 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2027 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2028 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2029-2031 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2032-2035 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 2024 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2025 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2026 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2027 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2028 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2029-2031 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |
|  |  | 2032-2035 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 10,23 | 0,56 | 1,630 | 13,12 |

При подключении перспективных потребителей к существующей системе теплоснабжения, то к 2028 году на источниках тепловой энергии будет наблюдаться наличие значительного дефицита тепловой мощности. Общее значение дефицита мощности к 2035 году составит 43,602 Гкал/ч, наличие такого дефицита тепловой мощности приведет к снижению качества оказываемых услуг по теплоснабжению. Для ликвидации дефицита тепловой мощности предлагается строительство новых источников тепловой энергии с целью перераспределения тепловой нагрузки и обеспечения устойчивой и надежной работы системы теплоснабжения.

При реализации мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии источники теплоснабжения будут располагать резервами, достаточными для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Таблица 5 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | % резерва к располагаемой мощности «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СГК | 2024 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 64,983 | 14,511 | -7,524 | -10,45 |
|  |  | 2025 | 84 | 76,41 | 4,44 | 71,97 | 66,987 | 10,35 | -5,367 | -7,46 |
|  |  | 2026 | 90 | 90 | 5,8 | 84,2 | 68,253 | 7,9 | 8,047 | 9,56 |
|  |  | 2027 | 90 | 90 | 5,8 | 84,2 | 69,801 | 7,3 | 7,099 | 8,43 |
|  |  | 2028 | 120 | 120 | 6,5 | 113,5 | 76,251 | 6,7 | 30,549 | 26,92 |
|  |  | 2029-2031 | 120 | 120 | 6,5 | 113,5 | 84,751 | 6,7 | 22,049 | 19,43 |
|  |  | 2032-2035 | 140 | 140 | 6,9 | 133,1 | 102,02 | 7,99 | 23,0946 | 17,35 |
| 2 | БМК | 2024 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2025 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2026 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2027 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2028 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2029-2031 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
|  |  | 2032-2035 | 10,84 | 8,3 | 0,004 | 8,296 | 7,087 | 0,966 | 0,243 | 2,93 |
| 3 | Котельная по ул. Заречная,8 | 2024 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2025 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2026 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2027 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2028 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2029-2031 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
|  |  | 2032-2035 | 20,3 | 20,3 | 3,14 | 17,16 | 13,041 | 0,0128 | 4,1062 | 23,93 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая,1 | 2024 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,2626 | 20,51 |
|  |  | 2025 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 35,69 | 0,2074 | 9,2626 | 20,51 |
|  |  | 2026 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 37,45 | 0,24 | 7,47 | 16,54 |
|  |  | 2027 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2028 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2029-2031 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
|  |  | 2032-2035 | 53,9 | 53,9 | 8,74 | 45,16 | 39,21 | 0,36 | 5,59 | 12,38 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | 2024 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2025 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2026 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2027 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2028 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2029-2031 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
|  |  | 2032-2035 | 2,094 | 2,094 | 0,034 | 2,06 | 2,0331 | 0,137 | -0,1101 | -5,34 |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2024 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2025 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2026 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2027 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2028 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2029-2031 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
|  |  | 2032-2035 | 15,91 | 15,9 | 1,75 | 14,15 | 15,238 | 0,487 | -1,575 | -11,13 |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 | 2024 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 6,5901 | 0,18 | 1,2719 | 15,82 |
|  |  | 2025 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2026 | 8,598 | 8,524 | 0,482 | 8,042 | 9,263 | 0,2 | -1,421 | -17,67 |
|  |  | 2027 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2028 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2029-2031 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  |  | 2032-2035 | 12,9 | 12,9 | 0,73 | 12,17 | 9,263 | 0,2 | 2,707 | 22,24 |
|  | Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 2024 | 14,19 | 14,19 | 1,77 | 12,42 | 9,715 | 0,19 | 2,515 | 20,25 |
|  |  | 2025 | 14,19 | 14,19 | 1,8 | 12,39 | 9,715 | 0,19 | 2,485 | 20,06 |
|  |  | 2026 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2027 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2028 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2029-2031 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
|  |  | 2032-2035 | 14,19 | 14,19 | 1,92 | 12,27 | 10,23 | 0,56 | 1,48 | 12,06 |
| 9 | Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 2024 | Строительство двух источников теплоснабжения для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» в мкр. Черная Речка общей мощностью 34,4 Гкал/ч до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
|  |  | 2029-2031 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
|  |  | 2032-2035 | 34,4 | 34,4 | 0,69 | 33,71 | 20,10 | 1,35 | 12,26 | 36,37 |
| 10 | Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 2024 | Строительство новой котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") мощностью 4,5 МВт (3,87 Гкал/ч) до 2034 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2032-2035 | 3,87 | 3,87 | 0,08 | 3,79 | 3,55 | 0,11 | 0,13 | 3,43 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения

Зоны действия всех систем теплоснабжения полностью расположены на территории МО Сертолово.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

С=Z × Q × L (1)

где Q – мощность потребления;

L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для расчета зона действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии условно разбивается на несколько районов. Для каждого из этих районов рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд × Lзд) / Qi  (2)

где i – номер района;

Lзд – расстояние по трассе либо эквивалентное расстояние от каждого здания района до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=ΣQзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi (3)

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср = Σ(Qi × Li) / Q (4)

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии, Гкал:

А = Σ Аi (5)

где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Средняя себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимается равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал). Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, руб/год:

В = А × Т (6)

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии, руб/ч:

С = В / Ч, (7)

где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q × Lср) = B / (Q × Lср × Ч) (8)

Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z × Qi × Li (9)

Вычислив Сi и Z, для каждого выделенного района источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом (формула (7)) и без учета (формула (6)) удаленности потребителей от источника.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии сводится к следующим этапам:

1) на электронную схему наносится зона действия источника тепловой энергии и определяется площадь территории, занимаемой тепловыми сетями от данного источника;

2) определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч/Га;

3) зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на районы (зоны нагрузок);

4) для каждого района определяется подключенная тепловая нагрузка Qi, Гкал/ч и расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки Li, км;

5) определяется средний радиус теплоснабжения Lср, км;

6) определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z, руб;

7) определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб/ч;

8) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб;

9) определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi, млн. руб;

10) для каждой выделенной зоны нагрузок источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника;

11) определяется радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 - Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии

| Система теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СГК | 1,52 |
| БМК | 0,471 |
| Котельная по ул. Заречная | 1,237 |
| Котельная по ул.Кленовая | 0,989 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | - |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0,528 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0,437 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0,866 |

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Существующая установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| СГК, ул. Индустриальная д. 11 к. 3 | 84 | 84,00 |
| БМК, мкр. Чёрная Речка, д. 74 | 10,84 | 10,84 |
| Котельная по ул. Заречная, 8, к. 2 | 20,30 | 20,30 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (блок №1) | 20,30 | 20,30 |
| Котельная по ул. Кленовая, 1 к.3 (новый блок №2) | 33,6 | 33,6 |
| Котельная №51, в/г №3, мкр. Дранишники | 2,094 | 2,094 |
| Котельная ул. Тихвинская, соор. №2 | 15,91 | 15,91 |
| Котельная ул. Златоглавая, соор. №1 | 8,598 | 12,9 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. №3 | 14,19 | 14,19 |
| Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | - | 34,4 |
| Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка | - | 3,87 |
| Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | - | 6,45 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | - | 24 |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | - | 30 |

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Указанные сведения представлены в таблицах 4-5.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расходы сетевой воды от теплоисточников и воды для подпитки тепловой сети приведены в таблице Таблица 8.

Таблица 8 - Расчетные расходы сетевой воды и воды для подпитки тепловой сети

| Наименование источника | Суммарный расход сетевой воды в под. тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис. теплопотреб., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГК | 2115,974 | 3,74 | 2,08 | 2,09 |
| Котельная ул. Заречная | 329,001 | 0,53 | 0,32 | 0,32 |
| БМК | 615,436 | 0,46 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная Тихвинская, 2 | 205,991 | 0,38 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная Златоглавая, 1 | 117,017 | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная №51 | 58,957 | 0,088 | 0,022 | 0,023 |
| Котельная №51 (ГВС) | 16,511 | 0,015 | 0,004 | 0,002 |
| Котельная ул. Кленовая | 610,948 | 0,67 | 0,74 | 0,75 |
| Котельная ул. Кленовая (ГВС) | 87,461 | 0 | 1,7 | 0,04 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п.  6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.3684-21.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 9.

Таблица 9 - Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Объем тепловых сетей, м3 |  | Потери сетевой воды, м3/год |  | Дополнительная аварийная подпитка, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новая ред. | Ранее утв. ред. | Новая ред. | Ранее утв. ред. | Новая ред. | Ранее утв. ред. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СГК | 3789,3 | 4926,09 | 70242,45 | 70242,45 | 10,44 | 12,32 |
| БМК | 133,93 | 133,93 | 7508,75 | 7508,75 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная по ул. Заречная | 22,585 | 49,72 | 487,18 | 487,18 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная по ул.Кленовая | 696,273 | 516,56 | 3518,86 | 3518,86 | 1,54 | 1,29 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 6,81 | 6,81 | 1378 | 1378 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 103,51 | 103,51 | 3561 | 3561 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 608,6 | 608,6 | 8577 | 8577 | 1,52 | 1,52 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд.3 | 561,3 | - | - | - | - | - |

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО Сертолово

  - Описание сценариев развития системы теплоснабжения МО Сертолово

Развитие системы теплоснабжения МО Сертолово включает в себя следующие варианты развития:

Варианты развития системы теплоснабжения по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС

Вариант 1.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Строительство теплообменников на источниках тепловой энергии для ГВС и дополнительной тепловой сети от котельной СГК до потребителей для нужд ГВС.

Вариант 2.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70 оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Строительство индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой теплообменников ГВС и с подводом к ним водопроводной воды.

Вариант 3.

Строительство новой СГК с температурным графиком 110/70 оС в отопительный период и 70/40 оС летний период для нужд ГВС.

Двухтрубная система теплоснабжения со строительством квартальных ЦТП для приготовления ГВС от ЦТП до потребителей.

Варианты развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово -2

Вариант 1.

Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава»).

Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2.

Вариант 2.

Строительство новой котельной ООО «СТЭК» для теплоснабжения территории ДНП «Слава». Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной).

Вариант 3.

Строительство новых источников теплоснабжения в данном варианте не рассматриваются. Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава») и жилой застройки мкр. Сертолово-2.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО Сертолово по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС представлено в таблице 10.

Таблица 10 - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения по переходу открытой системы теплоснабжения горячего водоснабжения на закрытую систему ГВС

| Источник тепловой энергии | Мероприятий |  |  | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
| СГК | Строительство теплообменников на источниках тепловой энергии для ГВС и дополнительной тепловой сети от котельной до потребителей для нужд ГВС | Строительство индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с установкой теплообменников ГВС и с подводом к ним водопроводной воды (98 шт.) | Двухтрубная система теплоснабжения со строительством квартальных ЦТП для приготовления ГВС от ЦТП до потребителей. | 1839374,53 | 320777,359 | Затраты не рассматриваются ввиду отсутствия местности под размещение здания ЦТП. |
| Итого: |  |  |  | 1839374,53 | 320777,359 | - |

В рамках реализации Сценария № 1 предусматривается строительство дополнительных тепловых сетей ГВС, а также реконструкция котельной. Ориентировочный перечень участков сетей ГВС приведен в таблице 11.

Таблица 11 Перечень участков сетей ГВС от СГК (ООО «СЭС»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| З.у | СОК | 27,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-32 | ул. Ветеранов 8/2 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | ТК-32 | 130 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.49 | ул. Ветеранов 6 | 35 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.42 | ул. Ветеранов 5 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-27 | ТК-28 | 58 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | ТК-29 | 130 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-29 | Уз.46 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.46 | ул. Ветеранов 7 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-29 | ТК-30 | 24 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-30 | ТК-30а | 12 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | ТК-30а | 9 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | Уз.47 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.47 | ул. Ветеранов 8 | 18 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-32 | ТК-31 | 46 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | Уз.49 | 5 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-33 | Уз.50 | 53 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.50 | Воскр. школа | 20 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.50 | Церковь | 28 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-30а | ТК-66 | 67 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | Уз.59 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.59 | ул. Ветеранов 15 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-31 | ТК-65 | 55 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | ул. Ветеранов 10 | 9 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-65 | ул. Ветеранов 12 | 90 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-66 | Уз.60 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-36а | ТК-35 | 64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.167 | Д/сад 2037 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-35 | Уз.168 | 12 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.168 | ул. Школьная 7 | 45 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-34 | ТК-33 | 95 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-35 | ТК-34 | 10,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-34 | Уз.167 | 27 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | Уз.42 | 35 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-36а | ул. Школьная 5 | 34 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.53 | ТК-80 | 55 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ТК-81 | 78 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.190 | Уз.53 | 25 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК40б | Магазин | 53,94 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.179 | ул. Индустриальная 11/1 | 172 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.179 | ул. Индустриальная 11/1 А | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №7 | ТК-68 | 339 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | З.у №8 | 7 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.66 | З.у №29 | 70,56 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.98 | ТКпр.65 | 241,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| Уз.48а | Уз.48 | 29,41 | 0,25 | 0,25 | Надземная |
| ТК-32 | Уз.48а | 80,59 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.34 | Уз.35 | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н (ТК-53) | Уз.54 | 92 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.54 | ул. Молодежная 6 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.54 | Уз.55 | 58 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.55 | ТК-54 | 98 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-54 | Уз.56 | 60 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.56 | ул. Молодежная 7 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-54 | Уз.57 | 69 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.57 | ул. Молодежная 8/1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-54 | ул. Молодежная 8/2 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.30 | ул. Молодежная 4 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-53 | ТК-б/н (ТК-53) | 192 | 0,2 | 0,2 | Подвальная |
| ТК-49 | ул. Центральная 7/1 | 34 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.197 | ТК-43 | 23 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.198 | Уз.6 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | ул. Молодежная 3/2 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подвальная |
| ТК-14 | Уз.204 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.204 | ТК-43 | 12 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.204 | ул. Молодцова 6 | 31 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.9 | ул. Молодцова 5 | 118 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.75 | ул. Молодцова 3 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.10 | ул. Молодцова 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.55 | ул. Молодежная 6 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.9 | ул. Молодцова 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.198 | ул. Молодцова 12 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.6 | ул. Молодцова 11 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| З.у №4 | ТК-70 | 3 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | З.у №6 | 2 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-70 | З.у №7 | 2 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №6 | ТК-49 | 45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н (ТК-53) | Уз.80 | 85 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.5 | ул. Молодцова 12 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| З.у №8 | З.у №4 | 180 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| Уз.21 | Уз.203 | 90 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-43 | Уз.75 | 12 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.75 | ул. Молодцова 3 | 108 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-12 | ТК-13 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | ул. Молодцова 7/2 | 27 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-43а | Уз.9 | 6,5 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-43а | Уз.10 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.10 | ул. Молодцова 4 | 39 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.76 | ТК-14 | 84 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | ул. Молодцова 7/3 | 95 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.31 | Уз.32 | 5 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.32 | ул. Молодежная 5 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-45а | ТК-46 | 121 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.22 | Уз.23 | 8 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.23 | ул. Центральная 5 | 47 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-46 | ул. Молодцова 12/2 | 110 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.19 | ул. Центральная 3 | 58 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-46 | Уз.20 | 11,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.21 | ул. Молодцова 14 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-47 | З.у №9 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №9 | ТК-47 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-47 | Уз.22 | 12 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.20 | Уз.21 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| З.у №12 | ТК-45а | 32 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-46 | ТК-47 | 108 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная |
| Уз.188 | ТК-7а | 203 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.71 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.71 | Уз.72 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.78 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | ТК-8 | 206 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК- Молодцова 1 | ул. Молодцова 2/2 | 70 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК- Молодцова 1 | Уз.74 | 175 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК- Молодцова 1 | ул. Молодцова 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-8 | ТК- Молодцова 1 | 41 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 11,57 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Ледовая арена | 16,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | З.у №24 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| З.у №24 | ТКпр.69 | 61,56 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-7а | З.у №26 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №26 | ТКпр.70 | 51,65 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.74 | Уз.199 | 37 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.182 | Уз.200 | 3 | 0,05 | 0,04 | Подвальная |
| Уз.200 | ул. Молодцова 9а Д/сад | 93 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.77 | Уз.206 | 66 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.206 | Уз.207 | 22 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.207 | Уз.193 | 85 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.73 | ул. Молодцова 2 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.74 | ул. Молодцова 1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.78 | ул. Молодцова 10 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.182 | ул. Молодцова 8 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-95 | ТК-7 | 167 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.78 | ул. Молодцова 10 | 111 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-56а | ТК-56 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-56 | Школа 2 | 67 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-56 | ТК-48 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-48 | ул. Молодцова 4/3 ФОК | 92 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-7б | ТК-7а | 16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.72 | Уз.73 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.72 | ул. Молодцова 2 | 76 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.76 | ТК-13а | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13а | Торговый центр | 57 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-13а | ул. Молодцова 8/2 | 103 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | Уз.77 | 2 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.182 | ТК-7б | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| З.у №1 | Уз.182 | 2 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-7а | Уз.187 | 64 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | Уз.188 | 5 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-7б | Уз.189 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.189 | ул. Молодцова 9 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-9а | ул. Кожемякина 11/1 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-44 | 271 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-44 | ул. Центральная 1/1 | 43 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-56а | Уз.79 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.79 | ул. Центральная 1/2 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.3 | Уз.4 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.4 | ТК-56а | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.3 | ул. Молодцова 13 | 51 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.193 | ТК-9 | 68 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | Уз.3 | 34 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| Уз.79 | Уз.205 | 37 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.205 | ул. Центральная 1/3 | 60 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.4 | ул. Молодцова 13 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| ТК-44 | З.у №2 | 51,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| З.у №2 | ТК-45 | 1 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | З.у №12 | 1 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-45 | З.у №13 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| З.у №13 | Уз.19 | 21 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-9 | ТК-9а | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.61 | ТКпр.62 | 61 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.63 | 35,98 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 53,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 15,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ТКпр.98 | 37,88 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-84 | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | 233 | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | ТК-б/н | 167 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-б/н | ул. Индустриальная 1 | 13 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-82 | ТК-83 | 124 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-83 | ТК-85 | 36 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | ПТОР | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-85 | Учебные классы | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | ТК-78 | 130 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.190 | ДОС-2 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-84 | 214 Медпункт | 32 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-81 | Насосная | 33 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-80 | ДОС-3 | 22,58 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-79а | Уз.190 | 14,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-79а | ТК-79 | 22,62 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-78 | ТК-79а | 207 | 0,25 | 0,25 | Подвальная |
| Уз.52 | д/сад | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.152 | ТК-36 | 63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.16 | ул. Ларина 4 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-101 | Магазин | 14 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.156 | ул. Ветеранов 4 | 27 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-школа | Уз.158 | 16 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.158 | Уз.159 | 20 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.159 | Уз.160 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.160 | Уз.161 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.161 | ул. Школьная 6/1 | 22 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.158 | ул. Школьная 6/3 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.160 | ул. Школьная 6/2 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.36 | ул. Молодежная 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.196 | Крытый рынок | 21 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.202 | Уз.152 | 94 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.17 | Уз.18 | 21 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.163 | ул. Школьная 2/2 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.162 | Уз.163 | 18 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| Уз.163 | Уз.81 | 4,43 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.81 | ул. Школьная 2/3 | 5,44 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-4а | ТК-4 | 48,69 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-79 | ТК-4а | 89,31 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| З.у №28 | Жилой дом ул. Ларина 11 | 39,72 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-21а | Уз. | 157,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | Уз.157 | 83 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ТК-64а | 124 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-40 | ТК-41 | 46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-40 | 108 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-40 | ул. Ларина 2 | 53 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-50 | 104 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-19 | ТК-20 | 72 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ул. Молодежная 1б Д/сад | 39 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.11 | ул. Сосновая 3 | 21 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-102 | Уз.12 | 105 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.12 | ул. Сосновая 2 | 23 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-100 | ТК-101 | 36 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.13 | ул. Сосновая 4 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-101 | ТК-64а | 67 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-64а | ТК-42 | 79 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.13 | ул. Сосновая 4а | 23 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-64а | Уз. 2 ул. Ларина 3а | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз. 2 ул. Ларина 3а | Уз. ул. Ларина 3а | 92 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. ул. Ларина 3а | ул. Ларина 3а | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. ул. Ларина 3а | ул. Сосновая 1 | 17 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | ул. Ларина 3 | 58 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Уз.16 | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.16 | Торговый павильон | 55 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Кафе | 15 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-42 | Уз.17 | 25 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.18 | ТЦ | 1 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.18 | Магазин | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.35 | Уз.36 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.36 | Уз.37 | 2 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.37 | Уз.38 | 18 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.38 | Уз.39 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.39 | ул. Молодежная 1 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.39 | ул. Ларина 9 | 30 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-20 | ТК-99 | 122 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-99 | ТК-24 | 72 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | ТК-21а | 27 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-21а | ТК-22 | 29 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ул. Ларина 10 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-22 | ТК-23 | 70 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ул. Ветеранов 1 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-23 | ТК-27 | 113 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-27 | Уз.40 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.40 | Уз.41 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.41 | ул. Ветеранов 3 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | ТК-39 | 33 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-39 | ТК-38а | 97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38а | ТК-63 | 62 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-63 | ул. Ларина 6 | 8 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-63 | ул. Ларина 5 | 75 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-4 | Уз.51 | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.51 | ул. Ларина 1 | 10 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.51 | ул. Ларина 1 | 10 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-39 | ТК-62 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | Школа | 18 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-62 | Уз.52 | 125 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-79 | КПП | 45 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-38а | ТК-38 | 38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-38 | Уз.151 | 44 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.151 | ул. Школьная 1 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-38 | Уз.153 | 103 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.153 | Уз.154 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.154 | Уз.155 | 110 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.154 | ул. Парковая 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.155 | Уз.156 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | Уз.164 | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | Уз.165 | 1 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.165 | ул. Школьная 2 | 17 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-41 | Уз.181 | 150 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.181 | ул. Ларина 7/1 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-99 | ул. Ларина 8 | 30 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-12 | 109 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-12 | ТК-19 | 114 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-11 | ТК-100 | 96 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-100 | ТК-102 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-102 | Уз.11 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-101 | Уз.13 | 24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-78 | ДОС-1 | 20 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Уз.196 | 69 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | ТК-36а | 10,97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-36 | ул. Школьная 4 | 40 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.164 | ул. Школьная 3 | 15 | 0,04 | 0,032 | Подвальная |
| ТК-38 | ТК-98 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-98 | Уз.202 | 6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.157 | ТК-школа | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-школа | Уз.162 | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-24 | З.у №28 | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-спорткомплекс | ТК-86 | 240 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-77 | Учебный корпус | 45 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-76 | ТК-77 | 39 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | ТК-76 | 60 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | ТК-72 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | ТК-спорткомплекс | 88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-86 | ТК-87 | 44 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-87 | Караул | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-87 | Уч. класс | 8 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.68 | ТК-71 | 155 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | Клуб 268 | 15 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-72 | Гидротреножер | 50 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-спорткомплекс | Спорткомплекс | 8 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ТК-74 | 74,5 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-74 | Продовольственный склад | 25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-74 | ТК-75 | 100 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-75 | Столовая | 25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-76 | ТК-82 | 95 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-71 | Уз.70 | 68 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | ТК-95 | 344 | 0,425 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | ООО "СЭС" | 340 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. 1 | ТК-1 | 80 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз. 1 | ТК-ПУ | 36 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-ПУ | Уз.68 | 60 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТК-73 | ул. Индустриальная 1 А | 7 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.70 | ТК-73 | 15 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| Уз.70 | 251 | 125 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-3 | ТК-5 | 51 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | АТС | 80 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | Админ. здание | 70 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5 | ТК-5а | 121 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | Выборгское шоссе 21 | 74,5 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | ТК-10 | 78 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | Баня | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-15 | баня хоз.корпус | 5 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | ТК-11 | 65 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-6 | ТК-6а | 60 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | Уз.179 | 168 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | ТК-Литера Е | 46 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.183 | З.у №1 | 160 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.183 | ул. Молодцова 8 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| ТК-10 | Уз.184 | 2 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | Уз.185 | 80 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.185 | ТК-55а | 45 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-Литера Е | Уз.186 | 50 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.186 | Уз.226 | 119 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.226 | ТК-3 | 41 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.227 | ул. Молодцова 7 | 38 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| ТК-55а | Уз.191 | 53 | 0,4 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.191 | Уз.192 | 24 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-Литера Е | Уз.201 | 11 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.201 | Литера Е | 1 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.201 | Литера Д | 14 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-55 | ТК-6 | 51 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.192 | ТК-55 | 42 | 0,4 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| Уз.184 | Уз.183 | 89 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-10 | Уз.227 | 27 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.68 | Склад УБП | 60 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-5а | Уз. - ТК-15 | 89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз. - ТК-15 | ТК-15 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| СГК | опора 1 | 5,4 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| опора 1 | Уз. 1 | 8 | 0,4 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | З.у | 2,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.24 | Парковый пр. 16 эт. | 60 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-68Б | Уз.24 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.29 | ул. Ветеранов 9 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-68Б | ТК-68а | 108,54 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-68а | улица Парковый проезд 5 | 64 | 0,125 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз. | Уз.58 | 137,83 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК-68 | ТК-68Б | 126 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.24 | Парковый пр. 14 эт. | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | ТК-68Б | 110 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | Уз.25 | 3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| Уз.25 | Уз.26 | 82 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.26 | Уз.27 | 33 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.27 | ул. Ветеранов 11/1 | 64 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.26 | ул. Ветеранов 11/2 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-67 | Уз.28 | 33,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Уз.28 | Уз.29 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| Уз.29 | ул. Ветеранов 9 | 95 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-28 | Уз.43 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-28 | Уз.45 | 42 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.45 | ул. Ветеранов 3а | 20 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.58 | ул. Ларина 14 | 20 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| Уз.60 | ТК-67 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.60 | ТК-97 | 12 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК-97 | Ленэнерго | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.43 | Уз.44 | 7 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| Уз.44 | ул. Ветеранов 3 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-14 | ТК-13а | 153 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-43 | ТК-43а | 72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-43а | Уз. | 56,87 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | Магазин "Деликат" | 8,13 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | ул. Молодцова 6/2 | 27,9 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз. | ул. Ларина 12а "Пятерочка" | 10 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| Уз.80 | ул. Ларина 15/2 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.5 | Уз.198 | 161 | 0,15 | 0,15 | Подвальная |
| Уз.203 | ТК-48 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-13 | Уз.76 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.80 | З.у №27 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у №27 | ул. Ларина 15/2 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.199 | Уз.197 | 133 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТК-48 | Уз.5 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.7 | ул. Молодцова 11 | 140 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.6 | Уз.7 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз.7 | Уз.8 | 80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| Уз.8 | ул. Молодцова 16 | 81 | 0,08 | 0,08 | Подвальная |
| ТК-49 | Гимназия | 95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-49 | ул. Центральная 7/2 | 12 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТК-50 | Уз.30 | 23 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| Уз.30 | Уз.31 | 45 | 0,065 | 0,05 | Подвальная |
| ТК-50 | ТК-53 | 73 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-53 | Уз.33 | 17 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.33 | Уз.34 | 79 | 0,125 | 0,125 | Подвальная |
| Уз.33 | ул. Молодежная 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подвальная |
| ТК-40 | ТК40б | 76,66 | 0,065 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| ТК40б | Кафе | 5,25 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТК40б | Торговый центр | 8,74 | 0,04 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ТКпр.95 | 41,34 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 19,03 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТК-7 | Магнит | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 59,95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 45,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у №29 | ТК-44 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТК-9а | З.у94 | 0,77 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ТКпр.61 | 262,66 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.64 | 115,7 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| Уз.187 | Уз.184 | 63,73 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| Уз.187 | Уз.184 | 116,27 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Шахматный клуб | 0 | 0,05 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| Уз.48 | ТК-б/н | 170 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |

При рассмотрении варианта №2 планируется установка автоматизированных индивидуальных пунктов в подвалах зданий, а также строительство пристроенных ИТП в местах, где нет возможности установить в здании дома.

Перечень жилого фонда МО Сертолово с открытой системой ГВС представлен в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень жилого фонда МО Сертолово с открытой системой ГВС

| № п/п | Адрес | Год постройки | Материал стен | Объем зданий куб.м. | Кол-во этажей ед. | Кол-во квартир ед. | Кол-во тепловых пунктов ед. | КУУТЭ | Наличие подвала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УЮТ-СЕРВИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школьная д.1 | 1971 | П | 20408 | 5 | 120 | 2 | 2 | имеется |
| 2 | Школьная д.2/2 | 2003 | к | 5741 | 5 | 18 | 1 |  | имеется |
| 3 | Школьная д.2/3 | 2004 | к | 6492 | 5 | 30 | 1 | 1 | имеется |
| 4 | Школьная д.6/1 | 2003 | к | 4728 | 4 | 16 | 1 |  | имеется |
| 5 | Школьная д.6/2 | 2003 | к | 4333 | 5 | 20 | 1 |  | имеется |
| 6 | Школьная д.6/3 | 2002 | к | 4650 | 5 | 19 | 1 |  | имеется |
| 7 | Ларина д.1 | 36/96 | 2К | 11745 | 4 | 32 | 1 | 1 | имеется |
| 8 | Ларина д.5 | 1954 | 2К | 10131 | 4 | 28 | 1 | 1 | имеется |
| 9 | Ларина д.6 | 1954 | 2К | 11254 | 4 | 21 | 1 | 1 | имеется |
| 10 | Ларина д.8 | 1988 | 2К | 14027 | 9 | 67 | 1 | 1 | имеется |
| 11 | Ларина д.14 | 2000 | П | 20510 | 6 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 12 | Молодежная д.1 | 1981 | П | 15128 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 13 | Молодежная д.2 | 1980 | П | 9226 | 5 | 45 | 1 | 1 | имеется |
| 14 | Молодежная д.3 | 1980 | П | 15325 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 15 | Молодежная д.6 | 1984 | П | 49124 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 16 | Молодежная д.7 | 1990 | П | 46323 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 17 | Молодежная д.8/1 | 1992 | П | 24955 | 9 | 108 | 1 | 1 | имеется |
| 18 | Молодцова д.1 | 1984 | П | 52483 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 19 | Молодцова д.3 | 1987 | П | 52679 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 20 | Молодцова д.4 | 1986 | П | 53250 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 21 | Молодцова д.7 | 1988 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 22 | Молодцова д.9 | 1988 | П | 47821 | 9 | 214 | 2 | 2 | имеется |
| 23 | Молодцова д.10 | 1989 | П | 42248 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 24 | Молодцова д.11 | 1990 | П | 47124 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 25 | Молодцова д.13 | 1991 | П | 46281 | 9 | 215 | 2 | 2 | имеется |
| 26 | Молодцова д.14 | 1992 | П | 45837 | 9 | 216 | 2 | 2 | имеется |
| 27 | Молодцова д.16 | 1997 | П | 27280 | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 28 | Центральная д.3 | 1996 | П |  | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 29 | Центральная д.7/1 | 1993 | П | 27436 | 10 | 119 | 1 | 1 | имеется |
| 30 | Ветеранов д.3 | 1982 | П | 50034 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 31 | Ветеранов д.4 | 1979 | П | 15222 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 32 | Ветеранов д.5 | 1983 | 2К | 14849 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 33 | Ветеранов д.6 | 1979 | П | 15128 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 34 | Ветеранов д.7 | 1990 | 2К | 16284 | 9 | 68 | 1 | 1 | имеется |
| 35 | Ветеранов д.10 | 1999 | П | 12937,0 | 6 | 30 | 1 | 0 | имеется |
| 36 | Ветеранов д.12 | 1999 | П | 24649 | 5 | 70 | 1 | 1 | имеется |
| 37 | Сосновая д.1 | 1975 | П | 15408 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 38 | Сосновая д.2 | 1976 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 39 | Сосновая д.3 | 1978 | П | 15464 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 40 | Кожемякина д.11/1 | 2002 | П | 42979 | 9 | 144 | 2 | 2 | имеется |
| 41 | Парковая д.1 | 1971 | п | 18204 | 5 | 100 | 1 | 1 | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  | 988625 | 282 | 4577 | 54 | 49 | имеется |
| КОМФОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Сертолово-2 ДОС-2 | 1991 | 2К | 9592 | 4 | 47 | 1 | 1 | ГВС нет |
| 43 | Индустриальная д.1 | 1997 | К | 10620 | 3 | 44 | 1 | 1 | имеется |
| 44 | Ветеранов д.1 | 1987 | К | 13724 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 45 | Ветеранов д.8 | 1979 | П | 15053 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 46 | Ветеранов д.11/1 | 1997 | П | 23530 | 9 | 108 | 1 | 1 | имеется |
| 47 | Ларина д.3 | 1936 | 2К | 10580 | 4 | 21 | 1 | 1 | нет подвала, аварийный |
| 48 | Ларина д.4 | 1954 | 2К | 10131 | 4 | 25 | 1 | 1 | имеется |
| 49 | Ларина д.7/1 | 1998 | П | 171369 | 5 | 50 | 1 | 1 | имеется |
| 50 | Молодежная д.4 | 1981 | К | 10811 | 5 | 60 | 1 | 1 | имеется |
| 51 | Молодежная д.8/2 | 1992 | П | 27739 | 10 | 120 | 1 | 1 | имеется |
| 52 | Молодцова д.5 | 1986 | П | 49124 | 9 | 250 | 2 | 2 | имеется |
| 53 | Молодцова д.6 | 1986 | 2К | 11107 | 5 | 75 | 1 | 1 | имеется |
| 54 | Молодцова д.7/2 | 1990 | 2К | 11606 | 5 | 39 | 1 | 1 | имеется |
| 55 | Молодцова д.8 | 1988 | П | 49501 | 9 | 213 | 2 | 2 | имеется |
| 56 | Молодцова д.12 | 1991 | П | 45837 | 9 | 216 | 2 | 2 | имеется |
| 57 | Сосновая д.4 | 1992 | 2К | 14612 | 9 | 71 | 1 | 1 | имеется |
| 58 | Школьная д.3 | 1960 | 2К | 2728 | 2 | 16 | 1 | 1 | ГВС нет |
| 59 | Школьная д5 | 1960 | 2К | 2728 | 2 | 16 | 1 | 1 | ГВС нет |
| ИТОГО по УК |  |  |  | 490392 | 108 | 1517 | 21 | 21 |  |
| УК Альтернатива Плюс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ветеранов д.3а |  |  |  | 5 |  | 1 |  | имеется |
| 61 | Ветеранов д. 11/2 | 1994 |  |  | 10 |  | 1 |  | имеется |
| 62 | Молодцова, д. 2 |  |  |  | 9 |  | 2 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 24 |  | 4 |  |  |
| Забота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Ларина д. 2 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| 64 | Центральная д.7/2 |  |  |  | 10 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 14 |  | 2 |  |  |
| Управа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ларина, д.10 |  |  |  | 17 |  | 1 |  | имеется |
| 66 | Молодцова, д.2/2 |  |  |  | 17 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 34 |  | 2 |  |  |
| Мастер Дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Ветеранов, д.9 |  |  |  | 9 |  | 2 |  | имеется |
| 68 | Ларина, д.3а |  |  |  | 5 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 14 |  | 3 |  |  |
| Городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Вост. Выб шоссе, д. 24/1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| 70 | Сертолово-2, д.1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | имеется |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |
| ТСЖ и ТСН (подвалы имеются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Центральная, д.1/1 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом |
| 72 | Центральная, д.1/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом-2 |
| 73 | Центральная, д.1/3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ СтройДом-2 |
| 74 | Ветеранов, д. 15 |  |  |  |  |  | 2 |  | На Ветеранов |
| 75 | Парковый проезд, д.2/1 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Парковый |
| 76 | Парковый проезд, д.2/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Парковый |
| 77 | Молодцова д.7/3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодцова 7 |
| 78 | Молодцова д.8/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодцова 8 |
| 79 | Молодежная д.3 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСЖ Молодежная 3 |
| 80 | Ветеранов. д.8 /2 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСН Фаворит |
| 81 | Центральная д.5 |  |  |  |  |  | 1 |  | ТСН Центральная 5 |
| ИТОГО по УК |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Итого по Сертолово |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

Варианты развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово -2.

При рассмотрении варианта №1 и №3 необходима реконструкция участка тепловой сети от ТК-58 до Узла №3 с увеличением диаметра с dу200 на dу600 протяженностью порядка 900 метров. Данный участок тепловой сети находится в собственности Министерства обороны РФ.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития представлено в таблице 13.

Таблица 13 - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово-2

| Источник тепловой энергии | Мероприятия |  |  | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 3 вар. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная ул. Заречная | Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 900 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава»). Реконструкция котельной с увеличением мощности. | Строительство новой котельной ООО «СТЭК» для теплоснабжения территории ДНП «Слава». | Реконструкция трубопровода с увеличением диаметра от котельной ул. Заречная d200 мм на d600 мм ориентировочной протяженностью 1500 метров для подключения перспективных объектов мкр. Сертолово-2 (ДНП «Слава») и жилой застройки мкр. Сертолово-2. Реконструкция котельной с увеличением мощности. | 57420 (реконструкция существующей сети с увеличением диаметра) 49976,3 (строительство магистральной сети к объектам застройки ДНП «Слава») 40000 (реконструкция котельной) | 55265,02 | 57420 (реконструкция существующей сети с увеличением диаметра) 49976,3 (строительство магистральной сети к объектам застройки ДНП «Слава») 60000 (реконструкция котельной) |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 | Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2. | Строительство новой котельной ООО «ТК Северная» для подключения жилой застройки мкр. Сертолово-2. | Новая котельная в данном варианте не рассматривается. Все перспективные объекты будут подключены к котельной ул. Заречная | 50659,602 | 50659,602 | Затраты не рассматриваются. |
| Итого: |  |  |  | 198055,9 | 105924,622 | 167396,3 |

Сравнительный анализ перспективного развития системы теплоснабжения в рамках перевода потребителей на закрытую систему ГВС представлен в таблице Таблица 14.

Таблица 14 – Сравнительный анализ вариантов перспективного развития системы теплоснабжения в рамках перевода потребителей на закрытую систему ГВС

| № п/п | Необходимые мероприятия | Необходимый объем инвестиций, тыс. рублей | Преимущества и недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вариант № 1 | 1. Требуется проектирование и монтаж дополнительного оборудования (теплообменные аппараты и циркуляционные насосы, установка дополнительного котлового оборудования) (ориентировочно _40_ млн. руб.); 2. Требуется прокладка новых магистральных сетей систем горячего водоснабжения (ориентировочно _50_ млн. руб.); 3. Требуется разделение системы холодного водоснабжения на собственные нужды и на обеспечение потребителей горячим водоснабжением. | 2039939,26 | 1. Повышение качества горячей воды; 2. В связи с большой протяженностью сетей ГВС возникнут тепловые потери и возможные аварийные ситуации, вследствие чего отключение и прекращение подачи ГВС кварталами. 3. Проведение геодезических исследований на предмет возможности прокладки новых инженерных коммуникаций. |
| Вариант № 2 | 1. Требуется место для размещения дополнительного оборудования ИТП, но как правило это подвальные и цокольные этажи жилых и административных зданий; 2. Требуется проектирование и монтаж оборудования (ориентировочно 3 млн. руб. за ед.) 3. Требуется увеличение диаметра трубопровода холодного водоснабжения. | 320777,359 | 1. Повышение качества горячей воды; 2. Соблюдение температурного режима горячей воды; 3. Снижение тарифа на горячее водоснабжение; 4. Снижение аварийных ситуаций, в связи с отсутствием магистральных сетей ГВС; 5. Отсутствие использования земельных участков для строительства новых котельных, ЦТП, так как в большинстве случаев используются подвальные и цокольные этажи жилых и административных зданий. |
| Вариант № 3 | 1. Требуются новые земельные участки для размещения здания ЦТП; 2. Требуется проектирование и строительство здания ЦТП с установленным внутри него оборудованием (ориентировочно 20 млн. руб. за ед.); 3. Требуется прокладка новых магистральных сетей систем теплоснабжения (от котельной до ЦТП и от ЦТП до потребителя) и водоснабжения. 4. Требуется постоянный действующий квалифицированный персонал для эксплуатации ЦТП. | Затраты не рассматриваются ввиду отсутствия местности под размещение здания ЦТП. | 1. Повышение качества горячей воды; 2. Соблюдение температурного режима горячей воды; 3. В связи с протяженностью сетей ГВС возникнут тепловые потери и возможные аварийные ситуации, вследствие чего отключение и прекращение подачи ГВС; 4. Возможное увеличение тарифа на горячее водоснабжение. |

На основании рассмотренных вышеизложенных вариантов перехода открытой системы ГВС на закрытую систему ГВС можно сделать заключение, что вариант №2 является экономически целесообразным, технически-возможным, а также самым надежным и безаварийным.

Выбор приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово-2

Рассмотрев варианты перспективного развития территории мкр. Сертолово-2 Схемой теплоснабжения предлагается вариант №2. Обоснование выбора приоритетного варианта:

- Строительство новых автоматизированных котельных позволит существенно сократить протяженность магистральных сетей теплоснабжения, тем самым сократит теплопотери при транспортировке теплоносителя и аварийные ситуации на тепловой сети;

- Более качественное регулирование температурного режима;

- За счет близкого расположения источника теплоснабжения - снижение стоимости тарифа на тепловую энергию;

- Отсутствие рентабельности проведения реконструкции котельной (увеличение установленной мощности, замена насосного оборудования на транспортировку теплоносителя, строительство внутренних трубопроводов, возможные мероприятия по реконструкции газопровода, внесение изменений в проект котельной);

- Затраты, понесенные при варианте №2 будут иметь значительно меньший срок окупаемости по сравнению с другими вариантами.

Ориентировочная финансовая потребность варианта №2 составит порядка 106 млн. руб., что на 46% ниже стоимости варианта №1 и на 37% ниже стоимости варианта №3.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Для развития источников теплоснабжения МО Сертолово предлагается проведение следующих мероприятий:

- Строительство новой котельной взамен существующей СГК с увеличением мощности до 140 Гкал/ч, в три этапа. Первый этап - строительство теплоисточника с котельным оборудованием на 90 Гкал/ч (2026 г). Второй этап - увеличение мощности до 120 Гкал/ч (2028 г.). Третий этап - строительство теплоисточника с котельным оборудованием на 140 Гкал/ч (2032 г.).

- Строительство второй очереди котельной мощностью 5,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, участок № 6 (кадастровый номер земельного участка 47:08:0103001:3376) ООО «ТК Северная» в 2027 году;

- Строительство двух источников теплоснабжения для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» в мкр. Черная Речка общей мощностью 34,4 Гкал/ч к 2028 году;

- Строительство новой котельной для теплоснабжения перспективных потребителей в Сертолово-2 (ДНП «Слава»), мощностью 24 Гкал/ч к 2028 гг.;

- Строительство новых котельных для теплоснабжения перспективных потребителей в мкр. Черная Речка мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/ч) и 4,5 МВт (3,87 Гкал/ч) до 2034 года;

- Строительство новой котельной для теплоснабжения жилой застройки мкр. Сертолово-2 (ООО «ТК Северная») мощностью 30 Гкал/ч до 2030 г.

Строительство котельной СГК (ООО «СЭС»)

Предусматривается строительство новой котельной для обеспечения существующих потребителей и с возможностью увеличения мощности котельной для подключения перспективных потребителей в соответствии со схемой теплоснабжения МО Сертолово.

Для оптимального планирования расходования средств, а также для возможности обеспечения качественного теплоснабжения потребителей, проектом предусматривается поэтапное строительство котельной с увеличением установленной тепловой мощности в зависимости от потребности в тепловой энергии подключаемых перспективных нагрузок. Каждый этап строительства является автономным без необходимости прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

После строительства нового здания котельной тепловая мощность котельной увеличится до 90,0 Гкал/ч на I этапе строительства, до 120,0 Гкал/ч на II этапе строительства и до 140,0 Гкал/ч после выхода котельной на проектную мощность (III этап строительства).

Это решение позволит гарантированно обеспечить существующих и перспективных потребителей тепловой энергии качественным теплоснабжением.

После ввода в эксплуатацию новой котельной существующее здание котельной с паровыми котлами ДЕ 25-14ГМ подлежит демонтажу (на I этапе строительства). Помимо действующих паровых котлов демонтажу подлежат списанные котлы марки ДКВР, две кирпичные дымовые трубы, мазутное хозяйство (емкости 1000 м3 – 1шт., 400м3 – 4шт. – недействующие), баки-аккумуляторы (поэтапная замена на новые емкости).

Схема теплоснабжения потребителей – открытая с температурным графиком 95-70оС и возможностью перевода котельной на температурный график 110-70оС (при техническом перевооружении тепловых пунктов потребителей) и погодозависимым регулированием температуры теплоносителя.

Применение энергоэффективных котловых установок с высоким КПД и современных модулируемых горелочных устройств

Оборудование котельной предусмотрено отечественного и импортного производства. В том числе новая разработка, с высокими показателями энергоэффективности – котлы серии Eurotherm производства АО «Поликрафт Энергомаш» или аналог.

Минимальный срок службы котла 20 лет.

Проектом предусмотрено исключение паровой части котельной, что позволит снизить общий объём оборудования, трубопроводов и, как следствие, металлоемкость строительства, сократить объемно-планировочные решения, упростить технологические решения, а также снизить дальнейшие трудовые и финансовые затраты при эксплуатации. В т.ч. данное решение позволило разместить необходимое оборудование для обеспечения требуемой мощности в границах существующего участка.

Для покрытия существующих тепловых нагрузок на I этапе строительства предусмотрена установка трех водогрейных котлов «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30Гкал/ч) каждый. Водогрейные котлы оснащаются комбинированными двухблочными горелками (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогичными.

Для покрытия подтвержденных перспективных тепловых нагрузок на II этапе строительства предусмотрена установка одного водогрейного котла «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30Гкал/ч). Водогрейный котёл оснащается комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогом.

Для покрытия планируемых перспективных тепловых нагрузок на III этапе строительства предусмотрена установка одного водогрейного котла «Eurotherm 20-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 23 МВт (20Гкал/ч). Водогрейный котёл оснащается комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft или аналогом.

Водогрейные котлы Eurotherm 20-115 и Eurotherm 30-115 предназначены для получения горячей воды давлением до 0,6 (16,3) МПа (кгс/см2) и номинальной температурой 115°C.

Котлы выполнены в газоплотном исполнении, имеют горизонтальную компоновку. Выбор материалов для изготовления деталей обоснован расчетом на прочность элементов котла, работающих под давлением, выполненным по нормам расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98, согласованным Ростехнадзором.

Циркуляция воды в котле принудительная.

Система автоматики котельной обеспечивает поддержание заданных параметров и устойчивый режим работы котлов, обеспечивает защиту котлов при возникновении аварийной ситуации.

Для котлов предусмотрена установка горелочных устройств, рекомендованных заводом-изготовителем, комбинированного типа, для возможности работы на природном газе (основное топливо) и на дизельном топливе (аварийное топливо).

Горелочные устройства в двухблочном исполнении с отдельно стоящим вентилятором, панелью управления горелкой и насосной станцией дизельного топлива.

Вентилятор поставляется на виброопорах и с вибровставками на всасе и выхлопе, что делает газо-воздушный тракт в целом независимым, отсутствует вибрация от вентилятора, вентилятор устанавливается в любой удобной точке котельной, есть возможность организовать всас воздуха извне или из технического помещения.

Установка высокоэффективных насосных групп с частотными преобразователями

Насосное оборудование в котельной принято производства фирмы «Wilo».

Котловые насосы, для обеспечения требуемой циркуляции теплоносителя через котел приняты насосы с сухим ротором:

Для котлов Eurotherm 30-115 – по два циркуляционных насоса марки «IL 200/265-30/4» на каждый котел, с производительностью – 386 м3/ч и напором – 17,5м.в.ст. Оба насоса работают параллельно.

Для котла Eurotherm 20-115 – два циркуляционных насоса марки «IL 150/260-18,5/4», с производительностью – 250 м3/ч и напором – 17,5 м.в.ст. Оба насоса работают параллельно.

В качестве сетевых насосов принимаются циркуляционные насосы с сухим ротором марки «IL 250/385-90/4», с производительностью – 750 м3/ч и напором 34,0м.в.ст.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях с требуемой тепловой нагрузкой на I этапе предусматривается установка пяти рабочих сетевых насосов, работающих параллельно и одного резервного.

На II и III этапах строительства для обеспечения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях с требуемой (перспективной) тепловой нагрузкой предусматривается установка дополнительно по одному сетевому насосу.

Отвод продуктов сгорания производится по теплоизолированным газоходам в индивидуальные дымовые трубы внутренним диаметром Ду1200.

Котельная предусматривается автоматизированной для обеспечения бесперебойного, безопасного снабжения потребителей теплом при эксплуатации её без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В запроектированной тепловой схеме котельной заложены прогрессивные решения, снижающие затраты на собственные нужды котельной (электроэнергию, водоснабжение и водоотведение).

Для снижения затрат и увеличения энергоэффективности в котельной предусмотрены следующие решения:

- применение частотных преобразователей на эл. двигателях мощностью более 5кВт;

- применение каскадного управления сетевыми насосами, работающими параллельно, для обеспечения переменного расхода при поддержании постоянного перепада давления.

- применение баков-аккумуляторов для сглаживания неравномерного графика водопотребления у потребителей и сброса излишков теплоносителя при его температурном расширении;

- исключение пара в качестве теплоносителя в котельной позволяет до 90% технологических дренажей и опорожнений оборудования собирать, обрабатывать и возвращать в схему теплоснабжения, что обеспечивает практически бессбросовый режим работы котельной.

Также помимо снижения затрат на собственные нужды котельной предусматривается увеличение автономности и надежности котельной, за счет резервирования источников электро-, водо-, топливоснабжения.

Резервирование источников электроснабжения котельной

В связи с перебоями в электроснабжении от городских электросетей, а также для обеспечения безаварийной работы котельного оборудования принято решение об использовании газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

Для покрытия электрических нагрузок на I этапе строительства (N=1420кВт) предусматривается установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый.

Для покрытия электрических нагрузок, связанных с увеличением тепловой мощности котельной на II и III этапе, предусматривается установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт.

Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых установок составит 2540 кВт.

Резервирование источников водоснабжения котельной (водозаборные скважины)

В связи с периодической просадкой давления в подводящих сетях водоснабжения от ресурсоснабжающей организации принято решение о бурении скважин на территории котельной для покрытия нужд котельной.

Вода в котельной используется на собственные нужды и на подпитку тепловых сетей (в том числе на нужды ГВС).

Существующая потребность в водоснабжении котельной составляет 203,6 м3 (в том числе на нужды ГВС).

Существующие баки аккумуляторы (3 емкости по 1000 м3) имеют износ 80%.

Ввиду отсутствия на территории существующей и строящейся котельной места для установки новых баков аккумуляторов, предусматривается поочередная замена существующих баков аккумуляторов, для обеспечения беспрерывной работы котельной и обеспечения нормативного запаса подпиточной воды (десятикратная величина среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение) на баки такой же вместимости - БАГВ-1000 м3.

Для обеспечения автономности котельной от подводящих наружных сетей предусматривается использование скважин в качестве основного источника водоснабжения котельной на собственные нужды и на подпитку тепловых сетей (в том числе на нужды ГВС).

Количество водозаборных скважин зависит от фактической производительности пробуренных скважин.

Ориентировочный ожидаемый дебет скважин варьируется в пределах 15-40м3/ч. Для обеспечения потребности котельной необходимо предусмотреть 5-7 артезианских скважин ориентировочной глубиной – 200 м.

При этом для устойчивого суммарного дебита водозабора расстояние между скважинами должно быть не менее 30 м.

Скважины оборудуются насосным оборудованием с требуемыми характеристиками по производительности и напору.

Ожидаемое качество воды при водозаборе из скважин: слабоминерализованная с возможным превышением солей железа.

Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях.

Поскольку котельная работает по открытой схеме теплоснабжения с рабочей температурой в котловом контуре – 110оС, необходимо предусмотреть установку химводоподготовки, включающую в себя механическую очистку, модуль умягчения, модуль деминерализации (обезжелезивания), а также систему деаэрирования исходной воды.

Резервирование источников топливоснабжения котельной

В котельной предусматривается установка комбинированных горелочных устройств, работающих на природном газе и на дизельном топливе. В качестве резервного(аварийного) топлива в котельной предусмотрено использование дизельного топлива.

В качестве приемного резервуара предусматривается стальная наземная емкость горизонтальная объемом 100м3 - РГСн-100;

В качестве резервуаров для хранения дизельного топлива приняты две стальных подземных емкости с двойными стенками, объемом 200м3 каждая – РГСД-200, с увеличением емкостей до трёх на II этапе строительства и установкой ещё одной емкости объемом 100м3 на III этапе строительства. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй I этапа строительства составит – 500м3; на II этапе – 700м3. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй III этапа строительства составит – 800м3;

Также в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»: (г. Сертолово и мкр. Черная Речка) необходимо провести:

- Монтаж ограждения территории объектов, отвечающее требованиям по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

- Установку на территории КПП для прохода людей и проезда автотранспорта

- Монтаж дополнительного уличного освещения

- Монтаж камер видеонаблюдения и систем тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт дежурного органов внутренних дел

Для строительства котельной СГК необходимо разработать инвестиционную программу.

После окупаемости капитальных вложений в строительство новой котельной, за счёт ухода от расходов за оплату холодного водоснабжения и электроэнергии реализуемых за счёт строительства скважин и газо-поршневых установок, будет значительно снижена себестоимость на выработку 1 Гкал, что позволит уйти от межтарифной разницы и значительно снизить тариф за услуги теплоснабжения для жилого фонда.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

При строительстве перемычки между БМК (ООО «ТСК») и новой котельной для теплоснабжения жилой застройки мкр. Черная речка (СНТ «Ягодка») необходимо проведение мероприятий по увеличению располагаемой мощности БМК (ООО «ТСК»).

Также при выборе вариантов №1 и №3 развития системы теплоснабжения мкр. Сертолово-2 и варианта №1 мкр. Сертолово -1 необходимо проведение мероприятий по увеличению установленной мощности котельной по ул. Заречная.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

После ввода в эксплуатацию новой СГК необходимо проведение мероприятий по консервации или демонтажу старой котельной СГК.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятия по переоборудованию существующих котельных не предусматриваются. Однако, при строительстве новой СГК запланированы мероприятия по установке газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

Для покрытия электрических нагрузок на I этапе строительства котельной (N=1420кВт) предусматривается установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый.

Для покрытия электрических нагрузок, связанных с увеличением тепловой мощности котельной на II и III этапе, предусматривается установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт.

Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых установок составит 2540 кВт.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории МО Сертолово отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Сети централизованного теплоснабжения МО Сертолово, кроме котельных ООО «ТК Северная» работают по температурному графику 95/70 оС.

Котельные ООО «ТК Северная» работает по температурному графику 105/70 оС, в межотопительный период 65/55 оС.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника представлены в таблице 7 п. 2.6 Утверждаемой части Схемы.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

  - Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии не предусматриваются.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках рассматриваемого проекта схемы теплоснабжения предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, перечень участков и их протяженность представлены в таблицах Таблица 15 - Таблица 20. Перечень перспективных объектов:

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Центр молодежи», в районе ул. Центральная, д. 10, корп.1;

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Средняя общеобразовательная школа на 825 учащихся»;

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4/2» ;

- Подключение к центральному теплоснабжению абонента «Гостиница, совмещенная с торговым центром, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, кад. н. 47:08:0102002:88»;

- Подключение к сетям теплоснабжения комплексной застройки ЖК «Новое Сертолово», мкр. Сертолово-2;

- Подключение к сетям теплоснабжения жилой застройки «Золотые купола», мкр. Черная Речка;

- Подключение к сетям теплоснабжения ЖК «Чистый ручей», мкр. Сертолово-1;

- Подключение к сетям теплоснабжения объектов расположенных в границах улиц Кожемякина и Пограничная;

- Подключение объектов теплоснабжения в мкр. Сертолово-1, Сертолово-2 и мкр. Черная Речка;

- Подключение жилой застройки ДНП «Слава» к сетям теплоснабжения.

Таблица 15 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (ЖК «Новое Сертолово»)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКпр.-26 | ПС2 д. 7/6 магазин | 29,99 | 0,20 | 0,20 |
| ТКпр.6 | КДЦ | 8,91 | 0,20 | 0,20 |
| ТКпр.-26 | Перспективный абонент | 19,64 | 0,07 | 0,07 |

Таблица 16 - Строительство тепловых сетей от котельной СГК для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТК-24 | Жилой дом ул. Ларина 11 | 48.5 | 0.15 | Подземная бесканальная |
| ТК-6а | З.у | 2,13 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТК-8 | З.у №24 | 0,5 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТК-4а | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 451,74 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 300,35 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 216,39 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.156 | Комплексная застройка в р-не ул. Песочная и Выборгское шоссе | 358,77 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.156 | Комплексная застройка в р-не ул. Песочная и Выборгское шоссе | 429,93 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.70 | Ледовая арена | 16,2 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 59,95 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 93,36 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 15,17 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.63 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 53,96 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 11,57 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 19,03 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.7 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 4,72 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ООО «ВАРТ Северо-Запад» | 45,84 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| З.у | СОК | 27,87 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| З.у №29 | ТК-1 | 32,55 | 0,05 | Подземная канальная |
| ТКпр.66 | ТК-44 | 54,51 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ТКпр.7 | 16,75 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.95 | ТКпр.61 | 262,66 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.61 | ТКпр.62 | 61 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.63 | 35,98 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.62 | ТКпр.64 | 115,7 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.98 | ТКпр.65 | 241,7 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.96 | ТКпр.66 | 72 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.65 | ТКпр.66 | 39,75 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| З.у №26 | ТКпр.70 | 51,65 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.69 | ТКпр.95 | 41,34 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.96 | ТКпр.97 | 16,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.68 | ТКпр.97 | 129,76 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.64 | ТКпр.98 | 37,88 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.155 | ТКпр.156 | 252,11 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТК-1 | Центр молодежи | 55,67 | 0,045 | Подземная канальная |
| ТК-15а (пр.) | Гостиница | 31.9 | 0.05 | Подземная канальная |
| ТК-56 | Адм.корпус (Административное здание для нужд МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2) | 128 | 0.076 | Подземная канальная |

Таблица 17 - Строительство тепловых сетей от новой котельной мкр. Черная Речка для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кот. персп. №2 (мкр. Черная речка) | ТКпр.131 | 30,05 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.131 | Абонент №1 Персп.(мкр. Черная речка) | 63,1 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.131 | ТКпр.130 | 193,25 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | ТК-12а | 108,53 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | Абонент №2 Персп.(мкр. Черная речка) | 16,13 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.130 | ТКпр.5 | 19,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.5 | Абонент №3 Персп.(мкр. Черная речка) | 4,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.5 | Абонент №4 Персп.(мкр. Черная речка) | 137,74 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| Кот. персп. №2 (мкр. Черная речка) | ТКпр.129 | 60,93 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.129 | ТКпр.128 | 25,61 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.128 | Абонент №5 Персп.(мкр. Черная речка) | 17,36 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.128 | ТКпр.127 | 53,01 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.127 | ТКпр.126 | 60,57 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.126 | ТКпр.125 | 116,82 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.125 | ТКпр.124 | 41,49 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.124 | ТКпр.123 | 139,22 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.123 | ТКпр.122 | 104,24 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.122 | Абонент №6 Персп.(мкр. Черная речка) | 99,39 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.122 | Абонент №7 Персп.(мкр. Черная речка) | 12,03 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.123 | Абонент №8 Персп.(мкр. Черная речка) | 13,05 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.125 | Абонент №9 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,4 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.126 | Абонент №10 Персп.(мкр. Черная речка) | 13,18 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.127 | Абонент №11 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,72 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.129 | ТКпр.93 | 27,88 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.93 | Абонент №12 Персп.(мкр. Черная речка) | 12,82 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.124 | ТКпр.121 | 63,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.121 | Абонент №13 Персп.(мкр. Черная речка) | 88,43 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.121 | Абонент №14 Персп.(мкр. Черная речка) | 15,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.93 | ТКпр.120 | 63,7 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.120 | ТКпр.119 | 154,64 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.119 | ТКпр.118 | 64,38 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.118 | Абонент №15 Персп.(мкр. Черная речка) | 154,83 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.118 | Абонент №16 Персп.(мкр. Черная речка) | 130 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.119 | Абонент №17 Персп.(мкр. Черная речка) | 11,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.120 | Абонент №18 Персп.(мкр. Черная речка) | 10,92 | 0,1 | Подземная бесканальная |

Таблица 18 - Строительство тепловых сетей от новой котельной мкр. Черная Речка (СНТ «Ягодка») для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кот. персп. №3 (СНТ "Ягодка") | ТКпр.152 | 121,55 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.152 | ТКпр.151 | 76,88 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.151 | ТКпр.150 | 139,1 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.150 | Абонент №1 Персп. (СНТ "Ягодка") | 64,75 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.150 | ТКпр.149 | 30,14 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.149 | Абонент №3 Персп. (СНТ "Ягодка") | 14,38 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.149 | ТКпр.148 | 71,91 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.148 | ТКпр.154 | 155,4 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.154 | ТКпр.146 | 86,57 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.146 | ТКпр.6 | 18,14 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.154 | Абонент №5 Персп. (СНТ "Ягодка") | 11,28 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.148 | Абонент №6 Персп. (СНТ "Ягодка") | 12,31 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.151 | Абонент №7 Персп. (СНТ "Ягодка") | 18,33 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.152 | Абонент №8 Персп. (СНТ "Ягодка") | 16,06 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| Кот. персп. №3 (СНТ "Ягодка") | ТКпр.145 | 55,33 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.145 | ТКпр.144 | 142,5 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.145 | Абонент №9 Персп. (СНТ "Ягодка") | 17,08 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.144 | Абонент №10 Персп. (СНТ "Ягодка") | 30,07 | 0,089 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.144 | ТКпр.132 | 63,16 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.135 | Абонент №11 Персп. (СНТ "Ягодка") | 41,4 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.135 | ТКпр.134 | 45,35 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.134 | ТКпр.133 | 72,29 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.133 | Абонент №12 Персп. (СНТ "Ягодка") | 102,16 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.133 | Абонент №13 Персп. (СНТ "Ягодка") | 14,78 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.134 | Абонент №14 Персп. (СНТ "Ягодка") | 15,65 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.6 | Абонент №4 Персп. (СНТ "Ягодка") | 4,82 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.6 | Абонент №15 Персп. (СНТ "Ягодка") | 66,41 | 0,065 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.132 | ТКпр.135 | 110,09 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.132 | Абонент №2 Персп. (СНТ "Ягодка") | 27,79 | 0,089 | Подземная бесканальная |

Таблица 19 - Строительство тепловых сетей от котельной ул. Кленовая для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная по ул. Кленовая | ТКпр.157 | 173,23 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.157 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 159,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.157 | Капитальное строительство в границах ППТ мкр. Сертолово-1 | 313,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| Уз. ЦТП | ЦТП персп. | 399,65 | 0,5 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.105 | Абонент №15 Персп. (Чистый ручей) | 171,33 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.153 | Пограничная д. 6 к.3 | 158,75 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.103 | ТКпр.102 | 146,27 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| УБВ-8 | Школа на 600 мест | 144,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115а | ТКпр.115 | 133,24 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.101 | ТКпр.100 | 103,84 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.107 | ТКпр.106 | 102,82 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.3 | Абонент №22 Персп. (Чистый ручей) | 86,63 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.109 | Абонент №11 Персп. (Чистый ручей) | 85,32 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.112 | ТКпр.110 | 81,82 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.4 | Абонент №18 Персп. (Чистый ручей) | 77,98 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.101 | ТКпр.3 | 77,43 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115 | ТКпр.114 | 71,85 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.99 | Абонент №20 Персп. (Чистый ручей) | 69,49 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.102 | ТКпр.101 | 60,06 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.100 | ТКпр.99 | 58,34 | 0,159 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.111 | ТКпр.153 | 56,65 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.106 | Абонент №14 Персп. (Чистый ручей) | 56,14 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.110 | ТКпр.109 | 53,25 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.108 | ТКпр.107 | 52,4 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.94 | ТКпр.115а | 44,15 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.114 | Абонент №5 Персп. (Чистый ручей) | 40,36 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.113 | ТКпр.112 | 37,71 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.110 | Абонент №9 Персп. (Чистый ручей) | 37,56 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.107 | Абонент №12 Персп. (Чистый ручей) | 36,65 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.117 | Абонент №1 Персп. (Чистый ручей) | 36,56 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.105 | ТКпр.104 | 33,65 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.114 | ТКпр.113 | 33,51 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.104 | ТКпр.103 | 31,38 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.113 | Абонент №6 Персп. (Чистый ручей) | 30,02 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ЦТП персп. | ТКпр.117 | 27,53 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.99 | Абонент №19 Персп. (Чистый ручей) | 27,07 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.103 | ТКпр.4 | 20,98 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.117 | ТКпр.94 | 20,22 | 0,425 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115 | ТКпр.108 | 20,21 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.100 | Абонент №21 Персп. (Чистый ручей) | 17,34 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.108 | Абонент №13 Персп. (Чистый ручей) | 16,63 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.109 | Абонент №10 Персп. (Чистый ручей) | 15,46 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.106 | ТКпр.105 | 15,32 | 0,325 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.115а | Абонент №2 Персп. (Чистый ручей) | 12,91 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.112 | ТКпр.111 | 12,9 | 0,273 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.111 | Абонент №7 Персп. (Чистый ручей) | 10,92 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.102 | Абонент №23 Персп. (Чистый ручей) | 10,02 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.104 | Абонент №16 Персп. (Чистый ручей) | 9,84 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.153 | Абонент №8 Персп. (Чистый ручей) | 7,99 | 0,108 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.3 | Абонент №24 Персп. (Чистый ручей) | 5,45 | 0,108 | Подземная бесканальная |

Таблица 20 - Строительство тепловых сетей от котельных мкр. Черная Речка для теплоснабжения жилого малоэтажного комплекса «Золотые купола»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТКпр.136 | ТКпр.137 | 37,37 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.137 | ТКпр.140 | 137,34 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.138 | ТКпр.136 | 159,82 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.138 | ТКпр.139 | 8,04 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.139 | ТКпр.1 | 34,78 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.1 | Абонент №1 Персп. (Золотые Купола) | 4,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.1 | Абонент №2 Персп. (Золотые Купола) | 39,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.139 | Абонент №3 Персп. (Золотые Купола) | 42,27 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.136 | Абонент №4 Персп. (Золотые Купола) | 34,23 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.140 | ТКпр.141 | 46,85 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.141 | ТКпр.142 | 136,1 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр.143 | 55,1 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.143 | ТКпр. 79 | 120,45 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.140 | Абонент №5 Персп. (Золотые Купола) | 53,36 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.141 | ТКпр.2 | 29,23 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.2 | Абонент №6 Персп. (Золотые Купола) | 37,02 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.2 | Абонент №7 Персп. (Золотые Купола) | 126,93 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр. 71 | 119,3 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 71 | ТКпр. 72 | 10,83 | 0,3 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.142 | ТКпр. 73 | 28,64 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 73 | ТКпр. 74 | 31,71 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | ТКпр. 75 | 123,93 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 75 | ТКпр. 76 | 69,84 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | ТКпр. 77 | 36,91 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 77 | Абонент №8 Персп. (Золотые Купола) | 27,62 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 77 | Абонент №9 Персп. (Золотые Купола) | 21,8 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | Абонент №10 Персп. (Золотые Купола) | 16,66 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 76 | Абонент №11 Персп. (Золотые Купола) | 26,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | Абонент №12 Персп. (Золотые Купола) | 44,04 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 74 | Абонент №13 Персп. (Золотые Купола) | 21,59 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 73 | Абонент №14 Персп. (Золотые Купола) | 43,07 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.143 | ТКпр. 78 | 24,78 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №15 Персп. (Золотые Купола) | 107,33 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №16 Персп. (Золотые Купола) | 74,17 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 78 | Абонент №17 Персп. (Золотые Купола) | 108,78 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 79 | Абонент №18 Персп. (Золотые Купола) | 139,39 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.137 | ТКпр. 80 | 49,07 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 80 | ТКпр. 81 | 118,17 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 81 | ТКпр. 82 | 102,81 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 82 | ТКпр. 83 | 99,54 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 71 | ТКпр. 90 | 56,72 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 84 | ТКпр. 85 | 65,07 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 85 | ТКпр. 86 | 157,13 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 86 | ТКпр. 87 | 86,04 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 87 | ТКпр. 83 | 94,15 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 83 | ТКпр. 88 | 80,61 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр. 89 | 76,39 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | Кот. персп. №5 (ЖК "Золотые Купола") | 92,4 | 0,25 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | Абонент №19 Персп. (Золотые Купола) | 25,57 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 89 | ТКпр.15 | 23,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.15 | Абонент №20 Персп. (Золотые Купола) | 5,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.15 | Абонент №21 Персп. (Золотые Купола) | 37,81 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр.14 | 29,8 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.14 | Абонент №22 Персп. (Золотые Купола) | 26,45 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.14 | Абонент №23 Персп. (Золотые Купола) | 5,64 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 88 | ТКпр.13 | 75,28 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.13 | Абонент №24 Персп. (Золотые Купола) | 4,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.13 | Абонент №25 Персп. (Золотые Купола) | 35,04 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 87 | ТКпр.12 | 60,49 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.12 | Абонент №26 Персп. (Золотые Купола) | 4,23 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.12 | Абонент №28 Персп. (Золотые Купола) | 33,06 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 86 | ТКпр.11 | 60,64 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.11 | Абонент №29 Персп. (Золотые Купола) | 4,43 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.11 | Абонент №30 Персп. (Золотые Купола) | 29,31 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 85 | Абонент №31 Персп. (Золотые Купола) | 54,92 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 84 | Абонент №42 Персп. (Золотые Купола) | 40,9 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 90 | ТКпр. 84 | 42,62 | 0,2 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 90 | Абонент №27 Персп. (Золотые Купола) | 22,93 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | Кот. персп. №4 (ЖК "Золотые Купола") | 54,57 | 0,4 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | Абонент №41 Персп. (Золотые Купола) | 63,5 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 72 | ТКпр. 91 | 161,46 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 91 | ТКпр. 92 | 152,9 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 92 | Абонент №40 Персп. (Золотые Купола) | 69,55 | 0,5 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 92 | Абонент №38 Персп. (Золотые Купола) | 19,31 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 79 | Абонент №37 Персп. (Золотые Купола) | 26 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 80 | ТКпр.10 | 15,44 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.10 | Абонент №36 Персп. (Золотые Купола) | 28,77 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.10 | Абонент №35 Персп. (Золотые Купола) | 6,85 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 82 | ТКпр.9 | 17,55 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.9 | Абонент №34 Персп. (Золотые Купола) | 6,34 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр.9 | Абонент №33 Персп. (Золотые Купола) | 36,29 | 0,1 | Подземная бесканальная |
| ТКпр. 91 | Абонент №32 Персп. (Золотые Купола) | 19,84 | 0,1 | Подземная бесканальная |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство участка тепловой сети (перемычки), обеспечивающих условия, при наличии которой существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от источника тепловой энергии (БМК мкр. Черная Речка) представлено в таблице Таблица 21. Мероприятие возможно при условии реконструкции котельной с увеличением располагаемой мощности.

Таблица 21 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от источника тепловой энергии (БМК мкр. Черная Речка)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКпр.146 | Уз.108а | 132,74 | 0,125 | Подземная бесканальная |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрены.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с увеличением диаметров трубопроводов из-за дефицита пропускной способности представлены в таблицах Таблица 22 - Таблица 23.

Таблица 22 - Перечень участков тепловых сетей отопления от котельной ул. Кленовая

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность в 2-х трубном исчислении, м.п. | Внутренний диаметр трубопровода, м | Рекомендуемый диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | УТ-2 | ТК-72 | 117,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2 | ТК-72 | ТК-72А | 86,6 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | ТК-72А | УБВ-3,2 | 15,4 | 0,15 | 0,25 |
| 4 | ТК-76 | ТК-77 | 45 | 0,1 | 0,15 |
| 5 | ТК-74 | ул. Центральная 10/1 | 26,2 | 0,08 | 0,125 |
| 6 | ТК-77 | ул. Центральная 4/2 | 63,6 | 0,08 | 0,125 |
| 7 | ТК-77 | ул. Центральная 8/1 | 59,7 | 0,08 | 0,125 |
| 8 | ТК-75 | ул. Центральная 6/2 | 17,1 | 0,08 | 0,125 |
| 9 | ТК-76 | ул. Центральная 6/1 | 68 | 0,08 | 0,125 |
| 10 | ТК-75 | ул. Центральная 4/1 | 51,2 | 0,07 | 0,125 |

Таблица 23 - Перечень участков сетей горячего водоснабжения от котельной ул. Кленовая

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода-вода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Рекомендуемый диаметр подающего тр-да (конструкторский), м | Рекомендуемый диаметр обратного тр-да (конструкторский), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТК-75 | ул. Центральная д. 6/2 | 17,1 | 0,065 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 2 | ул. Центральная д. 10/2 | ТК-74 | 10 | 0,07 | 0,04 | 0,125 | 0,1 |
| 3 | УБВ-5 | ул. Пограничная д. 11 | 99,2 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| 4 | ТК-72А | УБВ-3,2 | 15,4 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,125 |
| 5 | УБВ-3,2 | УБВ-4 | 70,9 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,125 |
| 6 | УБКВ-7 | Цен.д10.2 | 74,6 | 0,1 | 0,07 | 0,125 | 0,1 |
| 7 | ТК-74 | ТК-74А | 66,2 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 8 | ТК-73А | УБВ-5 | 194,3 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 9 | ул. Пограничная д. 7/2 | ул. Пограничная д. 7/1 | 42 | 0,032 | 0,032 | 0,05 | 0,05 |
| 10 | ТК-76 | ТК-77 | 45 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 11 | ул. Пограничная д.1 | ул. Пограничная д. 3/1 | 112 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,07 |
| 12 | ТК-А | УБВ-1 | 63 | 0,08 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 13 | ТК-74А | ул. Молодцова д. 15/1 | 75,4 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 14 | ул. Кленовая д.5/4 | ул. Кленовая д. 5/3 | 13,9 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
| 15 | ул. Пограничная д. 3/2 | ул. Пограничная д. 3/3 | 36,2 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 16 | ул. Пограничная д. 3/1 | ул. Пограничная д. 3/2 | 35,85 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 17 | УБВ-3,2 | ул. Кленовая д.5/4 | 17,5 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | УБВ-3,2 | ул. Кленовая д. 7/1 | 34,9 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 19 | ул. Кленовая д. 7/1 | ул. Кленовая д. 5/2 | 13,9 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | УБВ-4 | ТК-73А | 55,1 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,1 |
| 21 | УТ-3 | ул. Кленовая д. 3 | 15 | 0,1 | 0,08 | 0,125 | 0,07 |
| 22 | УТ-2 | ТК-72 | 117,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,125 |
| 23 | УБВ-6 | ул. Кленовая д. 7/2 | 12 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
| 24 | УБВ-4 | ул. Пограничная д. 7/2 | 41 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 25 | ТК-73А | УБВ-6 | 53 | 0,15 | 0,1 | 0,175 | 0,1 |
| 26 | ТК-74 | ТК-74Б | 52,1 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 27 | ТК-74Б | ул. Центральная д. 8/2 | 44,6 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| 28 | ТК-72 | ТК-72А | 86,6 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,125 |
| 29 | УТ-1 | ул. Центральная д. 2 | 23,2 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 30 | ТК-77 | ул. Центральная д. 4/2 | 63,6 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 31 | ТК-77 | ул. Центральная д. 8/1 | 59,7 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| 32 | ТК-75 | ТК-76 | 73,1 | 0,1 | 0,07 | 0,125 | 0,07 |
| 33 | ТК-76 | ул. Центральная д. 8/3 | 47 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 34 | ТК-75 | ул. Центральная д. 4/1 | 51,2 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| 35 | ТК-76 | ул. Центральная д. 6/1 | 68 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

На момент разработки схемы теплоснабжения тепловые сети от теплоисточников ООО «СЭС», ООО «СТЭК» объединены перемычками, которые обеспечивают сохранение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей МО Сертолово.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения по состоянию на 2025г. основная часть потребителей горячего водоснабжения подключены по «открытой» схеме системы ГВС (потребители от котельной мкр. Сертолово-1).

В соответствии с п.8 ст.40 Федерального закона от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

-	с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

-	часть 9, ст. 29 утратила силу с 1 января 2022 года (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года N 438-ФЗ)

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения потребителей МО Сертолово рассматривались две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством. Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна в районах г. Сертолово. Однако при работе в режиме "излома" температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

При разработке схемы теплоснабжения МО Сертолово возможно использовать оба варианта присоединения теплообменников горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения. Критерием для выбора схемы подключения выбрано соотношение максимального потока тепловой энергии на горячее водоснабжение Qгвс max и максимального потока тепловой энергии на отопление Qo max:

0,2≥ Qгвс max/ Qo max - Одноступенчатая схема

0,2< Qгвс max/ Qo max - Двухступенчатая схема

На основании вышесказанного в схеме теплоснабжения МО Сертолово при моделировании закрытой схемы горячего водоснабжения в электронной модели Обосновывающих материалов были приняты схемы подключения потребителей, основанные на данных критериях, учетом режимов работы источников тепловой энергии.

Схемы подключения потребителей подразумевает использование следующих модулей:

-Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии;

-Модуль системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование);

-Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты.

Рисунок 10 - Схема модуля узла ввода с узлом учета тепловой энергии

Рисунок 11 - Модуль узла ввода с узлом учета тепловой энергии

Рисунок 12 - Схема модуля ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты

Рисунок 13 - Модуль ГВС по закрытой двухступенчатой схеме, через теплообменные аппараты

Рисунок 14 - Схема модуля системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование)

Рисунок 15 - Модуль системы отопления с независимым присоединением, через теплообменные аппараты (100% резервирование)

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На перспективу развития схемы теплоснабжения до 2035 года на территории МО Сертолово планируется строительство новых централизованных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Производство тепловой энергии, Гкал | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Вид топлива | Годовой расход топлива |  | Удельный расход условного топлива (на производство тепловой энергии), | Максимальный часовой расход условного топлива, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. м3/год | т у. т./год | кг у. т./Гкал | т у. т./ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новая СГК | 140,00 | 436471,00 | 110,005 | Природный газ | 56327,34 | 65339,71 | 149,70 | 19,103 |
| БМК | 10,84 | 20447,36 | 8,053 | Природный газ | 2501,05 | 2901,22 | 141,89 | 1,325 |
| Котельная по ул. Заречная,8 | 20,30 | 28861,00 | 13,054 | Природный газ | 3816,91 | 4427,62 | 143,41 | 2,172 |
| Котельная по ул. Кленовая,1 | 53,90 | 56948,66 | 39,570 | Природный газ | 7531,56 | 8736,61 | 153,412 | 7,042 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 2,09 | 7278,91 | 2,170 | Природный газ | 987,76 | 1139,88 | 156,6 | 0,394 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 15,91 | 10200,00 | 15,725 | Природный газ | 1345,96 | 1561,31 | 153,07 | 2,792 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 12,90 | 18470,00 | 9,463 | Природный газ | 2437,24 | 2827,20 | 153,07 | 1,680 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 14,19 | 36775,00 | 10,790 | Природный газ | 4852,71 | 5629,15 | 153,07 | 1,916 |
| Новые котельные №1, №2, мкр. Черная Речка | 34,40 | 45093,18 | 21,443 | Природный газ | 6119,23 | 7061,59 | 156,6 | 3,895 |
| Новая котельная №1 в мкр. Черная Речка (СНТ "Ягодка") | 3,87 | 10934,00 | 3,663 | Природный газ | 1487 | 1698 | 155,3 | 0,660 |
| Новая котельная №2 в мкр. Черная Речка | 6,45 | 17679,00 | 3,377 | Природный газ | 2405 | 2745 | 155,27 | 0,608 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории ДНП "Слава" | 24,00 | 47513,56 | 21,17 | Природный газ | 6447,68 | 7440,62 | 156,6 | 3,846 |
| Новая котельная мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | 30,00 | 61171,44 | 28,14 | Природный газ | 8301,08 | 9579,45 | 156,6 | 5,112 |

Расчет нормативных запасов топлива представлен в таблице Таблица 25.

Таблица 25 - Расчет нормативных запасов топлива

| Теплоснабжающая организация | Вид топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СТЭК» | дизтопливо | 180 | - | 180 |

В новой котельной СГК предусматривается установка комбинированных горелочных устройств, работающих на природном газе и на дизельном топливе. В качестве резервного (аварийного) топлива в котельной предусмотрено использование дизельного топлива.

В соответствии с требованиями нормативных документов, вместимость резервуаров хранения аварийного жидкого топлива при доставке автомобильным транспортом должна составлять 3-х суточный запас.

Требуемый объем хранилища аварийного топлива при вводе в строй I, II, III этапов строительства составит:

I этап - 444,9 м3;

II этап - 641,75 м3;

III этап - 749,3 м3.

В качестве приемного резервуара предусматривается стальная наземная емкость горизонтальная объемом 100м3 - РГСн-100;

В качестве резервуаров для хранения дизельного топлива приняты две стальных подземных емкости с двойными стенками, объемом 200м3 каждая – РГСД-200, с увеличением емкостей до трёх на II этапе строительства и установкой ещё одной емкости объемом 100м3 на III этапе строительства. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй I этапа строительства составит – 500м3; на II этапе – 700м3. Общая вместимость хранилища дизельного топлива после ввода в строй III этапа строительства составит – 800м3.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использовать природный газ.

Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории МО Сертолово не применяются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии планируется использовать природный газ.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Все источники тепловой энергии, в качестве основного вида топлива, на перспективу будут использовать природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменение сложившейся структуры топливного баланса на расчетный срок не предусматривается.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с разделами 5, 6, 7 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в МО Сертолово предусматриваются:

−	реконструкция, модернизация, техническое перевооружение котельных и строительство новых теплоисточников;

−	реконструкция изношенных тепловых сетей;

−	переход на закрытую систему ГВС.

−	строительство тепловых сетей для присоединения планируемых микрорайонов.

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках настоящей работы произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети».

При определении стоимости строительства, реконструкции тепловых сетей в соответствии с «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Наружные тепловые сети» приняты следующие положения:

1) учтена прокладка трубопроводов в две нитки;

2) глубина прокладки (при подземном исполнении): от 2 до 3 м;

3) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер(ТС)=0,88;

4) коэффициент перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны Kпер/зон=1,0;

5) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег1=1,0;

6) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов, Kст=1,00;

7) для целей расчета показателей НЦС показатели НЦС на устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмотрены без повышающих коэффициентов;

8) применение трубопроводов в материале исполнения «сталь в ППУ» при строительстве новых участков или при реконструкции действующих участков тепловых сетей;

9) коэффициент, учитывающий изменение стоимости при реконструкции участков (затраты на демонтаж), Кдем=1,0.

2.	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Требуемый объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии составляет 2986,47 млн. руб.

Планируемые капитальные вложения для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей по основным группам и подгруппам мероприятий в прогнозных ценах представлены в таблицах 26-27.

Таблица 26 - Финансовые затраты на строительство новой котельной СГК

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2031 | 2032 - 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | Заемные средства | 85 000 |  |  |  |  | 85 000 |
| Котельная: - здание котельной; - фундаменты для металлических ферм под дымовые трубы; - установка одной металлической фермы на 3 ствола; - установка трех водогрейных котлов «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) каждый с комбинированными двухблочными горелками (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналогичными) - строительство и частичная реконструкция тепловых сетей и прочих инженерных систем от новой котельной до существующих сетей; |  |  | 750000 | 750000 |  |  | 1500000 |
| Газопоршневые установки: - площадка с навесом для установки ГПУ; - установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый или аналог; - подводящий газопровод; - прокладка кабельных трасс до здания котельной; - возведение мачты для труб дымоудаления; |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 300 000 |
| Итого по I этапу |  | 85000 | 900000 | 900000 |  |  | 1885000 |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 30-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 35 МВт (30 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); - установка второй металлической фермы дымовых труб; |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 200000 |
| Газопоршневые установки: - установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт или аналог; |  |  |  | 40 000 | 40 000 |  | 80 000 |
| Скважины: - бурение 5ти скважин; - установка скважинного оборудования; - подвод кабелей эл. питания и управления к оборудованию скважин; - прокладка водопровода до здания котельной. |  |  | 75 000 | 75 000 |  |  | 150 000 |
| Демонтаж старой котельной: |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  | 80 000 |
| Итого по II этапу |  |  | 115000 | 255 000 | 140 000 |  | 510000 |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: - установка одного водогрейного котла «Eurotherm 20-115» фирмы Polykraft (или аналог), мощностью 23 МВт (20 Гкал/ч) с комбинированной двухблочной горелкой (природный газ/дизельное топливо) GTD 3700-160 GL LN фирмы Polykraft (или аналог); |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по III этапу |  |  |  |  |  | 150 000 | 150 000 |
| Итого по этапам реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | 2545000 |

Таблица 27 - Финансовые затраты на строительство новых источников теплоснабжения

| Наименование мероприятий | Способ оценки | Источник финансирования | Финансирование мероприятий инвестиционной программы в прогнозных ценах, определенных с использованием прогнозных индексов цен, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство второй очереди котельной мощностью 5,0 МВт по адресу: Ленинградская область, Всеволжский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная речка, Восточно-Выборгское шоссе, участок № 6 (кадастровый номер земельного участка 47:08:0103001:3376) ООО «ТК Северная» | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 5523,48 | 30577,72 | 0,00 | 0,00 | 36101,20 |
| Строительство новых котельных мкр. Черная Речка для теплоснабжения жилого комплекс «Золотые Купола» общей мощностью 40 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 21548,85 | 122110,10 | 0,00 | 0,00 | 143658,95 |
| Строительство новой котельной №1 мкр. Черная Речка, мощностью 4,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5306,08 | 30067,78 | 0,00 | 35373,86 |
| Строительство новой котельной №2 мкр. Черная Речка мощностью 7,5 МВт в том числе ПИР | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11726,24 | 66448,71 | 78174,95 |
| Строительство новой БМК для теплоснабжения объектов на территории ДНП "Слава", мощностью 27,9 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22224,50 | 62969,42 | 62969,42 | 148163,34 |
| Строительство новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной), мощностью 34,89 МВт | НЦС 81-02-19-2023 | СС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25841,98 | 146437,86 | 172279,84 |
| ИТОГО по МО Сертолово в текущих ценах: |  |  | 0,00 | 0,00 | 27072,33 | 180218,40 | 104763,44 | 129418,13 | 441472,30 |

Примечание – суммы и сроки могут быть изменены

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей, а также строительство новый сетей теплоснабжения для подключения объектов капитального строительства. Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены в таблице Таблица 28.

Требуемый объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 884,16 млн. руб.

Таблица 28 - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Способ оценки | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция тепловых сетей отопления | ø 300 мм L= 204 м | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2308,05 | 20032,19 | 13922,54 | 1149,14 | 0,00 | 37411,91 |
|  |  | ø 250 мм L= 15 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм L= 45 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм L= 285 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция сетей ГВС | ø 200/125 мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0,00 | 2500,00 | 15979,76 | 15979,76 | 29459,54 | 0,00 | 63919,06 |
|  |  | L= 219 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 175/125/100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 179 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125/100/70мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 173 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100/70/50мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 480,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80/70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 111,2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 70/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50/50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 87,3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС |  |  |  |  | 0,00 | 4808,05 | 36011,95 | 29902,30 | 30608,68 | 0,00 | 101330,97 |
| 2. | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной СГК | 45 мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 5645,95 | 555,10 | 115788,52 | 0,00 | 121989,57 |
|  |  | L= 57 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 33 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 201 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1183 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 103 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 267 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 819 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1004 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной по ул. Тихвинская, зд. 3 «Новое Сертолово» | ø 20мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 |
|  |  | L= 39 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 65мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 20 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Сертолово-2 (территория, ограниченная улицами Мира, Заречной) | Ориентировочно: L= 3,7 км | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62083,22 | 62083,22 | 124166,44 |
| 2.4. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №1 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28406,59 | 28406,59 | 0,00 | 56813,18 |
|  |  | L= 1286м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 152м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 650м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1182м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 11м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 70м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной №2 (ЖК «Золотые Купола») | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 | 0,00 | 0,00 | 19815,56 |
|  |  | L= 308м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 214м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 383м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 249м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка для теплоснабжения малоэтажной застройки (в районе Восточно-Выборгского шоссе) | ø 100мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34375,19 | 0,00 | 34375,19 |
|  |  | L= 851м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1015м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 61м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от новой котельной мкр. Черная Речка (территория СНТ «Ягодка») | ø 70мм | НЦС 81-02-13-2025 | Средства застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22515,13 | 0,00 | 22515,13 |
|  |  | L= 108м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 232м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 253м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 630м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 225м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 200мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 198м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Строительство тепловых сетей отопления к перспективным абонентам от котельной ул. Кленовая | ø 50мм | НЦС 81-02-13-2025 | собственные средства | 0,00 | 0,00 | 25998,56 | 25998,56 | 25998,56 | 0,00 | 77995,68 |
|  |  | L= 90м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 115м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 1111,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 125мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 55м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 411м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 250мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 389м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 300мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 368м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 265м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 500мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L= 400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по строительству тепловых сетей для подключения перспективных объектов |  |  |  |  | 2600 | 0 | 31644,51 | 74775,81 | 289167,21 | 62083,22 | 460270,75 |
| 3. | Строительство перемычки от котельной БМК и новой котельной на территории СНТ «Ягодка» | Ø 125мм | НЦС 81-02-13-2025 | СС | 0 | 0 | 1781,39 | 0 | 0 | 0 | 1781,39 |
|  |  | L= 133м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Переход с открытой системы ГВС на закрытую посредством установки. ИТП в мкр. Сертолово-1 | 98 шт. | НЦС 81-02-13-2025 | Областной и местный бюджет | 0 | 0 | 57489,5 | 87762,5 | 87762,5 | 87762,5 | 320777 |
| ИТОГО по Программе в текущих ценах: |  |  |  |  | 2600,00 | 4808,05 | 126927,35 | 192440,61 | 407538,39 | 149845,72 | 884160,11 |

Примечание – суммы и сроки могут быть изменены

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурных графиков отпуска тепла на источниках тепловой энергии МО Сертолово планируется.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения приведены в п. 9.2.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения на территории МО Сертолово по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующих организаций, удовлетворить спрос на тепловую энергию для планируемых объектов капитального строительства. При реализации полного объема мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения на территории МО Сертолово произойдет превышения предельных уровней индекса роста тарифов на соответствующую услугу. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан.

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения возможна при сочетании финансирования за счет средств эксплуатирующей организации, заемных средств и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на повышение надёжности и качества услуги по теплоснабжению потребителей, обусловленные технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей на территории МО Сертолово. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных (внебюджетных средств) на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные по величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют или не предоставлены.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Распоряжениями Администрации МО Сертолово №36 от 31.01.2018, №299 от 17.07.2017 ООО «ТК Северная», ООО «СТЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на территории МО Сертолово.

Распоряжением Администрации МО Сертолово №431 от 03.08.2022 ООО «Сертоловские энергетические системы» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности на территории МО Сертолово.

С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО «ЦБИ», находящееся в аренде у ООО «СТЭК» переходит в собственность ООО «Теплоград».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице Таблица 29.

Таблица 29 - Существующие теплоснабжающие организации в зоне деятельности МО Сертолово

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающая организация | Районы, получающие тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГК | ООО «СЭС» | Территория г. Сертолово и мкр. Черная Речка |
| 2 | БМК |  |  |
| 3 | Котельная по ул. Заречная | ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО «Теплоград» ) | Территория г. Сертолово: мкр. Сертолово-1, мкр. Сертолово-2 |
| 4 | Котельная по ул. Кленовая |  | Территория г. Сертолово: мкр. Сертолово-1 |
| 5 | Котельная №51, мкр. Дранишники | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ | в/г №3, мкр. Дранишники |
| 6 | Котельная ул. Тихвинская, 2 | ООО «ТК Северная» | ЖК «Новое Сертолово» |
| 7 | Котельная ул. Златоглавая, 1 |  | ЖК «Золотые купола» |
| 8 | Котельная ул. Тихвинская, 3 |  | ЖК «Новое Сертолово» |

Примечание – С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО "ЦБИ", находящееся в аренде у ООО "СТЭК" переходит в собственность ООО "Теплоград"

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах МО Сертолово

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице Таблица 30.

Таблица 30 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | мкр. Сертолово-1 | СГК Котельная по ул. Заречная, 8 Котельная по ул. Кленовая, 1 | ООО «СЭС» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО «Теплоград» ) |
| 2 | мкр. Сертолово-2 | Котельная ул. Тихвинская, 2 Котельная по ул. Заречная Котельная ул. Тихвинская, 3 | ООО «ТК Северная» ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО «Теплоград» ) |
| 3 | Мкр. Черная Речка | БМК Котельная ул. Златоглавая, 1 | ООО «ТК Северная» ООО «СЭС» |
| 4 | мкр. Дранишники | Котельная №51 | ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ |

Примечание – С 31.05.2025 на основании договора купли-продажи все имущество ООО "ЦБИ", находящееся в аренде у ООО "СТЭК" переходит в собственность ООО "Теплоград"

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

  - Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

На перспективу развития муниципального образования мероприятия не предусмотрены.

  - Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Мероприятия не предусмотрены.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Сведения по бесхозяйным объектам теплоснабжения не предоставлена или отсутствует.

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

- Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения МО Сертолово

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (утверждена Правительством Ленинградской области от 27.06.2022 №438) не включает в себя никаких решений по развитию газификации МО Сертолово.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области не включает в себя никаких решений по развитию газификации МО Сертолово.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На перспективу развития МО Сертолово Схемой предусмотрены мероприятия по строительству новых источников теплоснабжения. Основным топливом для котельных будет являться природный газ. Требуется согласование мероприятий по строительству новых источников тепловой энергии и внесение изменений в Программу.

  - Описание  решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

При строительстве новой СГК запланированы мероприятия по установке газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

При строительстве новой СГК запланированы мероприятия по установке газопоршневых установок контейнерного типа для выработки электрической энергии на нужды котельной.

Для покрытия электрических нагрузок на I этапе строительства котельной (N=1420кВт) предусматривается установка 3х газопоршневых установок на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт каждый.

Для покрытия электрических нагрузок, связанных с увеличением тепловой мощности котельной на II и III этапе, предусматривается установка дополнительно одной газопоршневой установки на базе GE Jenbacher JMS 312 GS электрической мощностью 635кВт.

Суммарная электрическая мощность устанавливаемых газопоршневых установок составит 2540 кВт.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения МО Сертолово) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На перспективу развития планируется перевод потребителей МО Сертолово на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. В связи с этим ожидается снижение расхода теплоносителя в тепловой сети.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения МО Сертолово для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО Сертолово

  - Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа, города федерального значения).

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Индикаторы развития системы теплоснабжения:

1. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

2. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения не зафиксировано.

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице Таблица 31.

Таблица 31 - Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| СГК | 149,70 |
| БМК | 141,89 |
| Котельная по ул. Заречная | 143,41 |
| Котельная по ул.Кленовая | 153,412 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 156,6 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 153,07 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 |  |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | - |

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице Таблица 32.

Таблица 32 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | м2/Гкал | м2/м3 |
| СГК | 0,140 | 0,123 |
| БМК | 0,289 | 0,255 |
| Котельная по ул. Заречная | 0,010 | 0,009 |
| Котельная по ул.Кленовая | 0,198 | 0,174 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | н/д | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 1,643 | 1,446 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1,870 | 1,645 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | - | - |

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице Таблица 33.

Таблица 33 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | ЧЧИ исп. уст. мощности, ч | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- |
| СГК | 3117,65 | 37,01 |
| БМК | 1886,29 | 22,39 |
| Котельная по ул. Заречная | 1421,72 | 16,88 |
| Котельная по ул. Кленовая | 1056,56 | 12,54 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 3476,08 | 41,26 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 641,11 | 12,14 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 1431,78 | 27,12 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 2591,61 | 49,08 |

6. Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице Таблица 34.

Таблица 34 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Присоединенная нагрузка (горячая вода), Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| СГК | 5107,73 | 102,02 | 50,07 |
| БМК | 667,99 | 7,09 | 94,26 |
| Котельная по ул. Заречная | 44,27 | 13,04 | 3,39 |
| Котельная по ул.Кленовая | 1000,46 | 39,21 | 25,52 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 110,13 | 2,03 | 54,17 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 509,46 | 15,24 | 33,43 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 355,226 | 9,26 | 38,35 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 398,7 | 10,23 | 38,97 |

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах МО Сертолово)

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО Сертолово отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

На территории МО Сертолово порядка 90% потребителей оснащены проборами учета тепловой энергии.

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен Таблица 35.

Таблица 35 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- |
| СГК | 6,6 |
| БМК | 9,7 |
| Котельная по ул. Заречная | 8,9 |
| Котельная по ул.Кленовая | 7,2 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | н/д |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 2,9 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 3,4 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 1,2 |

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице Таблица 36.

Таблица 36 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % |
| --- | --- |
| СГК | 0 |
| БМК | 0 |
| Котельная по ул. Заречная,8 | 0 |
| Котельная по ул.Кленовая,1 | 0 |
| Котельная №51, мкр.Дранишники | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0 |

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице Таблица 37.

Таблица 37 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % |
| --- | --- |
| СГК | 0 |
| БМК | 0 |
| Котельная по ул. Заречная,8 | 0,0 |
| Котельная по ул.Кленовая,1 | 60,6 |
| Котельная №51, мкр. Дранишники | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, 2 | 0 |
| Котельная ул. Златоглавая, 1 | 0 |
| Котельная ул. Тихвинская, зд. 3 | 0 |

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

  - Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа

Существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения городского округа представлены в таблицах п.14.1.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах Таблица 38 - Таблица 48 и рисунках Рисунок 16 - Рисунок 21.

Таблица 38 - Предварительный расчет тарифов только для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 280,0 | 166 280,0 | 166 260,0 | 166 250,0 | 166 250,0 | 166 240,0 | 166 240,0 | 166 200,0 | 166 200,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 235,53 | 2 309,33 | 2 397,09 | 2 489,61 | 2 584,33 | 2 682,69 | 2 785,16 | 2 895,87 | 3 011,80 | 3 132,29 | 3 258,13 | 3 388,31 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 199 313,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 661,52 | 1 394,29 | 1 198,52 | 1 198,52 | 1 198,52 | 1 198,66 | 1 198,66 | 1 198,81 | 1 198,88 | 1 198,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 186 350,0 | 358 765,0 | 318 902,2 | 279 039,4 | 239 176,7 | 199 313,9 | 159 451,1 | 119 588,3 | 79 725,6 | 39 862,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,04 | 2 509,72 | 1 917,63 | 1 677,93 | 1 438,22 | 1 198,66 | 958,93 | 719,29 | 479,55 | 239,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 209,77 | 6 199,88 | 5 351,68 | 5 185,78 | 5 033,84 | 4 886,94 | 4 741,93 | 4 600,78 | 4 463,60 | 4 334,52 | 3 011,80 | 3 132,29 | 3 258,13 | 3 388,31 |

Рисунок 16 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(только 1й этап, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 39 - Предварительный расчет тарифов только для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210 ,0 | 140 850 ,0 | 142 950 ,0 | 166 300 ,0 | 166 300 ,0 | 166 300 ,0 | 166 280 ,0 | 166 280 ,0 | 166 260 ,0 | 166 250 ,0 | 166 250 ,0 | 166 240 ,0 | 166 240 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 240 ,0 | 166 240 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 | 166 200 ,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 235,5 | 2 309,3 | 2 397,1 | 2 489,6 | 2 584,3 | 2 682,7 | 2 785,2 | 2 895,9 | 3 011,8 | 3 132,3 | 3 258,1 | 3 388,3 | 3 523,8 | 3 664,8 | 3 811,4 | 3 963,9 | 4 122,5 | 4 287,4 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 | 96 863,8 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,8 | 677,6 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,5 | 582,6 | 582,6 | 582,6 | 582,7 | 582,7 | 582,8 | 582,8 | 582,8 | 582,9 | 582,9 | 582,9 | 583,0 | 583,0 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 348 709,7 | 329 337,0 | 309 964,2 | 290 591,4 | 271 218,7 | 251 845,9 | 232 473,2 | 213 100,4 | 193 727,6 | 174 354,9 | 154 982,1 | 135 609,3 | 116 236,6 | 96 863,8 | 77 491,1 | 58 118,3 | 38 745,5 | 19 372,8 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,9 | 2 096,9 | 1 980,4 | 1 863,9 | 1 747,6 | 1 631,1 | 1 514,8 | 1 398,3 | 1 281,8 | 1 165,3 | 1 048,8 | 932,5 | 815,9 | 699,4 | 582,9 | 466,3 | 349,8 | 233,2 | 116,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 879,0 | 5 548,4 | 4 914,9 | 4 872,2 | 4 843,4 | 4 819,7 | 4 798,0 | 4 780,1 | 4 766,1 | 4 760,3 | 4 759,8 | 4 763,8 | 4 773,4 | 4 787,1 | 4 806,0 | 4 830,5 | 4 860,6 | 4 896,6 | 4 938,7 | 4 987,0 |

Рисунок 17 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(только 1й этап, срок возврата инвестиций - 20лет)

Таблица 40 - Предварительный расчет тарифов для 1го и 2го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 135,32 | 2 094,99 | 2 097,93 | 2 117,77 | 2 199,59 | 2 284,31 | 2 372,55 | 2 466,99 | 2 565,64 | 2 668,34 | 2 774,91 | 2 885,82 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 229 813,9 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 704,75 | 1 415,08 | 1 607,65 | 1 311,85 | 1 124,48 | 996,84 | 916,61 | 916,61 | 916,61 | 917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 358 765,0 | 367 702,2 | 349 172,8 | 299 291,0 | 249 409,1 | 199 527,3 | 149 645,5 | 99 763,7 | 49 881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,04 | 2 509,72 | 1 934,05 | 1 574,27 | 1 196,21 | 916,61 | 733,29 | 549,96 | 367,02 | 183,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 253,00 | 6 220,67 | 5 677,03 | 4 981,11 | 4 418,62 | 4 031,22 | 3 849,48 | 3 750,88 | 3 656,18 | 3 568,06 | 2 565,64 | 2 668,34 | 2 774,91 | 2 885,82 |

Рисунок 18 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(1й и 2й этапы, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 41 - Предварительный расчет тарифов для 1го и 2го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 | 271 650,0 | 271 605,7 | 271 573,2 | 271 540,7 | 271 508,2 | 271 475,7 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 135,3 | 2 095,0 | 2 097,9 | 2 117,8 | 2 199,6 | 2 284,3 | 2 372,5 | 2 467,0 | 2 565,6 | 2 668,3 | 2 774,9 | 2 885,8 | 3 001,3 | 3 121,4 | 3 246,3 | 3 376,2 | 3 511,2 | 3 651,6 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 110 419,4 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,8 | 677,6 | 580,8 | 534,2 | 473,6 | 435,5 | 435,5 | 435,5 | 435,9 | 435,9 | 436,0 | 436,0 | 436,1 | 436,2 | 436,2 | 436,3 | 436,3 | 436,4 | 436,4 | 436,5 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 397 509,7 | 402 859,2 | 379 161,6 | 355 464,0 | 331 766,4 | 308 068,8 | 284 371,2 | 260 673,6 | 236 976,0 | 213 278,4 | 189 580,8 | 165 883,2 | 142 185,6 | 118 488,0 | 94 790,4 | 71 092,8 | 47 395,2 | 23 697,6 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,9 | 2 090,8 | 1 816,3 | 1 515,4 | 1 306,4 | 1 219,3 | 1 132,2 | 1 046,2 | 959,0 | 871,9 | 784,9 | 697,8 | 610,7 | 523,4 | 436,3 | 349,0 | 261,8 | 174,6 | 87,3 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 879,0 | 5 548,4 | 4 806,9 | 4 445,5 | 4 086,9 | 3 859,6 | 3 854,3 | 3 852,0 | 3 854,6 | 3 861,9 | 3 873,6 | 3 889,2 | 3 908,8 | 3 932,6 | 3 960,9 | 3 993,9 | 4 031,6 | 4 074,4 | 4 122,2 | 4 175,4 |

Рисунок 19 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал

(1й и 2й этапы, срок возврата инвестиций - 20лет)

Таблица 42 - Предварительный расчет тарифов для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 851,3 | 142 957,9 | 190 129,1 | 221 810,6 | 250 201,1 | 279 103,2 | 312 122,4 | 342 410,1 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 670,0 | 372 630,0 | 372 057,0 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 2 124,32 | 2 209,30 | 2 297,67 | 2 389,58 | 2 485,16 | 2 584,57 | 2 687,95 | 2 795,47 | 2 907,29 | 3 023,58 | 3 144,52 | 3 270,30 | 3 401,11 | 3 537,16 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,20 | 2 295,86 | 2 135,32 | 2 094,99 | 2 097,93 | 2 115,37 | 2 134,83 | 2 165,02 | 2 206,48 | 2 294,25 | 2 386,29 | 2 482,15 | 2 581,58 | 2 685,21 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 93 175,0 | 199 313,9 | 229 813,9 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 249 409,1 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 704,75 | 1 415,07 | 1 607,56 | 1 311,79 | 1 124,42 | 996,83 | 893,61 | 799,07 | 728,39 | 669,05 | 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 358 765,0 | 367 702,2 | 349 172,8 | 299 291,0 | 249 409,1 | 199 527,3 | 149 645,5 | 99 763,7 | 49 881,8 | 29 383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,03 | 2 509,58 | 1 933,96 | 1 574,19 | 1 196,20 | 893,61 | 639,26 | 437,04 | 267,62 | 133,81 | 78,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,62 | 4 252,98 | 6 220,51 | 5 676,85 | 4 980,98 | 4 418,56 | 4 005,82 | 3 667,70 | 3 401,13 | 3 202,50 | 3 097,11 | 2 859,22 | 2 482,15 | 2 581,58 | 2 685,21 |

Рисунок 20 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал (все этапы, срок возврата инвестиций - 10лет)

Таблица 43 - Предварительный расчет тарифов для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 279 103,18 | 312 122,37 | 342 410,05 | 372 780,22 | 372 780,22 | 372 780,22 | 372 670,00 | 372 630,00 | 372 557,00 | 372 460,00 | 372 363,00 | 372 266,00 | 372 169,00 | 372 072,00 | 371 975,00 |
| Объем инвестиций (без НДС) | тыс. руб. | 931 750,0 | 955 250,0 | 244 000,0 | 137 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 916,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф до ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 2 124,3 | 2 209,3 | 2 297,7 | 2 389,6 | 2 485,2 | 2 584,6 | 2 687,9 | 2 795,5 | 2 907,3 | 3 023,6 | 3 144,5 | 3 270,3 | 3 401,1 | 3 537,2 | 3 678,6 | 3 825,8 | 3 978,8 | 4 138,0 | 4 303,5 | 4 475,6 |
| Тариф после ввода в эксплуатацию новой котельной (без НДС) | руб/ Гкал | - | 2 225,2 | 2 295,9 | 2 135,3 | 2 095,0 | 2 097,9 | 2 115,4 | 2 134,8 | 2 165,0 | 2 206,5 | 2 294,3 | 2 386,3 | 2 482,1 | 2 581,6 | 2 685,2 | 2 792,6 | 2 904,3 | 3 020,5 | 3 141,3 | 3 267,0 | 3 397,7 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 46 587,5 | 96 863,8 | 110 419,4 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 118 488,0 | 133 179,7 | 133 179,7 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 | 133 179,67 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 330,76 | 677,57 | 580,76 | 534,19 | 473,57 | 424,53 | 379,62 | 346,04 | 317,85 | 317,85 | 357,26 | 357,37 | 357,40 | 357,47 | 357,57 | 357,66 | 357,75 | 357,85 | 357,94 | 358,03 |
| Расходы на возврат привлеченных инвестиций | тыс. руб. | 0,0 | 186 350,0 | 368 082,5 | 397 509,7 | 402 859,2 | 379 161,6 | 355 464,0 | 331 766,4 | 308 068,8 | 284 371,2 | 260 673,6 | 266 359,3 | 239 723,4 | 213 087,5 | 186 451,5 | 159 815,6 | 133 179,7 | 106 543,7 | 79 907,8 | 53 271,9 | 26 635,9 |
|  | руб/ Гкал | 0,00 | 1 323,0 | 2 574,8 | 2 090,7 | 1 816,2 | 1 515,4 | 1 273,6 | 1 062,9 | 899,7 | 762,8 | 699,3 | 714,52 | 643,26 | 571,85 | 500,46 | 429,08 | 357,66 | 286,20 | 214,71 | 143,18 | 71,61 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2 042,6 | 3 878,98 | 5 548,19 | 4 806,82 | 4 445,41 | 4 086,93 | 3 813,50 | 3 577,39 | 3 410,77 | 3 287,17 | 3 311,37 | 3 458,07 | 3 482,77 | 3 510,83 | 3 543,15 | 3 579,25 | 3 619,62 | 3 664,46 | 3 713,86 | 3 768,12 | 3 827,34 |

Рисунок 21 - Доля каждой составляющей в формировании тарифа на отпуск тепловой энергии, (руб./Гкал) (все этапы, срок возврата инвестиций – 20 лет)

Таблица 44 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140850,0 | 142950,0 | 166300,0 | 166300,0 | 166300,0 | 166280,0 | 166280,0 | 166260,0 | 166250,0 | 166250,0 | 166240,0 | 166240,0 | 166200,0 | 166200,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121874,8 | 123691,9 | 143896,2 | 143896,2 | 143896,2 | 143878,9 | 143878,9 | 143861,6 | 143853,0 | 143853,0 | 143844,3 | 143844,3 | 143809,7 | 143809,7 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 22403,8 | 22403,8 | 22403,8 | 22401,1 | 22401,1 | 22398,4 | 22397,0 | 22397,0 | 22395,7 | 22395,7 | 22390,3 | 22390,3 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4209,8 | 6199,9 | 5351,7 | 5185,8 | 5033,8 | 4886,9 | 4741,9 | 4600,8 | 4463,6 | 4334,5 | 3011,8 | 3132,3 | 3258,1 | 3388,3 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2085,4 | 3990,6 | 3054,0 | 2796,2 | 2548,7 | 2302,4 | 2054,0 | 1805,3 | 1556,3 | 1310,9 | -132,7 | -138,0 | -143,0 | -148,8 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 254 162,9 | 493 602,4 | 439 460,8 | 402 363,2 | 366 745,2 | 331 262,6 | 295 524,7 | 259 715,4 | 223 880,0 | 188 583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 45 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го и 2го этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140850,0 | 142950,0 | 190120,0 | 221800,0 | 250200,0 | 272100,0 | 272100,0 | 272100,0 | 271820,0 | 271810,0 | 271780,0 | 271740,0 | 271700,0 | 271650,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121874,8 | 123691,9 | 164507,2 | 191919,3 | 216493,3 | 235443,0 | 235443,0 | 235443,0 | 235200,7 | 235192,0 | 235166,1 | 235131,5 | 235096,8 | 235053,6 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 25612,8 | 29880,7 | 33706,7 | 36657,0 | 36657,0 | 36657,0 | 36619,3 | 36618,0 | 36613,9 | 36608,5 | 36603,2 | 36596,4 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4253,0 | 6220,7 | 5677,0 | 4981,1 | 4418,6 | 4031,2 | 3849,5 | 3750,9 | 3656,2 | 3568,1 | 2565,6 | 2668,3 | 2774,9 | 2885,8 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2128,7 | 4011,4 | 3379,4 | 2591,5 | 1933,5 | 1446,6 | 1161,5 | 955,4 | 748,9 | 544,5 | -578,9 | -602,0 | -626,2 | -651,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 259 431,7 | 496 173,8 | 555 928,9 | 497 366,1 | 418 580,8 | 340 603,4 | 273 474,8 | 224 945,3 | 176 140,3 | 128 059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 46 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 10лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140851,3 | 142957,9 | 190129,1 | 221810,6 | 250201,1 | 279103,2 | 312122,4 | 342410,1 | 372780,2 | 372780,2 | 372780,2 | 372670,0 | 372630,0 | 372057,0 |
| - население | Гкал/год | 114398,8 | 121876,0 | 123698,8 | 164515,1 | 191928,5 | 216494,3 | 241502,7 | 270073,6 | 296280,9 | 322559,6 | 322559,6 | 322559,6 | 322464,3 | 322429,7 | 321933,9 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,3 | 19259,2 | 25614,0 | 29882,1 | 33706,8 | 37600,5 | 42048,8 | 46129,1 | 50220,6 | 50220,6 | 50220,6 | 50205,7 | 50200,3 | 50123,1 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 4253,0 | 6220,5 | 5676,8 | 4981,0 | 4418,6 | 4005,8 | 3667,7 | 3401,1 | 3202,5 | 3097,1 | 2859,2 | 2482,1 | 2581,6 | 2685,2 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 2128,7 | 4011,2 | 3379,2 | 2591,4 | 1933,4 | 1421,3 | 979,8 | 605,7 | 295,2 | 73,5 | -285,3 | -788,2 | -819,5 | -851,9 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 259 431,5 | 496 182,4 | 555 925,6 | 497 363,4 | 418 569,8 | 343 235,7 | 264 605,0 | 179 446,4 | 95 222,8 | 23 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 47 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го этапа строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 300,0 | 166 280,0 | 166 280,0 | 166 260,0 | 166 250,0 | 166 250,0 | 166 240,0 | 166 240,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 200,0 | 166 184,3 | 166 173,9 | 166 163,6 | 166 153,2 | 166 142,9 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 874,8 | 123 691,9 | 143 896,2 | 143 896,2 | 143 896,2 | 143 878,9 | 143 878,9 | 143 861,6 | 143 853,0 | 143 853,0 | 143 844,3 | 143 844,3 | 143 809,7 | 143 809,7 | 143 809,7 | 143 796,1 | 143 787,1 | 143 778,2 | 143 769,2 | 143 760,3 |
| - прочие | Гкал/год | 17 811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 22403,8 | 22403,8 | 22403,8 | 22401,1 | 22401,1 | 22398,4 | 22397,0 | 22397,0 | 22395,7 | 22395,7 | 22390,3 | 22390,3 | 22390,3 | 22388,2 | 22386,8 | 22385,4 | 22384,0 | 22382,6 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,4 | 4914,9 | 4872,2 | 4843,4 | 4819,7 | 4798,0 | 4780,1 | 4766,1 | 4760,3 | 4759,8 | 4763,8 | 4773,4 | 4787,1 | 4806,0 | 4830,5 | 4860,6 | 4896,6 | 4938,7 | 4987,0 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3339,1 | 2617,2 | 2482,6 | 2358,3 | 2235,2 | 2110,0 | 1984,6 | 1858,9 | 1736,7 | 1615,3 | 1493,5 | 1372,3 | 1249,9 | 1127,3 | 1004,8 | 881,8 | 758,6 | 635,2 | 511,4 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 851,6 | 413 016,6 | 376 604,6 | 357 236,6 | 339 348,2 | 321 595,2 | 303 586,9 | 285 507,2 | 267 401,5 | 249 834,5 | 232 352,0 | 214 828,7 | 197 355,5 | 179 749,6 | 162 123,8 | 144 479,3 | 126 793,0 | 109 075,1 | 91 319,1 | 73 517,0 |

Таблица 48 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для 1го и 2го этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 850,0 | 142 950,0 | 190 120,0 | 221 800,0 | 250 200,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 272 100,0 | 271 820,0 | 271 810,0 | 271 780,0 | 271 740,0 | 271 700,0 | 271 650,0 | 271 650,0 | 271 605,7 | 271 573,2 | 271 540,7 | 271 508,2 | 271 475,7 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 874,8 | 123 691,9 | 164 507,2 | 191 919,3 | 216 493,3 | 235 443,0 | 235 443,0 | 235 443,0 | 235 200,7 | 235 192,0 | 235 166,1 | 235 131,5 | 235 096,8 | 235 053,6 | 235 053,6 | 235 015,3 | 234 987,1 | 234 959,0 | 234 930,9 | 234 902,8 |
| - прочие | Гкал/год | 17 811,2 | 18975,2 | 19258,1 | 25612,8 | 29880,7 | 33706,7 | 36657,0 | 36657,0 | 36657,0 | 36619,3 | 36618,0 | 36613,9 | 36608,5 | 36603,2 | 36596,4 | 36596,4 | 36590,5 | 36586,1 | 36581,7 | 36577,3 | 36572,9 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,4 | 4806,9 | 4445,5 | 4086,9 | 3859,6 | 3854,3 | 3852,0 | 3854,6 | 3861,9 | 3873,6 | 3889,2 | 3908,8 | 3932,6 | 3960,9 | 3993,9 | 4031,6 | 4074,4 | 4122,2 | 4175,4 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3339,1 | 2509,3 | 2055,9 | 1601,8 | 1275,0 | 1166,4 | 1056,5 | 947,3 | 838,4 | 729,0 | 618,9 | 507,6 | 395,5 | 282,3 | 168,1 | 52,8 | -63,6 | -181,3 | -300,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 851,6 | 413 016,6 | 412 794,2 | 394 575,8 | 346 774,9 | 300 197,3 | 274 615,2 | 248 742,4 | 222 816,2 | 197 177,7 | 171 444,4 | 145 532,4 | 119 346,8 | 92 962,0 | 66 344,0 | 39 508,7 | 12 412,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 49 - Расчет планируемой к возмещению из бюджета межтарифной разницы из расчета тарифа для всех этапов строительства сроком возврата инвестиций – 20лет

| Показатели | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал/ год | 132 210,0 | 140 851,3 | 142 957,9 | 190 129,1 | 221 810,6 | 250 201,1 | 279 103,2 | 312 122,4 | 342 410,1 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 780,2 | 372 670,0 | 372 630,0 | 372 557,0 | 372 460,0 | 372 363,0 | 372 266,0 | 372 169,0 | 372 072,0 | 371 975,0 |
| - население | Гкал/год | 114 398,8 | 121 876,0 | 123 698,8 | 164 515,1 | 191 928,5 | 216 494,3 | 241 502,7 | 270 073,6 | 296 280,9 | 322 559,6 | 322 559,6 | 322 559,6 | 322 464,3 | 322 429,7 | 322 366,5 | 322 282,6 | 322 198,6 | 322 114,7 | 322 030,8 | 321 946,8 | 321 862,9 |
| - прочие | Гкал/год | 17811,2 | 18975,3 | 19259,2 | 25614,0 | 29882,1 | 33706,8 | 37600,5 | 42048,8 | 46129,1 | 50220,6 | 50220,6 | 50220,6 | 50205,7 | 50200,3 | 50190,5 | 50177,4 | 50164,4 | 50151,3 | 50138,2 | 50125,2 | 50112,1 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 104,00 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Тариф для населения (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 2124,3 | 2209,3 | 2297,7 | 2389,6 | 2485,2 | 2584,6 | 2687,9 | 2795,5 | 2907,3 | 3023,6 | 3144,5 | 3270,3 | 3401,1 | 3537,2 | 3678,6 | 3825,8 | 3978,8 | 4138,0 | 4303,5 | 4475,6 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей с срока окупаемости (без НДС) | руб/ Гкал | 2042,6 | 3879,0 | 5548,2 | 4806,8 | 4445,4 | 4086,9 | 3813,5 | 3577,4 | 3410,8 | 3287,2 | 3311,4 | 3458,1 | 3482,8 | 3510,8 | 3543,2 | 3579,2 | 3619,6 | 3664,5 | 3713,9 | 3768,1 | 3827,3 |
| Межтарифная разница к возмещению из бюджета | руб/ Гкал | 0,0 | 1754,7 | 3338,9 | 2509,1 | 2055,8 | 1601,8 | 1228,9 | 889,4 | 615,3 | 379,9 | 287,8 | 313,6 | 212,5 | 109,7 | 6,0 | -99,4 | -206,2 | -314,4 | -424,1 | -535,4 | -648,3 |
| Сумма возмещения из бюджета межтарифной разницы (без НДС) | тыс. руб | 0,0 | 213 850,7 | 413 017,2 | 412 792,9 | 394 573,1 | 346 774,5 | 296 790,1 | 240 214,2 | 182 301,9 | 122 535,4 | 92 830,6 | 101 139,2 | 68 514,2 | 35 377,3 | 1 932,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 50 - Оценка тарифных последствий ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" )

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 (01.01.-31.05) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3040,25 | 3040,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 51 - Оценка тарифных последствий ООО «ТК Северная»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1565,30 | 1721,20 | 1790,05 | 1861,65 | 1936,12 | 2013,56 | 2094,10 | 2177,87 | 2264,98 | 2355,58 | 2449,80 | 2547,80 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения котельных представлены в таблицах 52-59.

Таблица 52 - Тарифно-балансовая расчетная модель СГК мкр. Сертолово-1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 84,0 | 84,0 | 90,0 | 90,0 | 120 | 120 | 140 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 30,0 | 0 | 20,0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 76,41 | 76,41 | 90 | 90,0 | 120 | 120 | 140 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,44 | 4,44 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 71,97 | 71,97 | 84,2 | 84,2 | 113,5 | 113,5 | 133,1 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 14,511 | 10,35 | 7,9 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 7,99 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 64,983 | 66,253 | 68,253 | 69,801 | 76,251 | 84,751 | 102,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -7,524 | -5,367 | 8,047 | 7,099 | 30,549 | 22,049 | 23,09 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -10,45 | -7,46 | 9,56 | 8,43 | 26,92 | 19,43 | 17,35 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 156201,954 | 178656,20 (СГК+БМК) | 179158,796 (СГК+БМК) | 163803,02 | 163803,02 | 201852,15 | 436471,0 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 23383,804 | 23720,445 | 23537,12 | 23663,69 | 23663,69 | 29160,43 | 65339,71 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 149,702 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 | 149,70 |

Таблица 53 - Тарифно-балансовая расчетная модель БМК мкр. Черная Речка

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 | 8,296 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 | 7,087 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 20447,36 | 178656,20 (СГК+БМК) | 179158,796 (СГК+БМК) | 20447,36 | 20447,36 | 20447,36 | 20447,36 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 | 2901,22 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 141,89 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |

Таблица 54 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Заречная, 8

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 37,5 | 37,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 17,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0128 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 | 13,041 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 | 28861,00 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 | 4427,62 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 | 143,41 |

Таблица 55 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Кленовая, 1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 | 45,16 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,2074 | 0,2074 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 35,69 | 35,69 | 37,45 | 39,19 | 39,19 | 39,19 | 39,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,263 | 9,263 | 7,47 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20,51 | 20,51 | 16,54 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 52710 | 52710 | 54600,0 | 56948,66 | 56948,66 | 56948,66 | 56948,66 |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | 8086,33 | 8086,33 | 8376,19 | 8736,61 | 8736,61 | 8736,61 | 8736,61 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |

Таблица 56 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Тихвинская, 2

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 | 15,91 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 | 15,238 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 | -1,575 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 | -11,13 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 57 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Тихвинская, зд. 3

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,77 | 1,8 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 9,715 | 9,715 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,515 | 2,485 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20,25 | 20,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
| Производство тепловой энергии | Гкал |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 58 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной ул. Златоглавая, 1

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,524 | 8,524 | 8,524 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 8,042 | 8,042 | 8,042 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,5901 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 | 9,263 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,272 | -1,421 | -1,421 | 2,707 | 2,707 | 2,707 | 2,707 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 15,82 | -17,67 | -17,67 | 22,24 | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 59 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельной №51

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,0206 | 0,0206 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | 0,31 | 0,31 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель по ресурсоснабжающим организациям представлена в таблицах 60-63.

Таблица 60 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «СЭС»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 94,84 | 94,84 | 100,84 | 100,84 | 130,84 | 130,84 | 150,84 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 20 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 84,71 | 84,71 | 98,3 | 98,3 | 128,3 | 128,3 | 148,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,444 | 4,444 | 5,804 | 5,804 | 6,504 | 6,504 | 6,504 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 80,266 | 80,266 | 92,496 | 92,496 | 121,796 | 121,796 | 141,396 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 15,477 | 11,316 | 8,866 | 8,266 | 7,666 | 7,666 | 8,956 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 72,07 | 73,34 | 75,34 | 76,888 | 83,338 | 91,838 | 109,107 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -7,281 | -5,124 | 8,29 | 7,342 | 30,792 | 22,292 | 23,333 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -9,07 | -6,38 | 8,96 | 7,94 | 25,28 | 18,30 | 16,50 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 176649,314 | 178656,2 | 179158,8 | 184250,38 | 184250,38 | 222299,51 | 456918,36 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 26285,024 | 26621,665 | 26438,34 | 26564,91 | 26564,91 | 32061,65 | 68240,93 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 148,80 | 149,01 | 147,57 | 144,18 | 144,18 | 144,23 | 149,35 |

Таблица 61 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «СТЭК» (с 31.05.2025г. ООО "Теплоград" )

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 91,4 | 91,4 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 | 62,32 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,2202 | 0,2202 | 0,2528 | 0,3728 | 0,3728 | 0,3728 | 0,3728 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 48,731 | 48,731 | 50,491 | 52,231 | 52,231 | 52,231 | 52,231 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 13,369 | 13,369 | 11,576 | 9,696 | 9,696 | 9,696 | 9,696 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 21,45 | 21,45 | 18,58 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 81571 | 81571 | 83461 | 85809,66 | 85809,66 | 85809,66 | 85809,66 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 12513,95 | 12513,95 | 12803,81 | 13164,23 | 13164,23 | 13164,23 | 13164,23 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,412 | 153,412 | 153,411 | 153,412 | 153,412 | 153,412 | 153,412 |

Таблица 62 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ООО «ТК Северная»

| Показатели | Един. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 38,698 | 38,698 | 38,698 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,614 | 38,614 | 38,614 | 42,99 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,002 | 4,032 | 4,152 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 34,362 | 34,362 | 34,362 | 38,49 | 38,49 | 38,49 | 38,49 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 31,5431 | 34,216 | 34,731 | 34,731 | 34,731 | 34,731 | 34,731 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,212 | -0,511 | -1,516 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 6,44 | -1,49 | -4,41 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 64367,65 | 65100,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 | 65445,00 |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | 9852,76 | 9964,86 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 | 10017,67 |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,07 | 153,04 |

Таблица 63 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» МО РФ

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025-2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 2,094 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,0206 | 0,0206 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 | 2,0331 |
| Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | -0,1101 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | -5,34 | 0,31 | 0,31 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затрачено топлива на производство тепловой энергии | тут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный НУР | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

- Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Министерство энергетики РФ в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 “Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов” рекомендует органам местного самоуправления поселений, городских округов, уполномоченным органам исполнительной власти городов федерального значения при заключении контрактов на разработку и актуализацию схем теплоснабжения соответствующих муниципальных образований включать разработку следующих разделов и глав:

- раздел "Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" схемы теплоснабжения;

- главу "Оценка экологической безопасности теплоснабжения".

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Данные об объемах (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещенных на территории муниципального образования не предоставлены.

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о значениях средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере от объектов теплоснабжения не предоставлены.

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Данные о значениях максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения не предоставлены.

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

В качестве мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется:

-	выполнение контроля выбросов загрязняющих веществ в соответствии с Планом-графиком контроля нормативов допустимых выбросов недропользователя;

-	проведение инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на промплощадке котельных.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Инвестиции для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства не требуются.